## SUMMARY
TABULKA VÝKONŮ: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA
Označení | Popis | Typ a výrobce | Umístění | [16 empty] | Elektrická charakteristika |  |  | Ovládání zařízení
|  |  |  | PŘÍVOD |  |  | ODVOD |  |  | Externí tlak | Rekuperace |  |  | Topení |  |  | Chlazení |  |  | Příkon 400V/3Ph/50Hz W | Příkon 230V/1Ph/50Hz W | Proud
Číslo zařízení |  |  |  | Min. TRVALE | BĚŽNÝ |  | Min. TRVALE | BĚŽNÝ | Max. NÁROČNÝ |  | Teplota | Výkon | Účin. | Teploty |  | Topný výkon | Teploty |  | Chladící výkon |  |  | Provozní
|  |  |  | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | Pa | °C | kW | % | °C |  | kW | °C |  | kW | kW | kW | A
1.01 | LABORATOŘ 312, 323 | VZT JEDNOTKA, PŘÍVOD REMAK XP10 | PŮDA | 2280 | 4170 | 4500 |  |  |  | 400 | -12/8,1 | 30.5 | 59 | 6 | 22 | 24.24 | 35 | 22 | 19.695 | 1.5 |  | 3.15 | MaR | NOVÉ
24
1.02 |  | VZT JEDNOTKA, ODVOD REMAK XP10 | PŮDA |  |  |  | 2530 | 4630 | 5000 | 400 | [9 empty] | 1.5 |  | 3.3
1.03 |  | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA UU36WH U31 | STŘECHA | [12 empty] | 11.2 |  |  | 10 |  | 2.69 |  | MaR jištění 16A | NOVÉ
[16 empty] | 11.2 |  |  | 10 |  | 2.69
1.04.01 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | PŮDA | 860 | 1450 | 2000 | [13 empty] | Bude spřaženo s RP 09-11 |  |  | MaR | NOVÉ
1.04.02 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | PŮDA | 1080 | 1950 | 2300 | [13 empty] | Bude spřaženo s RP 04-07
1.04.03 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | PŮDA | 350 | 780 | 1560 | [13 empty] | Bude spřaženo s RP 08
1.04.04 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | POD STROPEM 323 |  |  |  | 170 | 500 | 960 | [10 empty] | Analogově budou řízeny přímo digestoří 0-10V
1.04.05 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | POD STROPEM 323 |  |  |  | 260 | 740 | 1610
1.04.06 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | POD STROPEM 323 |  |  |  | 340 | 740 | 1410
1.04.07 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | POD STROPEM 323 |  |  |  | 260 | 740 | 1610
1.04.08 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | POD STROPEM 312 |  |  |  | 380 | 860 | 1730
1.04.09 | LABORATOŘ 323a | REGULÁTOR PRŮTOKU | PŮDA |  |  |  | 170 | 500 | 960 | [10 empty] | Analogově budou řízeny přímo digestoří 0-10V |  |  | MaR | NOVÉ
1.04.10 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | PŮDA |  |  |  | 260 | 920 | 1610
1.04.11 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | PŮDA |  |  |  | 260 | 920 | 1610
1.04.12 |  | REGULÁTOR PRŮTOKU | PŮDA |  |  |  | 260 | 920 | 1610
2.01 | LABORATOŘ 323a | VENTILÁTOR SEAT | PŮDA |  |  |  | 430 | 1090 | 1780 | 180 | [10 empty] | 0.25 |  | MaR | STÁVAJÍCÍ PŘESUN
2.02 |  | VENTILÁTOR SEAT | PŮDA |  |  |  | 520 | 1180 | 1870 | 140 | [10 empty] | 0.18
Celkem | MAX. | [14 empty] | 24.24 |  |  | 19.695 | 27 | 5.81