## TM
Číslo místnosti | Název místnosti | Plocha | Výška | Objem | Počet osob | Požadované vzduchové výkony | [6 empty] | Navržené vzduch.výkony z místností v běžném režimu
|  |  | Výška |  | Laborantů | Při otevřeném okně (500 mm) a rychlosti 0,3 m/s | Při otevřeném okně (500 mm) a rychlosti 0,5 m/s | Při zavřeném okně | Odtah spodní skříňky | Odtah z prostoru | Soudobost - běžný provoz | Soudobost - náročné aplikace | Přívod | Odvod | Výměna vzduchu
|  | m2 | m | m3 | ks | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | cca x/h
3NP
308 | Kapalinová chromotografie | 17.6 | 3.9 | 68.64 | 1
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 720 | 1590 | 240
309 | Přípravna kapal. chromatografie | 17.42 | 3.9 | 67.938 | 1
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 900 | 1590 | 240
312 | Přípravna plyn. chromatografie | 17.52 | 3.9 | 68.328 | 1 |  |  | 380 |  |  | 860 | 1730 | 774 | 860 | 12.5863
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 720 | 1590 | 240 | 20 | 120 |  | 1557 | 342 | 380 | 5.5614
314 | Přípravna ASS | 17.38 | 3.9 | 67.782 | 1
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 900 | 1590 | 240
315 | Přípravna AAS | 17.21 | 3.9 | 67.119 | 1
316 | Přípravna AAS 2 | 17.58 | 3.9 | 68.562 | 1
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 900 | 1590 | 240
318 | Laboratoře chemie potravin - rozpouštědla | 35.85 | 3.5 | 125.475 | 1
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 720 | 1590 | 240
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 720 | 1590 | 240
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 720 | 1590 | 240
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 720 | 1590 | 240
319a | Laboratoře chemie potravin - kyseliny | 14.8 | 3.5 | 51.8 | 1
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 900 | 1590 | 240
320 | Laboratoř vod - kyseliny + rozpouštědla | 16.91 | 3.5 | 59.185 | 1
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 900 | 1590 | 240
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 900 | 1590 | 240
323 | Chemie - rozpouštědla | 34.87 | 3.5 | 122.045 | 2 |  |  | 1200 |  |  | 2160 | 2550 | 1944 | 2160 | 17.6984
| Digestoř 1200mm |  |  |  |  | 480 | 940 | 150 | 20 | 170 |  | 2295 | 1080 | 1200 | 9.8324
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 720 | 1590 | 240 | 20
| Digestoř 1500mm |  |  |  |  | 600 | 1270 | 200 | 20 | 120
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 720 | 1590 | 240 | 20
323a | Chemie - kyseliny | 16.5 | 3.5 | 57.75 | 1 |  |  | 950 |  |  | 1610 | 2220 | 1449 | 1610 | 27.8788
| Digestoř 1200mm |  |  |  |  | 480 | 940 | 150 | 20 |  |  | 1998 | 855 | 950 | 16.4502
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 900 | 1590 | 240 | 20
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 900 | 1590 | 240 | 20
| Digestoř 1800mm |  |  |  |  | 900 | 1590 | 240 | 20
| Zař. 1 | [11 empty] | 4167 | 4630
[13 empty] | 2277 | 2530