## TIT.LIST
Dokumentace
PRO VÝBĚR DODAVATELE
D.1.4.d VYTÁPĚNÍ
VÝKAZ VÝMĚR
VD Nedakovice - rekonstrukce vytápění
Vypracoval: | Ing. Ladislav Mařák
Odpovídá: | Ing. Ladislav Mařák
Číslo zakázky: | PD 1841
Datum | 06/2018 |  | Vyhotovení:
Note on F25: členění profesí k 3.12.2017 (LM) D.1.4.a-ZTI D.1.4.b-Plynová odběrná zařízení D.1.4.c-VZT D.1.4.d-VYTÁPĚNÍ D.1.4.e-CHLAZENÍ D.1.4.f-MaR D.1.4.g-Silnoproud vč. ochrany před bleskem D.1.4.h-Slaboproud D.1.4.i Elektrické komunikace a další D.1.4.j-FVE D.1.4.k-OSVETLENI

## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Akce | VD Nedakovice - rekonstrukce vytápění
Projekt | VD Nedakovice
Investor | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11 602 00 Brno - Veveří
Z. č. | PD 1841
A. č. | ARCH 1841
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Stavební práce | 0
Hodinové zůčtovací sazby | 0
Demontáže | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší náklady |  | 0
Ostatní náklady |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
722 - Vnitřní vodovod | 0 | 0
731 - Demontáže ústředního vytápění | 0 | 0
731 - Kotelny | 0 | 0
732 - Strojovny | 0 | 0
733 - Rozvod potrubí | 0 | 0
734 - Armatury | 0 | 0
735 - Otopná tělesa | 0 | 0
767 - Konstrukce zámečnícké | 0 | 0
783 - Nátěry | 0 | 0
713 - Izolace tepelné | 0 | 0
800 - Stavební práce | 0 | 0
M21 - Elektroinstalace | 0 | 0
789 - HZS | 0 | 0
Vypracoval | Ing. Mařák
Kontroloval
Datum | 25.6.2018
Zpracovatel
CÚ | RTS 2018
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## Rozpočet
Poz.č. | Č.položky | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
001 |  | 722 - Vnitřní vodovod
002 | vlastní | Pojistný ventil pro teplou vodu - 1/2"Fx3/4"F | kus | 1 |  | 0 |  | 0
003 | vlastní | montáž pojistného ventilu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
004 | vlastní | cirkulační oběhové čerpadlo 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
005 | vlastní | montáž oběhového čerpadla | ks | 1 |  | 0 |  | 0
006 | vlastní | expanzní nádoba Refix DD + Flowjet, DD33/10, 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
007 | vlastní | montáž expanzní nádoby | ks | 1 |  | 0 |  | 0
008 | 55129050R | Vypouštěcí ventil 3/8" | kus | 2 |  | 0 |  | 0
009 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0
010 | 722172312R00 | Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 15 |  | 0 |  | 0
011 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0
012 | 5511001811R | Ventil zpětný EURA těžký - 3/4"FF; Kv 2,70, FIV.08018 | kus | 1 |  | 0 |  | 0
013 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 7 |  | 0 |  | 0
014 | vlastní | Termostatický směšovací ventil 35-60C, 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
015 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0
016 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 25 |  | 0 |  | 0
017 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 25 |  | 0 |  | 0
018 | 283771027R | Izolace potrubí Mirelon PRO 20x13 mm šedočerná | m | 15 |  | 0 |  | 0
019 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 15 |  | 0 |  | 0
020 | 767883112RT4 | Objímka jednošroubová, kombivrut+hmoždinka, kluzná, pro potrubí průměru 25 - 30 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
021 | 722100010RAA | Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky, přírubové, napojení na potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0
022 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 143.44 |  | 0 |  | 0
023 |  | 722 -Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 1530.7
024
025 |  | 731 - Demontáže ústředního vytápění
026 |  | VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TOPNÉHO SYSTÉMU
027 |  | vč. potrubí | hod | 2 |  | 0 |  | 0
028 |  | DEMONTÁŽ KOTLŮ LITINOVÝCH
029 | 731 10-0805 | Viadrus 25 kW | ks | 1 |  | 0 | 270 | 270
030 |  | DEMONTÁŽ OHŘÍVAČE TUV
031 | 732 32-0813 | do 250 l | ks | 1 |  | 0 | 48 | 48
032 |  | DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
033 | 735 15-1822 | do 2820 mm (106/2 a 107/1) | ks | 2 |  | 0 | 46.75 | 841.5
034 |  | DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
035 |  | SE DVĚMA ZÁVITY
036 | 734 20-0821 | do G 1/2 | ks | 24 |  | 0 | 0.45 | 16.2
037 |  | DEMONTÁŽ POTRUBÍ
038 |  | vč. uložení a izolace | kg | 50 |  | 0 | 1 | 350
039 |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOUŘOVODU
040 |  | D 160 | m | 1.5 |  | 0 | 5 | 5
041 |  | VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTÉNÍ
042 |  | VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH) HMOT
043 |  | KOTELEN VODOROVNĚ 100 m
044 |  | UMÍSTĚNÝCH VE VÝŠCE (HLOUBCE)
045 | 731 39-0801 | do 6 m | t | 0.75 |  | 0 |  | 0
046 |  | ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU
047 | 979 08-1111 | do 1 km | t | 0.75 |  | 0 | 0 | 0
048 | 979 08-1121 | příplatek za každý další 1 km ( dalších 10 km ) | t | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
049 |  | EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU
050 |  | za výkup železa ve sběrných surovinách | t | 0.75 |  | 0 | 0 | 0
051 |  | 731 - Demontáže ústředního vytápění - celkem |  |  |  | 0 |  | 1530.7
052
053 |  | 731 - Kotelny
054 |  | ZPLYŇOVACÍ KOTEL NA BIOMASU ( POUZE KUSOVÉ
055 |  | DŘEVO ) např. ATMOS DC25GS
056 |  | výkon kotle 25 kW, výhřevná plocha 2,7 m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
057 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE
058 |  | regulátor tahu např. Honeywell FR 124 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
059 |  | popelník - pro kulový prostor 400 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
060 |  | MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH
061 |  | TEPLOVODNÍCH NA TUHÁ PALIVA DO 50 kW
062 | 731 24-9114 | do 29 kW | soub | 1 |  | 0 | 9.19 | 9.19
063 |  | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S INTEGROVANÝM ČERPADLEM
064 |  | např. LADDOMAT 22 - kompaktní zařízení
065 |  | Q = 2,2 m3/h, H = 2,2 m, 230 V/50 Hz, P= 0,1 W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
066 |  | REGULAČNÍ PŘÍSTROJ AUTONOMNÍHO ŘÍZENÍ SYSTÉMU
067 |  | VYTÁPĚNÍ např. ACD01
068 |  | vč. čidel a připojovací svorkovnice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
069 |  | NÁSTĚNNÝ POKOJOVÝ OVLADAČ např. SDW20
070 |  | regulace topné vody, provozní hodiny | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
071 |  | ODKOUŘENÍ
072 |  | úprava sopouchu - demontáž stáv. kouřovodu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
073 |  | kouřovod D 152 mm, l=580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro teploměr | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
074 |  | kouřovod D 152 mm, l=250 mm smaltovaný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
075 |  | kouřovod D 152 mm, l=500 mm smaltovaný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
076 |  | koleno D 152 mm, 45° s čistícím otvorem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
077 |  | MONTÁŽ ODKOUŘENÍ
078 |  | D 152 mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
079 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ 230V/500W S VENTILÁTOREM CHLAZENÍ,
080 |  | INTELIGENTNÍ NABÍJEČKOU A OCHRANOU AKUMULÁTORU
081 |  | PROTI PODVYBITÍ
082 |  | autodiagnostika, rozměr 300x195x80 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
083 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ UPS
084 |  | montážní a kotvící systém | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
085 |  | TRAKČNÍ GELOVÁ BATERIE 85Ah, 12V
086 |  | paralelně zapojené, výstupní napětí 24 V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
087 |  | MONTÁŽ ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ
088 |  | vč. baterií | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
089 |  | UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU
090 |  | vč. regulace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
091 | vlastní | Pojistná armatura Honeywell TS131-3/4A - , dochlazovací smyčka vč. čidla | kus | 1 |  | 0
092 | 734294212R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity HERZ DN 20 | kus | 1 |  | 0
093 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20 | kus | 1 |  | 0
094 | 48466200R | Nádoba expanzní membránová NG 8/6 | kus | 1 |  | 0
095 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 7 |  | 0
096 | vlastní | servisní ventil se zajištěním 3/4" | ks | 1 |  | 0
097 | vlastní | uchycení expanzní nádoby | ks | 1 |  | 0
098 | vlastní | ocelová akumulační nádrž 20l s přepadem, (kontrola pojistné armatury) | ks | 1 |  | 0
099 |  | PŘESUN HMOT PRO KOTELNY
100 |  | UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE (HLOUBCE)
101 | 998 73-1201 | do 6 m | % | 4.25 |  | 0 |  | 0
102 |  | 731 - Kotelny - celkem |  |  |  | 0 |  | 9.19
103
104 |  | 732 - Strojovny
105 |  | KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRO DVA TOPNÉ
106 |  | OKRUHY, ( např. 66301.2)
107 |  | hrdla 1", vč. EPP pouzder | ks | 1 |  | 0 |  | 0
108 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZDĚLOVAČE
109 |  | konzole na stěnu se šrouby a hmoždinkami | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
110 |  | připojovací set pro napojení čerpadlových skupin | ks | 1 |  | 0 |  | 0
111 |  | připojovací T-kus pro jímku čidla - 1" IG x 1"AG x 1/2" AG | ks | 2 |  | 0 |  | 0
112 |  | šroubení se svěrným kroužkrm pro měď 1" x 28 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
113 |  | MONTÁŽ KOMBINOVANÝCH
114 |  | ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ - délky 1M
115 | 732 11-9191 | pro 2 topné okruhy | ks | 1 |  | 0 | 65.15 | 65.15
116 |  | EXPANZNÍ NÁDOBA PRO VYTÁPĚNÍ
117 |  | NAPŘ. STATICO - SU 400.3
118 |  | objem 400 l, s manometrem v plynovém prostoru | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
119 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁDRŽE
120 |  | bezpečnostní uzávěr s vypouštěním a měřením tlaku 3/4" např. DLV A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
121 |  | MONTÁŽ TLAKOVÝCH NÁDRŽÍ
122 |  | STOJATÝCH OST. TYPŮ O OBSAHU
123 | 724 31-9113 | 400 l | ks | 1 |  | 0 | 8.9 | 8.9
124 |  | MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
125 |  | SE 2 ZÁVITY
126 | 734 20-9114 | 3/4" | kus | 1 |  | 0
127 |  | ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ
128 |  | objem 0,2 m3, D = 584 mm / H = 1 370 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
129 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSOBNÍKU
130 |  | elektrická topná jednotka např. TJ 6/4" - 4,5 kW, 3 PE-N AC 400V/50 Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
131 |  | MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNÍKOVÝCH
132 |  | STOJATÝCH KOMBINOVANÝCH
133 | 732 21-9301 | do 200 l | soub | 1 |  | 0 | 6.3 | 6.3
134 |  | AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TOPNÉ VODY např. DH 750l vč. izolace tl. 100mm
135 |  | V = 0,75 m3, D = 790 mm / H = 1 750 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
136 |  | MONTÁŽ AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU
137 | 732 24-9315 | do objemu 1000 l | soub | 3 |  | 0 | 9.32 | 18.64
138 |  | ČERPADLOVÁ SKUPINA SE SMĚŠOVÁNÍM ( např. 66931.6)
139 |  | S OBĚHOVÝM ČERPADLEM ALPHA2 25-40 A ARMATURAMI
140 |  | Q = 1,0 m3/h, H = 3,0 m vč. pouzder EPP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
141 |  | ČERPADLOVÁ SKUPINA ( např. 66911)
142 |  | S OBĚHOVÝM ČERPADLEM ALPHA2 25-40 A ARMATURAMI
143 |  | Q = 0,44 m3/h, H = 1,2 m vč. pouzder EPP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
144 |  | MONTÁŽ ČERPADLOVÝCH SKUPIN
145 |  | DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
146 |  | MONTÁŽ ŠTÍTKŮ
147 | 732 19-9100 | orientačních vč.dodávky štítků | ks | 10 |  | 0 | 1.13 | 11.3
148
149 |  | PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY
150 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
151 | 732 73-2201 | do 6 m | % | 1.85 |  | 0 |  | 0
152 |  | 732 - Strojovny - celkem |  |  |  | 0 |  | 110.29
153
154 |  | 733 - Rozvod potrubí
155 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ
156 |  | SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM ČI PÁJENÍM NA TVRDO
157 | 733 16-3103 | 18x1 | m | 29.125 |  | 0 | 0.88 | 35.64
158 | 733 16-3105 | 28x1,5 | m | 20.375 |  | 0 | 1.6 | 59.2
159 | 733 16-3106 | 35x1,5 | m | 45.6 |  | 0 | 1.96 | 80.36
160 |  | PŘÍPLATEK ZA POTRUBÍ
161 |  | V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH
162 | 733 22-4206 | 35x1,5 | m | 45.6 |  | 0 | 0.06 | 2.46
163 |  | ZKOUŠKY TĚSNOSTI POTRUBÍ MĚDĚNÉHO
164 | 733 29-1101 | do D 35 | m | 80.1 |  | 0 | 0 | 0
165 |  | PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY
166 |  | Z TRUBEK MĚDĚNÝCH
167 | 733 22-4202 | 15x1 | ks | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.34
168
169 |  | PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ
170 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
171 | 998 73-3201 | do 6 m | % | 3.4 |  | 0 |  | 0
172 |  | 733 - Rozvod potrubí - celkem |  |  |  | 0 |  | 300.29
173
174 |  | 734 - Armatury
175 |  | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
176 |  | G 3/8" | ks | 6 |  | 0 | 0.1 | 0.6
177 |  | KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ, PN 100, 110°C
178 |  | G 3/8" | ks | 7 |  | 0 | 0.14 | 0.7
179 |  | MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
180 |  | S 1 ZÁVITEM
181 | 734 20-9102 | 3/8" | kus | 13 |  | 0 |  | 0
182 |  | ZÁTKA
183 |  | G 5/4" - záslepení na volné vývody z AN vč. montáže | ks | 3 |  | 0 | 0.16 | 0.96
184 |  | BEZPEČNOSTNÍ POJISTNÁ SKUPINA , VČ. POJ. VENTILU
185 |  | 2,5 bar, AUTOM. ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU
186 |  | A MANOMETRU (0-4 bar)
187 |  | G 1" - např. IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
188 |  | FILTR DO POTRUBÍ ZÁVITOVÝ, S NEREZ SÍTKEM
189 |  | NA VODU DO 110C°
190 |  | G 5/4" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
191 |  | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PN 25 ( 120°C)
192 |  | G 5/4" | ks | 8 |  | 0 | 0.79 | 6.32
193 |  | MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
194 |  | SE 2 ZÁVITY
195 | 734 20-9115 | 1" | kus | 1 |  | 0
196 | 734 20-9116 | 5/4" | kus | 12 |  | 0 |  | 0
197 |  | TEPLOMĚR TECHNICKÝ S PEVNÝM
198 |  | STONKEM ZADNÍ PŘIPOJENÍ D 80 mm
199 |  | měřící rozsah 0 - 120°C
200 | 734 41-1118 | délka stonku 150 mm | ks | 8 |  | 0 | 0.55 | 2.75
201 |  | NÁVARKY S TRUBKOVÝM ZÁVITEM
202 | 734 49-4213 | G 1/2 - 200 mm, pro jímky teploměru nebo čidla | ks | 8 |  | 0 | 0.24 | 1.92
203 |  | TLAKOMĚR AXIÁLNÍ S PEVNÝM STONKEM D 63 mm
204 |  | ZADNÍ PŘIPOJENÍ , měřící rozsah 0 - 4 bar
205 | 734 42-1112 | G 1/4", vč. kohoutu manometrového G 1/2" a montáže | ks | 6 |  | 0 | 1.47 | 8.82
206 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ TLAKOMĚRU
207 |  | tlumič rázů pro manometr G 1/4" / G 1/4" | ks | 6 |  | 0 |  | 0
208 |  | TERMOSTATICKÁ HLAVICE ( např. DX)
209 |  | bílá se stupnicí | ks | 11 |  | 0 |  | 0
210 |  | TERMOSTATICKÝ VENTIL S REGULÁTOREM PRŮTOKU
211 |  | PŘÍMÝ PN 10, ( např. Eclipse)
212 |  | G 1/2" | ks | 11 |  | 0 |  | 0
213 |  | RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ PŘÍMÉ
214 |  | G 1/2" x 3/4" | ks | 11 |  | 0 |  | 0
215 |  | MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
216 |  | SE 2 ZÁVITY
217 | 734 20-9113 | 1/2" | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0
218 |  | MONTÁŽ
219 | 734 29-1951 | hlavic ručního a termostatického ovládání | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ
221 | 735 09-0912 | s termostatickým ovládáním | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0
222
223 |  | PŘESUN HMOT PRO ARMATURY
224 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
225 | 998 73-4201 | do 6 m | % | 0.38 |  | 0 |  | 0
226 |  | 734 - Armatury - celkem |  |  |  | 0 |  | 22.07
227
228 |  | 735 - Otopná tělesa
229 |  | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA
230 |  | RADIK KLASIK (VČETNĚ UCHYCENÍ)
231 |  | typ 22-600/500 (106/2 a 107/1) | ks | 2 |  | 0 | 4.97 | 4.97
232 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ K TĚLESŮM
233 |  | stěnová konzola jednoduchá uhlová ( 2 ks) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
234 |  | MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK
235 | 735 15-9111 | do 1600 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
236
237 |  | PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA
238 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
239 | 998 73-5201 | do 6 m | % | 2.9 |  | 0 |  | 0
240 |  | 735 - Otopná tělesa - celkem |  |  |  | 0 |  | 309.2
241
242 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké
243 |  | OBJÍMKA TRUBKOVÁ
244 |  | DN 15 | ks | 10 |  | 0 | 0.04 | 3.28
245 |  | DN 25 | ks | 10 |  | 0 | 0.05 | 0.9
246 |  | DN 32 | ks | 20 |  | 0 | 0.05 | 0.85
247 |  | ZÁVITOVÁ TYČ
248 |  | M 8 | m | 14 |  | 0 | 0.31 | 23.56
249 |  | MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ
250 |  | Mupro nebo Hilti | kg | 8 |  | 0 | 0 | 0
251
252 |  | PŘESUN HMOT PRO
253 |  | KOVOVÉ STAVEBNÍ
254 |  | A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
255 | 998 76-7201 | do 6 m | % | 1.8 |  | 0 |  | 0
256 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem |  |  |  | 0 |  | 29.99
257
258 |  | 783 - Nátěry
259 |  | NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ
260 |  | do DN 50 mm
261 | 783 42-4740 | základní ( pouze neizolovaného potrubí ) | m | 7.7 |  | 0 | 0.03 | 1.89
262 | 783 42-4240 | 2x email ( pouze neizolovaného potrubí ) | m | 7.7 |  | 0 | 0.07 | 4.41
263 |  | 783 - Nátěry - celkem |  |  |  | 0 |  | 6.3
264
265 |  | 713 - Izolace tepelné
266 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z ČEDIČOVÉ VLNY
267 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 20 mm
268 |  | D 18 | m | 14.2 |  | 0 |  | 0
269 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z ČEDIČOVÉ VLNY
270 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm
271 |  | D 28 | m | 20.4 |  | 0 |  | 0
272 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z ČEDIČOVÉ VLNY
273 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 40 mm
274 |  | D 35 | m | 45.6 |  | 0 |  | 0
275 |  | MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ
276 |  | S AL. ÚPRAVOU VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU
277 | 722 18-2021 | do DN 25 | m | 80.2 |  | 0 | 0 | 0
278
279 |  | PŘESUN HMOT PRO
280 |  | IZOLACE TEPELNÉ
281 | 998 71-3201 | do 6 m | % | 2 |  | 0 |  | 0
282 |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0
283
284 |  | 800 - Stavební práce
285 |  | STAVEBNÍ PRÁCE - ÚPRAVA KOTELNY A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
286 | 962200011RAA | Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm (1250+1640)x1000x100mm, objem suti V=0,3m3 | m2 | 2.9 |  | 0 |  | 0
287 |  | - úprava sopouchu - vysekání zdiva kolem napojení (V=0,3m3) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
288 |  | - zapravení místnosti kotelny 005 po odklizení instalací a konzol | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
289 |  | - zapravení komínového zdiva po novém napojení kouřovodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
290 |  | - zhotovení průrazu fasádou - přisávání čerstvého vzduchu d200mm, vč. zapravení (vyjmutí okenní tabulky) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
291 |  | - osazení přisávacího potrubí - staženo 0,2m nad podlahu, PVC 200mm, 2m, koleno 90°, sací mřížka na fasádě, např. PRG 200, vč. objímek DN200 (2ks) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
292 |  | - zapravení prostupu oknem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
293 |  | 2x nátěr bílý prostoru (vč. penertrace), tj. 2x55m2 (tj. 14kg nátěru) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
294 |  | zhotovení betonového základu pod kotlem (700x800x50mm, tj. V=0,03m3) | kpl | 1 |  | 0
295 |  | ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU
296 | 979 08-1111 | do 1 km | t | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
297 | 979100011RA0 | příplatek za každý další 1 km ( dalších 10 km ) | t | 1 |  | 0 | 0 | 0
298 |  | STAVEBNÍ PRÁCE PRO MONTÁŽE
299 |  | zhotovení prostupů stropem d20, L-300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
300 |  | zhotovení prostupů zdmi d20, L-150-300mm (vč. sekání) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
301 |  | zhotovení prostupů zdmi d20, L-600mm (vč. sekání) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
302 |  | ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ | kpl | 1 |  | 0
303 |  | 800 - Stavební práce - celkem |  |  |  | 0
304
305 |  | M21 - Elektroinstalace
306 |  | SILNOPROUDÉ ROZVODY
307 |  | - zapojení všech vyznačených zařízení. Jedná se především o zplynovací kotel, čerpadla, elektrické topné těleso, záložní zdroj napětí (systém UPS), součástí napájení bude také jeho samostatné jištění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
308 |  | - zapojení rozvodů vytápění na zemnící drát | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
309 |  | - nové osvětlení v prostoru kotelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
310 |  | - napojení zásobníku pro ohřev vody (TV.1) a všechny nutné armatury vč. zabezpečovacích. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
311 |  | MONTÁŽ REGULACE KOTLE |  |  |  | 0
312 |  | prokabelování ekvitermního čidla a ovladače | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
313 |  | prokabelování ovládací prvků a čerpadel | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
314 |  | ZAPOJENÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE
315 |  | silová kabeláž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
316 |  | M21 - Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0
317
318 |  | 789 - HZS
319 |  | TOPNÁ ZKOUŠKA
320 |  | .. dle ČSN 060310 | hod | 24 |  | 0 |  | 0
321 |  | REVIZE
322 |  | elektro | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0
323 |  | napojení zdroje na komín - výchozí revize dle ČSN 73 4201/2010 | kpl | 1 |  | 0
324 |  | Zkouška komínového tahu + měření, Tlaková zkouška N1, N2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
325 |  | KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY
326 |  | provozních stavů | hod | 24 |  | 0 |  | 0
327 |  | NEZMĚŘITELNÉ MONTÁŽNÍ PRÁCE
328 |  | pronájem lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
329 |  | vyvážení soustavy | hod | 8 |  | 0 |  | 0
330 |  | proplach systému ( cirkulace vody v systému, čištění filtrů ) | hod | 10 |  | 0 |  | 0
331 |  | Napuštění systému a odvzdušnění systému | hod | 5 |  | 0 |  | 0
332 |  | Provozní řád | hod | 6 |  | 0 |  | 0
333 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 6 |  | 0 |  | 0
334 |  | Nepředvídané práce | hod | 6 |  | 0 |  | 0
335 |  | 789 - HZS - celkem |  |  |  | 0
0

## Standardy
Standardy
1) | Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.
2) | Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.
3) | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
4) | Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.
5) | V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.
6) | V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení.
7) | Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.
8) | Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
9) | Zařízení musí být plně funkční, dodáno včetně kompletní montáže, spojovacích prvků a potřebných náhradních dílů.
10) | Dále je zhotovitel povinnen předloženou projektovou dokumentaci posoudit se zaměřením na stavbě - tento krok je nutný před samotnou montáží a tím předjít případným kolizním místům. Vzájemnou dílčí koordinaci bude řešit s dotčenou profesí ke vzájemné shodě.