## Tab. V
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
aktualizace 2015 |  | 7208_002_01_41262 |  |  | BOJKOVICE
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 3949 | 3929.8 | 3925 | 3920 | 3915 | 3910 | 3905 | 3900 | 3892 | 3884 | 3876 | 3868 | 3701 | 3701 | 3701 | 3701
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 3949 | 3929 | 3925 | 3920 | 3915 | 3910 | 3905 | 3900 | 3858 | 3817 | 3775 | 3734 | 3692 | 3692 | 3692 | 3692
dtto | % | 100 | 99.9796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.1264 | 98.275 | 97.3942 | 96.5357 | 99.7568 | 99.7568 | 99.7568 | 99.7568
počet osob s ČOP | os. | 80 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 75 | 68.1818 | 66.6667 | 65.2174 | 63.8298 | 62.5 | 61.2245 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 4009 | 3989 | 3985 | 3980 | 3975 | 3970 | 3965 | 3960 | 3906 | 3853 | 3799 | 3746 | 3692 | 3692 | 3692 | 3692
dtto | % | 99.5036 | 99.2832 | 99.2528 | 99.2024 | 99.1519 | 99.1013 | 99.0507 | 99 | 97.8457 | 96.7118 | 95.5483 | 94.4052 | 99.7568 | 99.7568 | 99.7568 | 99.7568
délka vodovodních řadů | km | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 38.19
- z toho přivodné řady | km | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 17.946 | 17.946 | 17.946 | 17.946 | 17.946 | 17.946 | 17.946 | 17.946 | 17.946 | 17.946 | 17.946 | 17.946 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7028 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 2 | 4 | 8.05 | 12.1 | 14.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 101.25 | 50.3106 | 16.5289 | 14.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1925 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % | 0 | 0 | 8.3105 | 16.621 | 33.4497 | 50.2784 | 58.5889 | 66.8994 | 66.8994 | 66.8994 | 66.8994 | 66.8994 | 83.9749 | 83.9749 | 83.9749 | 83.9749
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.29826 | 0.33346 | 0.34289 | 0.35079 | 0.36011 | 0.36796 | 0.37724 | 0.38503 | 0.36147 | 0.33702 | 0.31484 | 0.2918 | 0.27178 | 0.27178 | 0.27178 | 0.27178
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.2262 | 0.27014 | 0.28175 | 0.29183 | 0.30334 | 0.31338 | 0.32483 | 0.33481 | 0.31432 | 0.29306 | 0.27377 | 0.25374 | 0.23535 | 0.23535 | 0.23535 | 0.23535
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.10944 | 0.15288 | 0.16436 | 0.17432 | 0.18571 | 0.19562 | 0.20695 | 0.21681 | 0.19247 | 0.16736 | 0.14421 | 0.12032 | 0.098081 | 0.098081 | 0.098081 | 0.098081
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.11677 | 0.11726 | 0.11738 | 0.11751 | 0.11763 | 0.11775 | 0.11788 | 0.118 | 0.12185 | 0.12571 | 0.12956 | 0.13342 | 0.13727 | 0.13727 | 0.13727 | 0.13727
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.072058 | 0.063323 | 0.06114 | 0.058956 | 0.056772 | 0.054589 | 0.052405 | 0.050222 | 0.047148 | 0.043959 | 0.041066 | 0.038061 | 0.03643 | 0.03643 | 0.03643 | 0.03643
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 74.7879 | 105 | 113 | 120 | 128 | 135 | 143 | 150 | 135 | 119 | 104 | 88 | 72.7831 | 72.7831 | 72.7831 | 72.7831
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 154.5864 | 185.5371 | 193.7026 | 200.8888 | 209.0755 | 216.2626 | 224.4502 | 231.6383 | 220.4701 | 208.386 | 197.4358 | 185.5764 | 174.6464 | 174.6464 | 174.6464 | 174.6464
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 203.8304 | 229.0289 | 235.7368 | 241.4726 | 248.2053 | 253.9348 | 260.661 | 266.384 | 253.5406 | 239.6439 | 227.0512 | 213.4128 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 201.68
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.9942 | 2.6312 | 2.5405 | 2.4498 | 2.359 | 2.2683 | 2.1776 | 2.0868 | 1.9591 | 1.8266 | 1.7064 | 1.5815 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
prům.denní potřeba (Qp) | m3/d | 817.1562 | 913.5962 | 939.4112 | 961.0611 | 986.616 | 1008.121 | 1033.5209 | 1054.8808 | 990.3294 | 923.3481 | 862.5676 | 799.4445 | 744.6027 | 744.6027 | 744.6027 | 744.6027
koef.denní nerovnoměrnosti (kd) |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 1144.0186 | 1279.0347 | 1315.1756 | 1345.4855 | 1381.2624 | 1411.3693 | 1446.9292 | 1476.8332 | 1386.4612 | 1292.6873 | 1207.5946 | 1119.2222 | 1042.4438 | 1042.4438 | 1042.4438 | 1042.4438
celková náhradní délka (Ln) | km | 23.5847 | 23.5847 | 23.5847 | 23.5847 | 23.5847 | 23.5847 | 23.5847 | 23.5847 | 23.5847 | 23.5847 | 23.5847 | 23.5847 | 37.4262 | 37.4262 | 37.4262 | 37.4262
náhradní délka rekonstruovaného potrubí (Lrn) | km | 0 | 0 | 1.96 | 3.92 | 7.889 | 11.858 | 13.818 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 31.4286 | 31.4286 | 31.4286 | 31.4286
délky rekonstruovaného potrubí celk. (Lr) | km | 0 | 0 | 2 | 6 | 14.05 | 26.15 | 40.25 | 56.35 | 72.45 | 88.55 | 104.65 | 120.75 | 152.82 | 184.89 | 216.96 | 249.03
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 1 | 5 | 5 | 7.95 | 7.75 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 1 | 6 | 11 | 18.95 | 26.7 | 31.7 | 36.7 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab. XI
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
aktualizace 2015 |  |  | 7208_002_01_41262 |  | BOJKOVICE
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  | rekonstrukce |  | nové stavby
[6 empty] | zákl. | rok | rok posled. | invest. | předp. rok | invest. | předp. rok
| 1 | 1.zdroje ,jímací objekty , studny ... |  |  |  | prostředky | uvedení | rekonstr. | náklady | zahájení / | náklady | zahájení /
|  | název | poznámka-tech. paramet. |  | vydat. ( l/s ) | mil Kč | do provozu |  | mil. Kč | ukončení | mil Kč | ukončení
S | 1.1.1 | Odběr z vodní nádr. Kolelač |  |  | 37 |  | 1966
S | 1.1.2 | Vodní tok Olšava |  |  | 20 |  | 1972
S | 1.1.3 | dotace z okr. Zlín - vdj. Rudimov |  |  | 30 |  | 1993
|  |  | jímací objekty celkem |  | 87 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2 | 2.úpravny vody
|  | název | technologie úpravy |  | kap. ( l/s )
S | 2.1 | ÚV Bojkovice | dvoust.-číření,filtrace,dezinfekce |  | 45 |  | 1966 | 1968 | 4.8 | 2011/2014
|  |  | úpravny vody celkem |  | 45 | 0 |  |  | 4.8 |  | 0
| 3 | 3.čerpací stanice
|  | název | Qkap ( l/s ) | Qm (l/s) | H (m)
S | 3.1.1 | ČS Husova +akum.1x22 m3 | 25 | 25 | 27 |  | 1988
S | 3.1.2 | ČS v ÚV Bojkovice - surová voda z Olšavy | 13.3 | 13.3 | 21 |  | 1972
S | 3.1.3 | ČS v ÚV Bojkovice+120 m3 | 45 | 35 | 56 |  | 1968
|  | čerp. st. celkem | 45 | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4 | 4.vodojemy
|  | název | max. hladina | min. hladina | objem (m3)
S | 4.1.1 | Akum. 1x120 m3 - v ÚV | 297.7 | 295.5 | 120 |  | 1968
S | 4.1.2 | Vápeničky 2x400 m3 | 331.7 | 327.6 | 800 |  | 1959
S | 4.1.3 | Bojkovice-Nový 2x750 m3 | 339.5 | 335.95 | 1500 |  | 1988
R | 4.2 | Světlov 2x175 m3 | 339.45 | 336.75 | 350 |  | 1988 |  | 0.2 | 2007
|  |  | vodojemy celkem |  | 2770 | 0 |  |  | 0.2 |  | 0
| 5 | 5.přívodné řady | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 5.1.1 | Kolelač - ÚV Bojkovice | OC | 250, 300 | 1.525 |  | 1968
S | 5.1.2 | tok Olšava - ÚV Bojkovice | LT, PE | 50, 200 | 0.12 |  | 1968
S | 5.1.3 | ČS Husova-VDJ Bojkovice Nový | LT | 200 | 0.464 |  | 1991
S | 5.1.4 | vodom.š. Rudimov-VDJ Nový | OC | 200, 150 | 4.01 |  | 1993
R | 5.2.1 | Štefánikova ul. | OC | 250 | 0.3 |  |  |  | 1 | 2004
R | 5.2.2 | vodom.š. Rudimov-VDJ Nový | OC | 200, 150 | 4.01 |  |  |  | 5.5 | 2007/2008
N | 5.3 | nové | LT | 200 | 0.1 | [5 empty] | 0.3 | 2015
|  |  | řady celkem |  | 6.119 | 0 |  |  | 6.5 |  | 0
| 6 | 6.rozvodné sítě | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 6.1 | stávající | LT, PVC | 2" - 300 | 32.069 |  | 1948-2003
R | 6.2 | rekonstrukce | LT | 80-300 | 12 |  |  |  | 30 | 2005-2010
R | 6.2 | rekonstrukce | OC | 250-300 | 0.521 |  |  |  | 1 | 2020-2030
N | 6.3 | nové
|  |  | sítě celkem |  | 32.069 | 0 |  |  | 31 |  | 0
| 7 | 7.přípojky |  | počet | délka (km)
S |  | stávající |  | 2188 | 13.16
| 8 | 8.jiné významné objekty
|  | název |  | parametry
S | 8.1.1 | přepouštěcí a vodom. šachta ul. Nádražní - kulový uzávěr |  |  |  |  | 1972
S | 8.1.2 | redukční šachta na přivaděči u VDJ Bojkovice-Nový |  |  |  |  | 1993
|  |  | jiné objekty celkem |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | součty |  |  |  | 0 |  |  | 42.5 |  | 0
|  | rekonstrukce a nové stavby celkem |  |  |  |  | 42.5

## koef (hidden)
Počet bydlících obyvatel | koef. Přepočtu
0 | 0.72
200 | 0.74
300 | 0.76
400 | 0.78
500 | 0.8
600 | 0.81
700 | 0.82
800 | 0.83
900 | 0.84
1000 | 0.92
2000 | 0.96
3000 | 0.98
4000 | 1
5000 | 1.04
6000 | 1.06
7000 | 1.08
8000 | 1.1
9000 | 1.11
10000 | 1.22
20000 | 1.26
30000 | 1.29
40000 | 1.31
50000 | 1.34
60000 | 1.36
70000 | 1.38
80000 | 1.4
90000 | 1.41
100000 | 1.46
200000 | 1.49
300000 | 1.51
400000 | 1.52
500000 | 1.53
600000 | 1.54
700000 | 1.55
800000 | 1.56
900000 | 1.57
1000000 | 1.57
99999999 | 1.57