## Tab. V
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
aktualizace 2015 |  | 7208_024_01_41264 |  |  | UHERSKÝ BROD
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 16645 | 16552.8 | 16530 | 16506 | 16482 | 16458 | 16434 | 16410 | 16387 | 16364 | 16341 | 16318 | 13790
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 15024 | 15429 | 15530 | 15631 | 15732 | 15834 | 15935 | 16036 | 15549 | 15061 | 14574 | 14086 | 13599
dtto | % | 90.2613 | 93.2108 | 93.9504 | 94.6989 | 95.4496 | 96.2085 | 96.9636 | 97.7209 | 94.8862 | 92.0374 | 89.1867 | 86.3219 | 98.6149
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 15024 | 15429 | 15530 | 15631 | 15732 | 15834 | 15935 | 16036 | 15549 | 15061 | 14574 | 14086 | 13599
dtto | % | 90.2613 | 93.2108 | 93.9504 | 94.6989 | 95.4496 | 96.2085 | 96.9636 | 97.7209 | 94.8862 | 92.0374 | 89.1867 | 86.3219 | 98.6149
délka vodovodních řadů | km | 83.81 | 84.868 | 85.926 | 86.984 | 88.042 | 89.1 | 90.158 | 91.216 | 92.274 | 93.332 | 94.39 | 95.448 | 102.839
- z toho přivodné řady | km | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 29.74
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7356
- z toho vodovodní sítě | km | 58.55 | 59.608 | 60.666 | 61.724 | 62.782 | 63.84 | 64.898 | 65.956 | 67.014 | 68.072 | 69.13 | 70.188 | 73.099
roční přírůstek | % | 0 | 1.807 | 1.7749 | 1.744 | 1.7141 | 1.6852 | 1.6573 | 1.6303 | 1.6041 | 1.5788 | 1.5542 | 1.5304 | 4.1474
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 3.49 | 4.49 | 5.49 | 6.49 | 7.49 | 8.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 28.6533 | 22.2717 | 18.2149 | 15.4083 | 13.3511 | 11.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % | 0 | 4.1123 | 5.2254 | 6.3115 | 7.3715 | 8.4063 | 9.4168 | 10.4039 | 10.2846 | 10.168 | 10.054 | 9.9426 | 9.228
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.1798 | 1.2769 | 1.3057 | 1.3292 | 1.359 | 1.3836 | 1.4143 | 1.4398 | 1.2455 | 1.0502 | 0.86686 | 0.68283 | 0.57221
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.84186 | 0.99904 | 1.0428 | 1.0814 | 1.1262 | 1.1658 | 1.2115 | 1.252 | 1.0831 | 0.91326 | 0.75379 | 0.59377 | 0.44276
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.46798 | 0.62511 | 0.66888 | 0.70746 | 0.75223 | 0.79178 | 0.83754 | 0.87797 | 0.77753 | 0.67616 | 0.58515 | 0.49357 | 0.41102
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.37388 | 0.37393 | 0.37394 | 0.37395 | 0.37397 | 0.37398 | 0.37399 | 0.374 | 0.30555 | 0.2371 | 0.16864 | 0.10019 | 0.031741
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.33789 | 0.27785 | 0.26284 | 0.24783 | 0.23282 | 0.21781 | 0.20281 | 0.1878 | 0.16246 | 0.13699 | 0.11307 | 0.089065 | 0.12945
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 85.3391 | 111 | 118 | 124 | 131 | 137 | 144 | 150 | 137 | 123 | 110 | 96 | 82.806
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 153.5193 | 177.3988 | 183.969 | 189.5448 | 196.126 | 201.7085 | 208.3003 | 213.8973 | 190.8374 | 166.1299 | 141.703 | 115.4875 | 89.2007
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 215.1361 | 226.7372 | 230.3386 | 232.984 | 236.6724 | 239.3966 | 243.1689 | 245.9819 | 219.4631 | 191.0494 | 162.9585 | 132.8106 | 115.2808
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 4.0316 | 3.2739 | 3.059 | 2.8492 | 2.6445 | 2.4446 | 2.2494 | 2.0588 | 1.7606 | 1.4678 | 1.1979 | 0.93313 | 1.2588
prům.denní potřeba (Qp) | m3/d | 3232.2055 | 3498.3282 | 3577.1587 | 3641.7722 | 3723.3297 | 3790.6052 | 3874.8967 | 3944.5662 | 3412.431 | 2877.3944 | 2374.9568 | 1870.7701 | 1567.7038
koef.denní nerovnoměrnosti (kd) |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 4363.4774 | 4722.7431 | 4829.1642 | 4916.3925 | 5026.4951 | 5117.317 | 5231.1105 | 5325.1643 | 4606.7818 | 3884.4824 | 3206.1917 | 2525.5396 | 2116.4002
celková náhradní délka (Ln) | km | 102.2482 | 103.539 | 104.8297 | 106.1205 | 107.4112 | 108.702 | 109.9928 | 111.2835 | 112.5743 | 113.865 | 115.1558 | 116.4466 | 125.4636
náhradní délka rekonstruovaného potrubí (Lrn) | km | 0 | 4.2578 | 5.4778 | 6.6978 | 7.9178 | 9.1378 | 10.3578 | 11.5778 | 11.5778 | 11.5778 | 11.5778 | 11.5778 | 11.5778
délky rekonstruovaného potrubí celk. (Lr) | km | 0 | 3.49 | 7.98 | 13.47 | 19.96 | 27.45 | 35.94 | 45.43 | 54.92 | 64.41 | 73.9 | 83.39 | 92.88
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 12.8108 | 5.4708 | 10.1908 | 5.1908 | 5.1908 | 5.1908 | 5.3908 | 2.1908 | 2.1908 | 2.1908 | 2.1908 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 12.8108 | 18.2816 | 28.4724 | 33.6632 | 38.854 | 44.0448 | 49.4356 | 51.6264 | 53.8172 | 56.008 | 58.1988 | 58.1988
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
| Uh. Brod | 14597 | 14519 | 14500 | 14480 | 14460 | 14440 | 14420 | 14400 | 14380 | 14360 | 14340 | 14320 | 14300
| Újezdec | 1044 | 1041 | 1040 | 1038 | 1036 | 1034 | 1032 | 1030 | 1028 | 1026 | 1024 | 1022 | 1020
| Těšov | 1004 | 992.8 | 990 | 988 | 986 | 984 | 982 | 980 | 979 | 978 | 977 | 976 | 975
| Součet | 16645 | 16552.8 | 16530 | 16506 | 16482 | 16458 | 16434 | 16410 | 16387 | 16364 | 16341 | 16318 | 16295

## Tab. XI
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
aktualizace 2015 |  |  | 7208_024_01_41264 |  | UHERSKÝ BROD
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  | rekonstrukce |  | nové stavby
[6 empty] | zákl. | rok | rok posled. | invest. | předp. rok | invest. | předp. rok
| 1 | 1.zdroje ,jímací objekty , studny ... |  |  |  | prostředky | uvedení | rekonstr. | náklady | zahájení / | náklady | zahájení /
|  | název | poznámka-tech. paramet. |  | vydat. ( l/s ) | mil Kč | do provozu |  | mil. Kč | ukončení | mil Kč | ukončení
S | 1.1 | Uh. Brod-Těšov :studny S I-S VIII,S IA,S IVA,S VA,S VIA |  |  | 20 | mimo provoz | 1932-1967
|  |  | jímací objekty celkem |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2 | 2.úpravny vody
|  | název | technologie úpravy |  | kap. ( l/s )
S | 2.1 | ÚV Těšov | mimo provoz |  | 20 |  | 1950-1996 |  |  |  | 0.4 | 2015
|  |  | úpravny vody celkem |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  | 0.4
| 3 | 3.čerpací stanice
|  | název | Qkap ( l/s ) | Qm (l/s) | H (m)
S | 3.1.1 | ČS v ÚV Brod | 15 | 14 | 108 |  | 1967
R | 3.2 | ČS Kino Svět | 30 | 30 | 84 |  | 1971 |  | 0.28 | 2005
|  | čerp. st. celkem | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.28 |  | 0
| 4 | 4.vodojemy
|  | název | max. hladina | min. hladina | objem (m3)
S | 4.1.1 | Lapač 1x1000 m3 | 293 | 289.1 | 1000 |  | 1985
S | 4.1.2 | VDJ III TP 1x650 m3 | 324.1 | 319.14 | 650 |  | 1974
S | 4.1.3 | Kino Svět 2x200+1000 m3 | 262.2 | 257.55 | 1400 |  | 1932-1960
S | 4.1.4 | Černá Hora 2x1000+2x650 | 264.2 | 260.3 | 3300 |  | 1964-1979 |  | 0.2 | 2010
S | 4.1.5 | akum.v ÚV Těšov 1x400m3 | 213.3 | 209.3 | 400 | mimo provoz | 1950
|  |  | vodojemy celkem |  | 6750 | 0 |  |  | 0.2 |  | 0
| 5 | 5.přívodné řady | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 5.1.1 | VDJ Vlčnov-VDJ Černá Hora | AC, LT | 350, 400 | 8.04 |  | 1962 | 1988
S | 5.1.2 | VDJ Šumice-Uh.Brod-Nivnická | OC, AC, PVC | 200 | 5.713 |  | 1967 | 2000
S | 5.1.3 | VDJ Černá Hora-sídl. Olšava (ul. U školky) | LT | 500, 600 | 2.318 |  | 1989
S | 5.1.4 | ČS Králov-prop.š. Šumická ul. | LT, OC | 150 | 1.238 |  | 1932 | 1968
S | 5.1.5 | ÚV Těšov-přivad.od Bojkovic | AC | 200 | 0.62 |  | 1967
S | 5.1.6 | ÚV Těšov - VDJ Těšov | LT | 250, 300 | 0.931 |  | 1951
S | 5.1.7 | ÚV Těšov - VDJ I TP | OC, LT | 200 | 2.3 |  | 1951
S | 5.1.8 | VDJ Černá Hora-VDJ Kino Svět | AC, LT | 350, 300 | 2.6 |  | 1971
S | 5.1.9 | ČS Kino Svět-VDJ III TP | LT | 250 | 1.5 |  | 1971
R | 5.2 | rekonstrukce Šumice - Brod | LT | 150 | 2.1 |  |  |  | 4 | 2017
R | 5.2 | rekonstrukce Bánov - Brod | LT | 150 | 4.1 |  |  |  | 10 | 2016-2017
N | 5.3 | nové | LT | 250 | 4.48 | [5 empty] | 13 | 2015
|  |  | řady celkem |  | 35.94 | 0 |  |  | 14 |  | 13
| 6 | 6.rozvodné sítě | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 6.1.1 | stávající Uh. Brod | LT, PVC | 2" - 200 | 53.6 |  | 1950-1990
S | 6.1.2 | stávající Újezdec | LT, PVC | 100 - 150 | 4.951 |  | 1990
R | 6.2.1 | rekonstrukce Újezdec |  |  | 3.49 |  |  |  | 10.47 | 2004
R | 6.2.2 | rekonstrukce Uh.Brod |  |  | 6 |  |  |  | 18 | 2005-2010
R | 6.2.3 | Rekonstrukce A38 v ul. Šumická | LT | 63 | 0.176 |  |  |  | 10 | 2020-2030
N | 6.3 | nové | LT, PVC | 2" - 200 | 12.7 | [5 empty] | 26.29 | 2004-2015
|  |  | sítě celkem |  | 66.3 | 0 |  |  | 38.47 |  | 26.29
| 7 | 7.přípojky |  | počet | délka (km)
S | 7.1 | stávající Uh. Brod + Újezdec |  | 2303 | 13.57
| 8 | 8.jiné významné objekty
|  | název |  | parametry
S | 8.1.1 | red. šachta II TP ul. na Chmelnici |  |  |  |  | 1975 | 2000
S | 8.1.2 | red. šachta III TP ul. Partyzánů |  |  |  |  | 1973 | 2003
S | 8.1.3 | red. šachta III TP ul. Obchodní |  |  |  |  | 1973
S | 8.1.4 | redukční šachta u kostela - Újezdec |  |  |  |  | 1990
N | 8.3 | vodoměrná šachta Újezdec | [8 empty] | 0.15 | 2004
|  |  | jiné objekty celkem |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.15
|  | součty |  |  |  | 0 |  |  | 52.95 |  | 39.84
|  | rekonstrukce a nové stavby celkem |  |  |  |  | 92.79

## koef (hidden)
Počet bydlících obyvatel | koef. Přepočtu
0 | 0.72
200 | 0.74
300 | 0.76
400 | 0.78
500 | 0.8
600 | 0.81
700 | 0.82
800 | 0.83
900 | 0.84
1000 | 0.92
2000 | 0.96
3000 | 0.98
4000 | 1
5000 | 1.04
6000 | 1.06
7000 | 1.08
8000 | 1.1
9000 | 1.11
10000 | 1.22
20000 | 1.26
30000 | 1.29
40000 | 1.31
50000 | 1.34
60000 | 1.36
70000 | 1.38
80000 | 1.4
90000 | 1.41
100000 | 1.46
200000 | 1.49
300000 | 1.51
400000 | 1.52
500000 | 1.53
600000 | 1.54
700000 | 1.55
800000 | 1.56
900000 | 1.57
1000000 | 1.57
99999999 | 1.57