|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7209 | 019 | 01 | 18327 | VLACHOVICE |

## Stručná charakteristika řešeného území

SÚ Vlachovice administrativně zahrnuje místní části dle následující tabulky, ve které jsou dle podkladů obce uvedeny stávající a výhledové počty obyvatel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. obce | Název | Obyvatele  2016 | Obyvatele  2030 |
| 7209\_019\_01\_18327 | VLACHOVICE | 1 140 | 1 140 |
| 7209\_019\_02\_18328 | Vrbětice | 360 | 360 |
|  | CELKEM | 1 500 | 1 500 |

Vlachovice je větší obec, ležící asi 5,5 km na západ od města Valašské Klobouky v údolí horního toku Vláry ve stykové oblasti Bílých Karpat a Vizovické vrchoviny. Část obce se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Obcí prochází silnice II/494 Valašské Klobouky – Haluzice a III/49520 Hrádek – Vlachova Lhota. Protékají zde přítoky říčky Vlára. Zástavba obce se rozkládá v nadmořské výšce 345 – 380 m n. m.

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vlachovice má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku a ve správě obce. Vodovodní systém je napojen přívodním řadem DN 100 dl. 800 m na vodovodní přivaděč SV Stanovnice (Vlára), z VDJ Valašské Klobouky 650 + 1500 m3 (449,00 – 444,00) do VDJ Slavičín 650 + 1500 m3 (418,00 – 413,00). VDJ Vlachovice 2x 150 m3 (409,93 – 406,03) je umístěn severně od zástavby na odbočce z tohoto přivaděče. Odtud je obec zásobována pitnou vodou v jednom tlakovém pásmu. Rozvodná síť DN 80 – 150 (litina, PVC) dl. 3000 m byla uvedena do provozu v r. 1990. Hlavním vodovodním řadem DN 150 m je pitná voda přiváděna do sídla Vrbětice. Rozvodná vodovodní síť je v dobrém technickém stavu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a bude zachován. Další rozšíření vodovodní sítě se předpokládá v rozvojových plochách. V případě nedostatku vody bude uvažováno s vybudováním vlastního zdroje dle momentálních technických a ekonomických možností obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci Vlachovice není uvažován žádný zdroj pro účely úpravy na pitnou vodu.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Vodovod je zdrojově napojen na přivaděč SV Vlára. V případě přerušení dodávky pitné vody bude obec zásobena z cisteren nebo vodou balenou. Při spotřebě 15 litrů vody na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 17,5 m3.den-1.