|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7212 | 015 | 01 | 08367 | LIDEČKO |

## Stručná charakteristika řešeného území

Obec Lidečko se nachází asi 15,5 km jihovýchodně od města Vsetín. Část k.ú. se nachází v CHKO Beskydy. Obcí protéká říčka Senice, do které se vlévá Pulčínský potok. Dle podkladů obce bylo evidováno v roce 2017 v obci 1800 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 1800 osob.

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Voda z přívodního řadu skupinového vodovodu Vsetín se zdrojem Stanovnice je přiváděna přes vodojem Lužná do vodojemu Lidečko 2 x 400 m3 (499,30-503,30). Z důvodů sesuvu území byla realizována přeložka přivaděče DN 500 do VDJ Lidečko v prostoru Čertových skal potrubím DN 400 v délce 775 m. Obec Lidečko je zásobena z vodojemu Lidečko rozvodnými řady DN 80, 100 délky 12 km tvořící jedno tlakové pásmo.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Dle územního plánu je navrženo rozšíření stávajícího vodovodu do okrajových částí obce Lidečko v celkové délce cca 3700 m. Vodovod bude rozšířen i do lokality Račné

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci Lidečko není uvažován žádný zdroj pro účely úpravy na pitnou vodu.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Vodovod je zdrojově napojen na SV Stanovnice. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutné nouzově zásobovat obyvatelstvo Lidečka pitnou vodou z cisteren. Při spotřebě 15 litrů vody na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 27,5 m3.den-1. Souběžně lze pro zásobování užitkovou vodou využít místní soukromé zdroje.