Zadání DUR Kanalizace v obcích

Připomínky starostů obcí 21. 4. 2020

# Újezd

## Připomínky

Věc: připomínky k podkladové dokumentaci (pasportizace)

* 2 základní popis katastr Újezd doplnit rekreační středisko Čundrlová Soňa
* Centrální čistírna zde je potřeba doplnit, dále zde bude vystavěn objekt garáž, kanceláře, servisní dílna (technické zázemí provozu)
* V bodě navrhované ČOV schází nakládání s kaly (kalové hospodářství) včetně zajištění potřebné techniky
* Čerpací stanice budou postavěny jako budovy odvětrané, strojní česle, místo pro zhrabky malé sociální zařízení přívod pitné vody
* Kapacita ČOV je navrhována na 3630 EO a pro obec Újezd 1250 EO zde je potřeba navýšit kapacitu centrální ČOV na 5500 EO a pro obec Újezd na 1500 není zde žádná rezerva obdoba je i ČOV Vlachovice Vlachova Lhota
* Splašková kanalizace v obci Loučka.... Doplnit, v údolí mezi obcí Loučka a Újezd bude čerpací stanice pro stávající fa a do ni bude sved RD Struška a RD Strušková
* 3.2 V obci probíhala výstavba zde opravit postupně probíhá a je nutné dořešení ještě nezrealizovaných části obce, které z důvodu výstavby VD Vlachovice byli zastaveny
* Zástavba v oblasti samoty a Pavelkův mlýn zde opravit oblast samot v okolí obce
* 3.1 obec Loučka 525 EO špatně navýšení o 400 EO
* 3.2obec Újezd opravit probíhá a doplnit že je nutné dokončit rekonstrukci kanalizace splaškové sítě v obci
* Předpokládaná délka splaškové kanalizace cca do 3 km
* Dále vyřešení splaškových vod u samot dotčených obcí schází jednotlivé zástavby. U obce Újezd jedná se Lyžařský areál a kolem RD Pačiorek, Malý, Vávra, Daříček, Graschner, Černobílá, Zrník, RD Pavelka, Bartoš, Veselý, Hlavička Tomáš a Hlavička Radek, Martinka Luboš, Stuška Strušková, chata Polfin Ploština u rybníku
* 3.3 Vys. Pole EO
* 3.4 Drnovice Zde bude ..ČOV Val. Klobouky a EO
* 3.5 obec Tichov EO
* 4. doplnit bod, že vše bude postupně konzultováno se zástupci dotčených obcí

V Újezdě 14.04.2020  
Vladimír Kráčalík Starosta obce

## Zapracování

Prověřit počty EO.

Prověřit požadavky na technické zázemí při zpracování DÚR kanalizace.

Prověřit požadavky na realizaci čerpacích stanic se sociálním zařízením při zpracování DÚR kanalizace.

Řešit objekty rozptýlené zástavby pro ZD DÚR kanalizace.

# Vysoké Pole

Připomínky zahrnuty v připomínkách obce Újezd.

# Vlachovice

## Připomínky

Všeobecně u nás platí i odrážka 2, 3, 4, 5 (počet EO zvýšit na 2000), připomínek z obce Újezd. Dále zahrnout do projektu areál muničních skladů (bylo konzultováno i se zpracovateli pasportu) a všechny osamocené RD mimo intravilán. Děkuji

Zdeněk Hověžák Starosta obce Vlachovice

## Zapracování

Doplnit objekty rozptýlené zástavby a prověření možnosti odkanalizování areálu muničních skaldů pro ZD DÚR kanalizace.

# Haluzice

## Připomínky

doplnit:

v katastru obce Haluzice průmyslový areál:

DGS plast s.r.o. - vlastní jímka

p. Drga Stanislav

p. Rožnovský Marián

Upravit: V obci Haluzice bude navrženo převedení odpadních vod z části obce mimo povodí VD Vlachovice. V obci Haluzice bude posouzeno a navrženo řešení všech nemovitostí spadajících do povodí Sviborky.

S pozdravem František Marecký Haluzice

## Zapracování

Prověřit počty EO a napojených firem.

Doplněno formou revizí do TZ.

# Vlachova Lhota

## Připomínky

Posílám mapku stavebních parcel, kde potřebujeme napojení nové kanalizace od st. parcel do stávající kanalizací. A mapový podklad k těmto parcelám. St.par. č.790,792a 793.Máme v plánu další st.místa na par.č.781/8,781/7,781/6 a 781/5, které obec odkoupí. Ing.sítě by vedly na par.č.790.

Přeji pěkný den a pohodové svátky.

Spozdravem.

Miroslav Častulík



## Zapracování

Zohlednit v návrhu počtu EO budoucí ČOV. Nová kanalizace bude součástí návrhu DUR.

# Loučka

## Připomínky

Rozsah zadání považuji za dostatečný.

Zvažte, jestli bychom nemohli zrušit ČS u Domova důchodců a nenapojit se samospádem na vedení do Újezdu. V příloze výkres.

S pozdravem Pavel Maček



EO 950 až 1000, průmyslový areál 300. Plus domov důchodců 70 zaměstnanců. Všichni klienti nemají trvalé bydliště v Loučce, o to by se navyšoval celkový počet.

## Zapracování


Navýšení počtu EO. Prověřit samostatnou kanalizaci průmyslového areálu.

Prověřit úpravu trasy a zohlednit v PRVKZK.

# Tichov

## Připomínky

Požadavek na změnu navrženého průběhu trasy - od st. p. 185 je ulice ve sklonu na opačnou stranu, lépe tedy napojit gravitačně na větev v níže.



## Zapracování

Prověřit úpravu trasy a zohlednit v PRVKZK.

# Drnovice

## Připomínky

Přeposílám připomínky k návrhové části odkanalizování obce Drnovice.

Požadoval bych nějakou formu zapracování návrhu na odkanalizování naší osady Ploština. Odvaděč z Ploštiny by měl být směřován do obce Vysoké Pole a v jeho trase by byla možnost napojení dalších rozptýlených nemovitostí, které se tam nacházejí. Tato připomínka zazněla na poslední schůzce a je částečně obsažena v zápisu. Asi by šla napasovat na tento uvedený bod:

*Po jednání doplňuji ještě bod:*

*• Řešení způsobu odkanalizování nemovitostí rozptýlené zástavby v celém dotčeném území.*

Bylo by ale dobré udělat do zadávací dokumentace přímo faktickou poznámku o připojení Ploštiny a zároveň do značit navrhovanou trasu kanalizačního odvaděče do situačního výkresu, který je vytvořen pro obec Vysoké Pole.

-Další připomínka se týká navrhované části odtokového potrubí v Drnovicích. Zakreslil jsem do situačky změnu jedné části trasy. Tyto věci se sice budou upřesňovat při dalším stupni dokumentace, ale navrhoval bych udělat úpravu v zadání už nyní. Důvod je ten, že navrhovaná trasa potrubí v daném místě s velkou pravděpodobností nebude díky danému převýšení terénu proveditelná. Proto jsem zakreslil trasu, kterou i v této době probíhá stávající kanalizační potrubí.

Poslední věcí je podnět k úpravě názvu v technické zprávě. U bodu 3.4 Drnovice...….. (odstavec 3) je uvedeno: Zde bude... *ČOV Valašské Klobouky* ( měl by tam asi být uveden Újezd u Valašských Klobouk ?)

Toto jsou připomínky za obec Drnovice. Prosím o jejich prostudování a v případě opodstatnění je požaduji zapracovat do zadávací dokumentace. Děkuji s pozdravem Tomáš Zicha



## Zapracování

Prověřit počty EO.

Odkanalizování Ploštiny řešit jako rozptýlenou zástavbu. Doplnit objekty rozptýlené zástavby pro ZD DÚR kanalizace.

Prověřit úpravu trasy a zohlednit v PRVKZK.

Byl upraven text TZ.


# Valašské Klobouky


## Připomínky

Na pověření paní starostky mě kontaktoval pan Bc. Petr Šteiner.

Ve výkrese je špatný popisek (odvedení na ČOV Újezd jih)

Má připomínky k návrhové části. V návrhu mu chybí větve podle PRVK ZK.





## Zapracování

Prověřit úpravu trasy a zohlednit v PRVKZK.

Ve výkrese byl upraven popisek výkresu.