|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7209 | 020 | 01 | 18831 | VYSOKÉ POLE |

## Stručná charakteristika řešeného území

Vysoké Pole je větší obec, ležící asi 6,5 km severozápadně od města Valašské Klobouky. Severní část katastrálního území je zahrnuta do klidové oblasti „Přírodní park Vizovické vrchy“. Zástavbou prochází silnice III. tř. Dolní Lhota – Vysoké Pole. Obcí protékají dva větší pravostranné přítoky říčky Vlára – východní částí Vysokopolský potok, západní částí Horňácký potok (při průtoku obcí je zaklenut). Dle podkladů ČSÚ bylo evidováno v roce 2014 v obci 840 trvale žijících obyvatel. Zástavba se rozkládá podél komunikací v nadmořských výškách 405 – 445 m n.m.

## Stávající stav

Obec má vybudován jednotný kanalizační systém. Jednotlivé nemovitosti jsou vybaveny septiky nebo žumpami na vyvážení, z některých jsou OV zaústěny přímo do stávající kanalizace. Území je spádově rozděleno do dvou povodí. Západní část je odkanalizována do zatrubněného Horňáckého potoka, vlévajícího se do Vláry. Východní část obce je odkanalizována do Vláry. Samostatný okrsek tvoří areál zemědělského družstva Ploština, který zneškodňuje OV na vlastním čistícím zařízení.

### Údaje o kanalizaci

* délka kanalizační sítě je 5 250 m DN 300 – DN 600 (zatrubnění potoka DN 1 000)
* 85 % obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci

## Výhled

Stávající systém jednotné kanalizace bude zachován, bude doplněn stokami splaškové kanalizace. Ze systému je však třeba oddělit balastní a extravilánové vody. Stoky ze západního povodí budou přepojeny na nový kanalizační sběrač vedoucí podél Horňáckého potoka, pod zemědělským družstvem bude stoka zaústěna do čerpací stanice, která bude též sloužit pro oddělení dešťových vod do recipientu.

Výtlak z čerpací stanice bude zaústěn do východního povodí obce, odkud bude odtékat jednotným kanalizačním systémem na ČOV. Ve východním povodí budou nově vybudovány páteřní sběrače s dešťovými oddělovači podchytávající stávající jednotné stoky zaústěné do Vysokopolského potoka. Po spojení těchto sběračů budou OV po odlehčení zaústěny na navrženou ČOV. Zastropená mechanicko-biologická ČOV bude umístěna na jižním okraji obce mezi silnicí a Vysokopolským potokem.

Orientační výměry:

- jednotná kanalizace DN 250-600, délka cca 2 390 m

- splašková kanalizace DN 250-300, délka cca 880 m

- výtlak DN 100, délka cca 290 m