|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7208 | 029 | 01 | 18983 | ZÁHOROVICE |

## Stručná charakteristika řešeného území

Obec Záhorovice se nachází asi 9,5 km východně od města Uherský Brod. Obec se nachází v CHKO Bílé Karpaty a v PHO III. stupně (zdroj léčivých minerálních vod). Obcí protéká řeka Olšava, která je ve správě Povodí Moravy, pod obcí se do Olšavy vlévá potok Kladénka (správce Povodí Moravy), který obec obtéká ze západu. Dle podkladů SÚ bylo evidováno v roce 2015 v obci 1075 trvale žijících obyvatel. Nadmořská výška zástavby se pohybuje v cca 240 m n. m.

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Záhorovice má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště-Uherský Brod-Bojkovice. Vodovod je v majetku SVaK, a.s., provozovaný SVaK, a.s. Z ÚV Bojkovice s Q = 45 l.s-1 je voda gravitačně vedena přívodním řadem z Bojkovic do Uherského Brodu. Zásobení obce je zajištěno napojením na přívodní řad Bojkovice-Uherský Brod, kde na odbočce z přivaděče je nad obcí situován vodojem „Záhorovice“ 1x250 m3 s max. a min. hlad. 317,60/314,29 m n. m., odkud je obec gravitačně zásobena. Na řadu A0 (pod vodojemem) je redukční šachta, kvůli tlakovým poměrům na síti. Vod. síť je ještě na druhém konci - řad A5 – propojena armaturní šachtou na přivaděč. Toto propojení je trvale uzavřeno a bude využito pouze v havarijním případě - (vodojem, nebo přívod. řad A0, atd.) Přivaděč lze provozovat propojem přes redukční ventil bez VDJ Záhorovice 250 m3 (obtok VDJ). Zásobovací síť je provedena kompletně pro celou zástavbu obce. Řady jsou z trub LT a PE DN 150 až 63. Vodovod je v provozu od roku 1973.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V rámci plánovaných investic se nepočítá s rozšiřováním vodovodní sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci k.ú. obce není uvažován žádný zdroj pro účely úpravy na pitnou vodu.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Vodovod ve Vlčnově je zdrojově napojen na skupinový vodovod Uherské Hradiště-Uherský Brod-Bojkovice. V případě úplného přerušení dodávky pitné vody ze skupinového vodovodu bude nutné obyvatelstvo obce zásobovat pitnou vodou z cisteren. Při spotřebě 15 litrů na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 16 m3.den-1. Dopady výpadku jednotlivých zdrojů Skupinového vodovodu Uherské Hradiště-Uherský Brod-Bojkovice na zásobování obyvatelstva pitnou vodou jsou řešeny v popisech měst a obcí na jejichž území se zdroj nachází. Záhorovice jsou zásobovány pitnou vodou z ÚV Bojkovice.