|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7212 | 004 | 01 | 04335 | HORNÍ LIDEČ |

## Stručná charakteristika řešeného území

Obec Horní Lideč se nachází asi 18,0 km jihovýchodně od města Vsetín. Severovýchodní část k.ú. se nachází v CHKO Beskydy. Obcí protéká říčka Senice. Dle podkladů obce bylo evidováno v roce 2017 v obci 1375 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 1380 osob.

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Horní Lideč má vybudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Stanovnice. Z páteřního řadu skupinového vodovodu je voda přivedena do VDJ Horní Lideč 2 x 400 m3 (510,05-506,15 m n.m.). Z VDJ je obec zásobena v jednom tlakovém pásmu. Rozvodné řady v obci jsou vybudovány z PVC DN 80 a 100 dl. 10 031 m. Na katastrálním území obce se nachází VDJ Stráň 2 x 150 m3, který slouží pro zásobování obcí Francova Lhota, Študlov a Střelná pitnou vodou.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Dle územního plánu bude ve výhledovém období rozšířena stávající vodovodní síť v celkové délce cca 600 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci Horní Lideč není uvažován žádný zdroj pro účely úpravy na pitnou vodu.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Vodovod je zdrojově napojen na SV Stanovnice. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutné nouzově zásobovat obyvatelstvo Horní Lidče pitnou vodou z cisteren. Při spotřebě 15 litrů vody na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 21,0 m3.den-1.