Zadání rozsahu prací

OČS Soutok, oprava technologie

323660TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „OČS Soutak, oprava technologie“

Soustava průsakových čerpadel

Průsakové čerpadla M1,M2,M3, M4 U-SSK—4-03-LN-FE/Q300l/s/ 4ks

- výroba zaslepovacích přírub

- demontáž čerpadla / práce musí být organizovány tak, aby byla vždy zachována možnost manipulace s min. jedním čerpadlem/, osazení zaslepovací příruby / osazení příruby a demontáž čerpadla lze provést po snížení hladiny retenční nádrže/, odvoz do dílen dodavatele

- termín prací na demontáži čerpadla bude s provozovatelem vždy dohodnut s předstihem 7 pracovních dnů. Provozovatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu demontáže čerpadla z provozních důvodů

- demontáž čerpadla, očištění jednotlivých částí

- vypracování nálezového protokolu technického stavu čerpadla se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí

- se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru v dílnách dodavatele, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu opravy čerpadla. Při výměně poškozených dílů budou dodavateli nabídnuty díly ze zásob objednatele, které budou přednostně použity.

- oprava popř. výměna poškozených částí čerpadla /čerpadla v provozu od roku 1979, provoz více jak 33 000.Mh/

- výměna kluzných a valivých ložisek

- výměna těsnících prvků

- výměna mazacích náplní

- výměna spojovacích prvků

- revize pohonu /elektromotoru/ čerpadla

- seřízení axiální vůle mezi oběžným kolem a rozvaděčem

- montáž, seřízení

Montážní vložka DN400 4ks

    - demontáž montážní vložky

    - kompletní repase montážní vložky

    - výměna spojovacích prvků

    - výměna těsnících prvků

    - montáž, seřízení

Šoupátko DN400 /4ks/

- demontáž stojanu převodovky a servopohonu, výměna gufer, přetěsnění a výměna mazacích náplní

- u uzávěru větve čerpadla M2 prasklá lucerna, výměna vadného dílu

- kontrola a promazání ložisek.

- demontáž převodové skříně uzávěrů hrdla a zvonu.

- dokonalé mechanické očištění.

- kontrola pohyblivých částí uzávěrů, těsnících ploch a uzavíracího klínu.

- kontrola bronzových vodítek (kluzátka).

- kontrola vřetene a bronzové matice.

- vypracování nálezového protokolu technického stavu uzávěru

- výměna ucpávek, výměna šroubů a matic.

- výměna mazacích náplní.

- zpětná montáž.

- seřízení koncových poloh a odzkoušení uzávěrů

Zpětná klapka DN 400 /4ks/

- demontáž víka klapky.

- dokonalé mechanické očištění

- kontrola pohyblivých částí klapky , těsnících ploch a vahadel

- vypracování nálezového protokolu technického stavu uzávěru

- oprava popř. výměna čepu klapky, těsnících ploch a vahadel

- výměna spojovacích prvků

- výměna těsnících prvků

- seřízení chodu klapky a odzkoušení.

Soustava povodňových čerpadel

Povodňová čerpadla M5, M6,M7 U-USK-8-LN-FE /Q1030l/s/ 3ks:

- provést kompletní provozní zkoušky a revizi čerpadel a pohonů.

- výměna těsnících prvků.

- kontrola spojovacích prvků.

- výměna mazacích náplní

- seřízení axiální vůle mezi oběžným kolem a rozvaděčem

- kontrola ložisek.

Montážní vložka DN800 3ks

    - demontáž montážní vložky

    - kompletní repase montážní vložky

    - výměna spojovacích prvků

    - výměna těsnících prvků

    - montáž, seřízení

Šoupátko DN800 /3ks/

- demontáž stojanu převodovky a servopohonu, výměna gufer, přetěsnění a výměna mazacích náplní

- kontrola a promazání ložisek.

- demontáž převodové skříně uzávěrů hrdla a zvonu.

- dokonalé mechanické očištění.

- kontrola pohyblivých částí uzávěrů, těsnících ploch a uzavíracího klínu.

- kontrola bronzových vodítek (kluzátka).

- kontrola vřetene a bronzové matice.

- vypracování nálezového protokolu technického stavu uzávěru

- výměna ucpávek, výměna šroubů a matic.

- výměna mazacích náplní.

- zpětná montáž.

- seřízení koncových poloh a odzkoušení uzávěrů

- servopohony, výměna těsnících prvků, výměna mazacích náplní

Zpětná klapka DN 800 /3ks/

- demontáž víka klapky.

- dokonalé mechanické očištění

- kontrola pohyblivých částí klapky , těsnících ploch a vahadel.

- vypracování nálezového protokolu technického stavu uzávěru

- seřízení chodu klapky a odzkoušení.

Příslušenství OČS

Žabí klapka DN 1000 2ks

- výroba a instalace provizorního hrazení, odtěžení nánosů, kontrolu a vyčistění drážek provizorního hrazení a vyčerpání výtokového objektu

- kontrola zpětných klapek, očištění jednotlivých částí klapky a těsnících ploch

- vypracování nálezového protokolu technického stavu zpětných (žabích) klapek se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí, se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru v dílnách dodavatele, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu

- montáž klapek, výměna spojovacích a těsnících prvků, seřízení chodu

- demontáž provizorního hrazení, odzkoušení chodu

Kompenzační šachty

- výroba nového uzavíratelného krytu šachet včetně vsazeného rámu krytu

- výměna spojovacího materiálu

- zajištění ochrany pryžové spojky při opravě povrchové ochrany

Dilatační pryžové spojky 4ks

- dokonalé očištění dilatační spojky, kontrola tech. stavu, kontrola spojovacího materiálu

- vypracování nálezového protokolu technického stavu dilatační spojky

Odpadní žlaby

- výroba 12 kusů metrových krytů délky 1000mm z nášlapného plechu šíře min.3mm, které budou rozmístěny dle určení provozovatele

- kontrola, popř oprava stávajících krytů

- výroba krytu na šachtu jímky vodárny z nášlapného plechu šíře min.3mm

- oprava popř. výměna L profilu rámu šachet a odpadních žlabů po jejich obvodu

- vyznačení hrany odpadního žlabu po obou stranách po celé délce strojovny /40m/   bezpečnostním značením žluté barvy v min. šíři 50mm

- výroba krytu kalové jímky, oprava a vyztužení vhodným profilem rámu jímky

Montážní spony 5ks

- kontrola

Zábradlí vstupu do strojovny, schody, dveře a zárubně

- oprava poškozených částí, usazení stávajících zárubní

- kontrola pantů dveří, seřízení chodu

- kontrola, oprava deformovaných částí schodiště a zábradlí

Zábradlí výtlačného objektu

- oprava poškozených částí

Čistící stroj

- kompletní repase čistícího stroje. Stávající čistící stroj je ve velmi špatném technickém stavu. Lze použít pouze základní rám stroje a některé součásti. Při opravě nutno počítat s výrobou chybějících, nebo poškozených součástí. K chybějící a poškozeným částím patří například motor naklápění/sklápění hrabla, kryty stroje, boční táhla k hrablu, boční ochranné zábradlí 2ks, přívodní napájecí kabel 400 V s koncovkou, nefunkční elektroinstalace, a vybavení rozvaděče, ovládací prvky a koncové spínače, výklopný plech na shrabky, mechanismus sklápění hrabla, spojka motoru a převodovky 2ks, kryt náboje pojezdových kol 2ks aj.

- elektroinstalace bude zhotovena dle námi poskytnuté výkresové dokumentace

- oprava kolejové dráhy čistícího stroje, oprava, popř. výměna vodících patek kolejí, výroba nových úchytných prvků

- výměna mazacích náplní a přetěsnění převodovek

- seřízení stroje

- odzkoušení provozuschopnosti

- vypracování revizní zprávy

Povrchová ochrana všech OK (čerpadla, uzávěry, kryty, deska závěsu, elektromotor a výtlačné potrubí po celé délce, potrubí plováků 3ks, kryty odpadních žlabů, kryty kompenzačních šachet, vstupy do šachty, kryty vtoku čerpadel, kryty šachet provizorního hrazení, montážních spon, zábradlí u retenční nádrže, schodiště, dveří, kolejové dráhy). Oprava a povrch. úprava nejen krytů šachet, ale i rámů.

Požadujeme opískování potrubí SA 2,5. metalizaci 100 a vhodný krycí nátěr. U motorů čerpadel a servopohonů požadujeme krycí nátěr v červené barvě. Dodavatel zajistí důkladnou ochranu mechanizmů technologie a elektrorozvodů před znečištěním při pískování a při provádění opravy povrchové ochrany. Povrchová ochrana bude provedena až po dokončení všech oprav a revizí mechanických části.

Vypracování závěrečné zprávy provedené revize včetně nálezových protokolů čerpadel a revizí elektropohonů /3paré/