ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

- Základní údaje

Název stavby:	VD Mostiště - PZTS

Číslo stavby dle VP:		113304 TEC

Vodní tok:			-

Číslo hydrologického pořadí:	-

Místo stavby (k. ú.):		Vídeň, Mostiště u Velkého Meziříčí

Okres:				Žďár nad Sázavou

Kraj:				Vysočina

Charakter stavby:		výměna, rekonstrukce

Majetek PM (HM):	Skladová hala Mostiště, HM901594

Přehrada Mostiště, HM212228

Svážnice Mostiště, HM218996

Sklad Mostiště, HM111849

Dům hrázného Mostiště, HM110264

- Časový plán:

Průzkumné a geodetické práce:	dle potřeby si zajistí zhotovitel

Zpracování PD:	dle potřeby si zajistí zhotovitel

Inženýrská činnost:	stavba nevyžaduje

Povolení stavby:	stavba nevyžaduje

- Popis současného stavu

Stávající EZS nevyhovuje aktuálním bezpečnostním normám.

kabelové vedení

Okruh – stávající situace  - schéma propojení

Dům hrázného

centrála

bezdrátové vedení

věž

budova MVE

sklad Mostiště

strojovna MVE

garáž člunu

skladová hala Mostiště

revizní štola

injekční štola

stávající zabezpečení domku hrázného

- průjezd 1x pohybové čidlo

- dílna 1x pohybové čidlo

- denní místnost 1x pohybové čidlo, přijímač bezdr. signálu z objektu sklad Mostiště a skladová hala Mostiště

- chodba 1 x pohybové čidlo, terminál - klávesnice EZS

1.NP

- kancelář 1x pohybové čidlo

2.NP

- inspekční pokoj 1x pohybové čidlo, spojení kabelem

stávající zabezpečení vtokové věže

- 1 x magnetické čidlo na vstupních  dveřích

stávající zabezpečení garáže člunu

mimo zimní období, tj. duben až listopad je na centrální zabezpečení připojena garáž člunu. Ta je vybavena 1 x magnetickým čidlem na rolovacích vratech. Připojení je realizováno z objektu vtokové věže. Aby nebylo nutné každoročně odpojovat na zimu kabel od garáže, aby bylo možné garáž zvednout z vodní hladiny po kolejové dráze, je zde zamýšlen bezdrátový propoj.

stávající zabezpečení objektů v hrázi

budova MVE

- přízemí 1x pohybové čidlo

- terminál – klávesnice pro odkódování budovy MVE, vypíná pouze pohybové čidlo v přízemní před vstupem do výtahu

strojovna MVE

- místnost turbíny 1x kouřové čidlo

- strojovna výtahu, baterkárna  1x kouřové čidlo

revizní štola

- 1 x magnetické čidlo na vstupních  dveřích od vývařiště (

injekční štola

- 1 x magnetické čidlo na vstupních  dveřích z podhrází

stávající zabezpečení skladu Mostiště

na venkovním plášti budovy je umístěna klávesnice pro odkódování skladu Mostiště i skladové haly Mostiště, tyto objekty jsou mezi sebou propojeny kabelovým vedením. Objekty jsou připojeny bezdrátově na centrálu zabezpečení v domku hrázného.

- 5x rolovací vrata, vrata dnes nejsou vybavena magnetickým čidlem .

- sklady č. 2, č. 3, č. 4, jsou vybaveny pohybovým čidlem

stávající zabezpečení skladové haly Mostiště

- 2x rolovací vrata vybavena magnetickým čidlem

- 1x boční vstupní dveře vybavené magnetickým čidlem

- Účel stavby

Účelem opravy EZS je zvýšení zabezpečení objektů v areálu VD Mostiště proti vniknutí cizích osob a ochrana majetku.

- Návrh technického řešení

Zabezpečení bude rozděleno na dva okruhy:

Dům hrázného – centrála 1. okruhu

sklad Mostiště – centrála 2. okruhu

věž

budova MVE

skladová hala Mostiště

garáž člunu

strojovna MVE

revizní štola

injekční štola

bezdrátové vedení

kabelové vedení

návrh zabezpečení domku hrázného

PŘÍZEMÍ

- průjezd 1x nové pohybové čidlo + zabezpečení vstupních vrat magnetickým čidlem (2x vratový magnet.kontakt)

- dílna 1x nové pohybové čidlo

- denní místnost 1x nové pohybové čidlo

- chodba 1 x nové pohybové čidlo + zabezpečení vstupních dveří 1x magnetickým čidlem

- nový ovládací terminál - klávesnice, terminál bude vybaven bezkontaktní čtečkou pro možnost vstupu bez nutnosti zadávání kódu. Počet bezkontaktních čipů je stanoven na 10ks.(lze kdykoliv doplnit)

- řídící ústředna EZS bude umožňovat budoucí rozšíření pomocí koncentrátorů nebo bezdrátových periferií

- do řídící ústředny EZS bude v rámci dodávky doplněn GSM/GPRS popř.IP modul pro dálkový přístup (odkódování / zakódování/zjištění stavu). Komunikátor musí umožňovat vzdálený dohled a ovládání pomocí např. pomocí SMS, mobilní aplikace.

- instalace nové výstražné sirény s ochranou proti vypěnování.

1.NP

- kancelář 1x nové pohybové čidlo

2.NP

- inspekční pokoj 1x nové pohybové čidlo (s ohledem na problematickou kabeláž do 2.NP bude toto čidlo řešeno případně bezdrátově)

návrh zabezpečení vtokové věže

- 1 x nové magnetické čidlo na vstupních  dveřích + 1x bezdrátové připojení pro magnet. čidlo na rolovací vrata garáže člunu

návrh zabezpečení garáže člunu

- 1 x nové magnetické čidlo na rolovací vrata garáže člunu. Připojení bude realizováno bezdrátově na objekt vtokové věže (z důvodu nutnosti každoročně odpojovat na zimu kabel od garáže a bylo možné garáž zvednout z vodní hladiny po kolejové dráze, a také z důvodu kolísání hladiny).

návrh zabezpečení objektů v hrázi

V rámci modernizace EZS v hrázi bude nutná výměna stávající kabeláže v délce cca 200 metrů. Jedná se o kabeláž ve výtahové šachtě s napojením na strojovnu MVE, případně další propoje kabeláže do štol, výměna kabeláže včetně napojení u revizní a inspekční štoly ve svorkových krabicích s krytím proti vlhkosti opatřených antisabotážním kontaktem. Jinak se zde počítá s připojením na původní kabeláž a s nezbytným doplněním kabeláže v PVC lištách.

budova MVE

- přízemí 1x nové pohybové čidlo

- vstupní plechové dveře 1x magnetický kontakt

- 1. NP – strojovna výtahu bude nově osazena kouřovým čidlem

- terminál – klávesnice pro odkódování budovy MVE, bude vypínat pouze pohybové čidlo v přízemní místnosti před  vstupem do výtahu (z důvodu přístupu firmy obsluhující MVE v hrázi) zvlášť přidělený kód, nezávislost na zbytku systému.

- současně s plánovanou modernizací PZTS bude probíhat rekonstrukce výtahu na VD Mostiště, s jejímž zhotovitelem bude nutné spolupracovat.

strojovna MVE

- místnost turbíny 1x nové kouřové čidlo

revizní štola

- 1 x nové magnetické čidlo na vstupních  dveřích od vývařiště

injekční štola

- 1 x nové magnetické čidlo na vstupních  dveřích z podhrází

návrh zabezpečení skladu Mostiště

uvnitř skladu bude umístěna nová klávesnice pro odkódování skladu Mostiště i skladové haly Mostiště, mezi těmito objekty bude nataženo nové kabelové vedení cca 50 m ve stávající zemní kabelové chráničce, v objektech samotných bude provedena nezbytná kabeláž pro nové detektory provedena v plastových lištách.

- 5x rolovací garážová vrata, všechna budou vybavena novým magnetickým čidlem

- 5x nové pohybové čidlo vybavené PET imunitou  = odolnost proti malým zvířatům (kvůli možnému výskytu hlodavců)

- 1x nové kouřové čidlo s možností automatického zapínání v určitou hodinu (garáž 2 s garážovaným malotraktorem)

- nový ovládací terminál - klávesnice, terminál bude vybaven bezkontaktní čtečkou pro možnost vstupu bez nutnosti zadávání kódu (požadavek pro ovládání externími pracovníky). Počet bezkontaktních čipů je stanoven na 10ks.(lze kdykoliv doplnit)

- do řídící ústředny EZS bude v rámci dodávky doplněn GSM/GPRS popř. IP modul pro dálkový přístup (odkódování / zakódování/zjištění stavu). Komunikátor musí umožňovat vzdálený dohled a ovládání pomocí např. pomocí SMS, mobilní aplikace.

- instalace nové výstražné sirény s ochranou proti vypěnování.

návrh zabezpečení skladové haly Mostiště

- 2x rolovací vrata budou vybavena novým magnetickým čidlem čidlem (magn. kontakt pro masivní kovová vrata

- 2x infra závora pro pokrytí případného prostupu za vraty (kvůli možnému výskytu netopýrů zde není doporučeno použití klasických pohybových detektorů)

- 7x nové kouřové čidlo s možností automatického zapínání v určitou hodinu

- 1x boční vstupní dveře budou vybavené novým magnetickým čidlem (magn. kontakt pro kovové dveře)

požadavek na zálohování

Oba okruhy zabezpečení musí být vybaveny záložním zdrojem energie, který dokáže pokrýt 
48 hodinový výpadek el. energie!

použité prvky

Ve výkazu výměr jsou uvedeny referenční prvky EZS s požadovanými technickými parametry. Oba systémy v obou objektech musí mít kompatibilní prvky (moduly) pro budoucí plánované propojení obou objektů pomocí optického vedení.

požadovaná dokumentace

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení technologický postup prací a vybrané komponenty.

Na závěr bude zpracována dokumentace skutečného provedení DSP ve 3 paré. Součástí dodávky bude veškerá uživatelská dokumentace (manuály, provozní kniha, popř. atesty použitých prvků). Bude provedena výchozí revize po dokončení prací.

záruka

Na komponenty a na instalaci bude požadována záruční doba min. 60 měsíců. Po dobu záruky bude bezplatně prováděn veškerý servis včetně dodání materiálů i spotřebního, jako jsou např. baterie, akumulátory, UPS apod. Po dobu záruky budou také prováděny revizní a funkční zkoušky v intervalu revize jednou za 12 měsíců, funkční zkouška jednou za 12 měsíců (např. revize ve třetím měsíci funkční zkouška v devátém měsíci kalendářního roku).  Před ukončením záruční doby musí být provedena výstupní revizní zpráva celého systému.

- Doplňující informace

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené

Kancelář strojovny MVE

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů

b1) pozemky dotčené stavbou - ve správě PM

b2) pozemky dotčené přístupem - ve správě PM

c) seznam účastníků dotčených stavbou

MVE, ZHOTOVITEL REKONSTRUKCE VÝTAHU

V Náměšti nad Oslavou

Zpracoval: Jan Strašák, DiS., úsekový technik provozu Náměšť nad Oslavou