## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
SO-01 |  |  | BUDOVA PGI |  |  |  |  | 2019/II
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
REKONSTRUKCE LABORATOŘE
Projektant: |  | Ing. arch.Vojtěška Králová |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | VURV v.v.i. Drnovská 507 Praha 6 Ruzyně |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  | Ing. arch. Vojtěška Králová |  |  | Zhotovitel:
Elektro - Ing. Zach, VZT - Ing. Šubrt
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  | 0 | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 2 | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 1 | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  | 2 | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
Základ pro DPH |  |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE
Stavba : - REKONSTRUKCE LABORATOŘE |  |  | Cenová úroveň : 2019/II
Objekt : SO-01 - BUDOVA PGI |  |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV:
2 | Základy a zvláštní zakládání | 0 | 0 | 0
3 | Svislé konstrukce | 0 | 0 | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy | 0 | 0 | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
| HSV CELKEM | 0 | 0 | 0
PSV:
763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
781 | Obklady | 0 | 0 | 0
784 | Malby | 0 | 0 | 0
| PSV CELKEM | 0 | 0 | 0
INSTALACE:
720 | Zdravotně technické instalace | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění | 0 | 0 | 0
| INSTALACE CELKEM | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M21 | Montáže silnoproud | 0 | 0 | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 0 | 0

## STAVBA
Stavba : - REKONSTRUKCE LABORATOŘE | [8 empty] | Cenová úroveň : 2019/II
Objekt : SO-01 - BUDOVA PGI | [8 empty] | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
HSV:
| oddíl 2 | Základy a zvláštní zakládání:
1 | O-27930-0 | PODBETONOVÁNÍ VÁLC NOSNÍKU IPE (POKUD JE STĚNA ZDĚNÁ) | M3 | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 2.414 | 0.1207
| 2 | ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.1207
| oddíl 3 | Svislé konstrukce:
2 | O-31920-0 | VYROVNÁNÍ ZDIVA PO ODSEKÁNÍ PÚVODNÍHO OBKLADU | M2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0.0134 | 0.201
3 | C-310238211-0 | ZAZDIVKA OTVORŮ PO VENTILACÍCH | M3 | 0.405 |  | 0 |  | 0 | 1.8887 | 0.76494
4 | C-317944311-0 | OSAZENÍ VALC NOSNIK IPE 100 | T | 0.011 |  | 0 |  | 0 | 1.09 | 0.01199
5 | H-13383415-1 | NOSNIK OCEL IPE 11375 PROFIL 100 | T | 0.011 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.011
6 |  | UKOTVENI KONZOLI PRO VENK KLIMA JEDNOTKY | SOUB | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.00083 | 0.00332
| 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.99225
| oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní:
7 | C-611421331-0 | OPRAVA OMIT STROPU ROVN MVC STUK -30% | M2 | 23.73 |  | 0 |  | 0 | 0.019955 | 0.47352
8 | C-612421626-0 | OMIT VNI STEN VAPCEM HLADKE | M2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.044134 | 0.44134
9 | C-612421637-0 | OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE | M2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.047658 | 0.47658
10 | C-611421331-0 | OPRAVA OMIT STROPU ROVN MVC STUK -30% | M2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 | 0.019955 | 0.48889
| 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.8803
| oddíl 62 | Úpravy povrchů vnější:
11 | C-620602352-0 | MTZ OCHRANA ROHU LISTA OBKLAD | M | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.000105 | 0.00042
12 | O-62065-0 | ZATEPL FASAD POLYSTYREN VČETNĚ OMÍTKY | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0142 | 0.0426
13 | C-620601252-0 | MTZ ZATEPL VNE OSTENI POLYST TL -16CM | M2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.0073961 | 0.059169
| 62 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.10219
| oddíl 63 | Podlahy:
14 | C-632661112-0 | POTER SAMONIV ANHYDRIT 20 MPa TL 35MM | M2 | 23.73 |  | 0 |  | 0 | 0.077563 | 1.8406
| 63 | PODLAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.8406
| oddíl 64 | Osazování výplní otvorů:
15 | C-648991113-0 | OSAZ PARAPET DESEK PLAST MC | M | 1.4 |  | 0 |  | 0 | 0.008847 | 0.012386
16 | H-28354125-1 | PARAPET PLAST VNI BILY -KRYTKY | M | 1.4 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.0056
| 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.017986
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
17 | C-978059531-0 | ODSEK OBKLADU KERAM VNITRNICH PL 2M2- | M2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0.068 | 1.02
18 | C-965081713-0 | BOUR DLAZEB Z DLAZDIC KERAM 1CM 1M2- | M2 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0.022 | 0.198
19 | C-960321271-0 | BOURANI KCI Z MONOLIT ZELEZOBETONU | M3 | 1.44 |  | 0 |  | 0 | 2.4008 | 3.4572
20 | C-962032231-0 | BOURANI ZDIVO Z CIHEL | M3 | 0.72 |  | 0 |  | 0 | 1.7013 | 1.2249
21 | O-97721-0 | REZANI ZELEZOBET KONSTR DIA KOTOUCEM | M | 7 |  | 0 |  | 0 | 0.0009 | 0.0063
22 | C-978013141-0 | OTLUC OMITKY MV VC VNIT STEN 30% | M2 | 65 |  | 0 |  | 0 | 0.015 | 0.975
23 | C-978011141-0 | OTLUC OMITKY MV VC VNIT STROPU 30% | M2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 | 0.015 | 0.3675
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.2489
| oddíl 99 | Přesun hmot:
24 | C-998011001-0 | PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -6M | T | 4.9624 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| množství = | (0,1207 + 0,992246 + 1,880327 + 0,102189 + 1,840558 + 0,017986 + 0,008426)
25 | O-99398-0 | PRESUN HMOT DEMOLICE | T | 7.5018 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| množství = | ((7,2405) + (0,00027 + 0,048) + (0,029 + 0,184))
| 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
PSV:
| oddíl 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:
26 | C-763129523-0 | SYST KNAUF PREDS STENA DIAMANT W623 | M2 | 19.5 |  | 0 |  | 0 | 0.016768 | 0.32697
27 | C-763131231-0 | PODHLEDY SDK D111 12,5 GKBI ZAKRYTÍ ROZVODU | M2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.012789 | 0.012789
28 | C-763119112-0 | OCHRANA ROH HRAN SDK UHELNIKEM AL 40x40 | M | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.000165 | 0.00099
29 | O-76319-0 | PRIPL ZA MTZ REVIZNICH DVIREK DO SDK | M2 | 0.09 |  | 0 |  | 0 | 0.00302 | 0.0002718
30 | H-55354861-1 | DVIRKA REVIZ HUP 300x300 NEREZ | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0018 | 0.0018
| 763 | DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.34282
| oddíl 764 | Konstrukce klempířské:
31 | C-764410330-0 | KLEMP AL8 OPLECHOVANI PARAPETU | M | 1.4 |  | 0 |  | 0 | 0.0020833 | 0.0029167
32 | H-19470186-1 | KRYTKY PARAPETU AL TAZ | PAR | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0003
| 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0032167
| oddíl 766 | Konstrukce truhlářské:
33 | Y-766-5 | DODÁVKA A MONTÁŽ OKNA | M2 | 2.94 |  | 0 |  | 0 | 0.0247 | 0.072618
| 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.072618
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
34 | C-767584811-0 | DMTZ VZT MRIZEK 450X450MM | KS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.004
35 | C-767584811-0 | DMTZ VZT MRIZEK 450X1200 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.001
36 | C-767584811-0 | DMTZ VZT MRIZEK 500X1050 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.001
37 | C-767584801-0 | DMTZ PODHLEDU TELES ZARIVKOVYCH | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.007 | 0.042
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.048
| oddíl 771 | Podlahy z dlaždic:
38 | O-77157-0 | LEPENI A SPAROVANI DLAZBY KERAMICKE | M2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 | 0.0048 | 0.1176
39 | C-771592115-0 | LISTY PODLAHOVE PRECHODOVE DO MC | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0074837 | 0.0074837
| 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.12508
| oddíl 781 | Obklady:
40 | O-78147-0 | LEPENI A SPAR OBKLADU VNITR KERAM | M2 | 21.55 |  | 0 |  | 0 | 0.0032 | 0.06896
41 | C-781491122-0 | LISTY OBKLADOVE UKONCOVACI LEPENIM | M | 6 |  | 0 |  | 0 | 6.012e-05 | 0.00036072
| 781 | OBKLADY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.069321
| oddíl 784 | Malby:
42 | C-784452471-0 | MALBA 2xPRIMAL 2BAR+STROP MIST V 3,8M | M2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0.00023665 | 0.010649
| 784 | MALBY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.010649
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
INSTALACE:
| oddíl 721 | Kanalizace vnitřní:
43 | Y-721-5 | KANALIZACE VNITRNI S PŘIPOJENÍM NA LITINU | M | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0129 | 0.0387
| 721 | KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0387
| oddíl 722 | Vodovod vnitřní:
44 | Y-722-5 | VODOVOD ROZVODY A ARMATURY | M | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.0034 | 0.034
| 722 | VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.034
| oddíl 724 | Strojní vybavení ZTI:
45 | O-72444-0 | DMTZ PUVODNÍ CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.029 | 0.029
| 724 | STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.029
| oddíl 725 | Zařizovací předměty ZTI:
46 | O-72582-0 | BATERIE UMYVADLOVA | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0021 | 0.0021
47 | O-72521-0 | UMYVADLO | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0141 | 0.0141
48 |  | ZRIZENI NAPOJENI KANAL PRO ODVOD KONDENZATU KLIMA | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0148 | 0.0148
| 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.031
| oddíl 731 | Kotelny:
49 | C-731310811-0 | DMTZ TAH VENTILATORU | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.184 | 0.184
| 731 | KOTELNY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.184
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M21 | Montáže silnoproud:
50 | M-21-0 | ELEKTROMONTAZE KOMPLETNÍ DODÁVKA | Soub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| M21 | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : | [6 empty] | 0

## ESI
[5 empty] | Zpracoval: ONDŘEJ ZACH Draw By: |  | Kontroloval:
[5 empty] | Zak. číslo: |  | Číslo výkr.:
[5 empty] | Job No: |  | Drg No:
Poř. č. | Označení | Popis, druh | Hlavní rozměry | Materiál | Výrobce | Jednotka | Množství | Jedn.cena | Cena
Position | Tag No. | Description, Type | Main Dimension | Material | Manufacturer | Unit | Quantity | Unit price | Price
SILNOPROUDÁ INSTALACE
Svítidla
1 | A | svítidlo s LED světelným zdrojem stropní, 33W 840 3960lm 850mA M1200 UGR<19, mikroprismatický kryt+napaječ |  |  |  | ks | 6
2 |  | Světelné zdroje pro stávající svítidla m.č. 017, 018, 020 |  |  |  | kpl | 1
3 |  | Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, revize a měření |  |  |  | kpl | 1
4 |  | Montáž svítidel komplet |  |  |  | kpl | 1
Silnoproudá instalace
1 |  | Zásuvka třífázová, pětipólová, pro nástěnnou povrchovou montáž 400V/16A, 50Hz,IP44 -komplet |  |  |  | ks | 1
2 |  | Zásuvka dvojnásobná pro nástěnnou povrchovou montáž 230V/16A, 50Hz,IP44, barva bílá -komplet |  |  |  | ks | 9
3 |  | Zásuvka dvojnásobná pro zapuštěnou montáž do zděné nebo SDK příčky 230V/16A, 50Hz,IP20, barva bílá -komplet |  |  |  | ks | 3
4 |  | Zásuvka dvojnásobná pro zapuštěnou montáž do zděné nebo SDK příčky 230V/16A, 50Hz,IP20, barva bílá -komplet s přepěťovou ochranou st. "D" -komplet |  |  |  | ks | 1
5 |  | Zásuvka dvojnásobná pro montáž do parapetního kanálu 230V/16A, 50Hz,IP20, barva bílá -komplet |  |  |  | ks | 7
6 |  | Zásuvka dvojnásobná pro montáž do parapetního kanálu 230V/16A, 50Hz,IP20, barva bílá -komplet s přepěťovou ochranou st. "D" -komplet |  |  |  | ks | 1
7 |  | Jednopólový vypínač pro zapuštěnou montáž do zděné nebo SDK příčky 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1, barva bílá |  |  |  | ks | 1
8 |  | Jednopólový vypínač pro nástěnnou povrchovou montáž 230V, 50Hz, 10A IP44, řaz1, barva bílá |  |  |  | ks | 1
9 |  | Sériový přepínač pro zapuštěnou montáž do zděné nebo SDK příčky 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz5, barva bílá |  |  |  | ks | 1
10 |  | Jednofázový triakový regulátor pro plynulou regulaci otáček ventilátoru, nástěnný |  |  |  | ks | 1
11 |  | Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1
12 |  | Montáž komplet |  |  |  | kpl | 1
Kabely
1 |  | Kabel CYKY(O) 2x1,5 |  |  |  | m | 10
2 |  | Kabel CYKY(J) 3x1,5 |  |  |  | m | 65
3 |  | Kabel CYKY(J) 3x2,5 |  |  |  | m | 140
4 |  | Kabel CYKY(J) 5x2,5 |  |  |  | m | 5
5 |  | Kabel CXKH-R(J) 5x6 |  |  |  | m | 75
6 |  | Kabel CXKH-R(J) 5x10 |  |  |  | m | 45
7 |  | Kabel SYKFY 5x2x0.5 |  |  |  | m | 50
8 |  | Vodič z/žl CYA 4 |  |  |  | m | 90
9 |  | Vodič z/žl CYA 6 |  |  |  | m | 50
10 |  | Vodič z/žl CYA16 |  |  |  | m | 45
11 |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1
12 |  | Montáž komplet |  |  |  | kpl | 1
Délky kabeláže budou upřesněny podle skutečného stavu
Nosný a úložný materiál
1 |  | Plastový parapetní kanál 110x70, včetně profilů, spojek, kotevního materiálu |  |  |  | m | 24
2 |  | Plastový elektroinstalační kanál s víkem 60x40, včetně profilů, spojek, kotevního materiálu |  |  |  | m | 45
3 |  | Chránička ocelová tuhá, žárově zinkovaná, průměr 20mm, včetně systémových příchytek a kotevního materiálu |  |  |  | m | 20
4 |  | Chránička plastová, flexibilní, střední mechanická pevnost průměr 25mm |  |  |  | m | 20
5 |  | Instalační krabice přístrojové KP68/2 |  |  |  | ks | 6
6 |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1
7 |  | Montáž komplet |  |  |  | kpl | 1
Rozváděče
1 | RM | Úprava stávajícího sinoproudého rozváděče v rozsahu projektu viz. výkresová dokumentace v.č. b.02 DOPLNĚNÍ - 2x jistič B 25A/3 - 1x jistič B 32A/3 |  |  |  | kpl | 1
2 | R019 | Kovo-plastová rozvodnice, přisazená montáž , 500x580x127(šxvxh)72M 3x lišta DIN, s plnými dveřmi, 230V/400V, 50Hz, IP30, RAL 9016, včetně vydrátování, zapojení, osazení a náplň viz. výkresová dokumentace v.č. b.03 |  |  |  | ks | 1
3 |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1
4 |  | Montáž rozváděčů komplet |  |  |  | kpl | 1
Ostatní náklady
1 |  | Demontáž stávající elektroinstalace v m.č. 019 a 020 v rozsahu projektu |  |  |  | kpl | 1
2 |  | Stavební přípomoce |  |  |  | kpl | 1
3 |  | Zkoušky technologických zařízení pod napětím |  |  |  | kpl | 1
4 |  | Uvedení do provozu |  |  |  | kpl | 1
5 |  | Výchozí revize |  |  |  | kpl | 1
43 |  | Zařízení staveniště |  |  |  | kpl | 1