A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:                    Jez Olomouc - oprava strojoven (fasáda a zastřešení)

Místo stavby:			č. parc. 2482 k.ú. Hodolany

č. parc. 1869 k.ú. Olomouc - město

Číslo HM:			HM220658 – Jez na Moravě Olomouc

Předmět dokumentace:	Oprava fasády a zastřešení strojoven jezu

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Lubomír Žižlavský

tel.: 722938369

#### A.2 Předmět projektového zpracování

-      Ochrana proti blesku

#### A.3 Projektové podklady

- Stavební výkresy

- Konzultace s investorem

- Příslušné technické normy

A .4 Vztah instalace k životnímu prostředí

Navržené   rozvody  žádným  způsobem nenarušují ani nezhoršují životní prostředí.

A.5 Technické řešení ochrany proti blesku

Projekt řeší ochranu nadzemní části obj. proti blesku  včetně příslušných  svodů  ,zkušebních  svorek,ochranných  úhelníků. Dále řeší zemní  soustavu, kde zemní  odpory jednotlivých svodů  budou menší než  10 Ohm. V případě, že  požadovaná hodnota odporu nebude naměřena  , bude  provedeno  dodatečné  uzemnění pomocí  uzemňovacích tyčí.

Součástí jezu jsou dále 2 samostatně stojící strojovny, které jsou umístěny na pravém boku  a středovém jezovém pilíři. Strojovny jsou zastřešeny plochou střechou se  sklonem 5°. Konstrukce střechy se skládá s železobetonové desky tl. 8 cm, škvárobetonu tl. 4-15 cm, 2 vrstvy asfaltové lepenky a 4 vrstvy blíže nespecifikovaného nátěru. V předchozích letech byla tato konstrukce střecha nahrazena válcovaným plech. Součástí opravy zastřešení pravé a prostřední strojovny jezu je odstranění stávající poškozené krytiny, zřízení nového krovu a krytiny.

Oprava bude probíhat v půdorysu stávající stavby, opravou nebudou měněny parametry stávající stavby.

Součástí opravy fasády je otlučení a oprava poškozených ploch stávající fasády na všech třech strojovnách jezu, oprava části ploch zateplovacího fasádního systému na objektu provozní budovy a následné zřízení nové konečné vrstvy fasády na všech opravovaných objektech včetně barevného řešení fasády.

Třída ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305-3     LPS = III.

Základní údaje o stavbě obou strojoven:

- Druh materiálu :                      Budova je vyzděná

- Typ střechy    :                        plochá

- Druh krytiny   :                         plech

- Obvod budovy   :                     24 m

- Účel budovy    :                       strojovna

Základní údaje o ochranné soustavě:

- Typ soustavy                             mřížová

- Počet svodů strojených  :                  2

- Počet svodů náhodných   :                0

- Počet pom. jímačů       :                    1

Ostatní údaje:

Nadzemní část hromosvodu je provedena  vodiči  D8 na podpěrách. Svody jsou spojeny s  kovovou konstrukcí střechy. Oplechování střechy bude  plech. Pomocný jímač je umístěn uprostřed střechy a je tvořen 2,5 m jímací tyčí.

Pokud bude použito spojení CU a FeZn nebo TiZn bude provedeno přes olověnou podložku.

Svody budou na povrchu ukončeny zkušební svorkou. Od zkušební svorky bude vedení chráněno ochranným úhelníkem nebo trubkou. Zkušební svorka bude ve výšce 1,8m nad terénem ( ocelovou lávkou).

Základní údaje o zemní soustavě:

Zemní soustava strojovny na středovém pilíři objektu,  bude  tvořena uzemněnou lávkou, která je na každém břehu uzemněna a jednotlivé díly lávky  vzájemně vodivě propojeny.

Jednotlivé svody budou připojeny připojovací svorkou k ocelové lávce.

V místech svodů vytáhnout zemnič D10 do  zkušební svorky ZS.

Zemní soustava  strojovny na pravém boku  bude jednak  tvořena  uložením zemniče do země ( FeZn 30x4 podél  objektu) a ve druhém případě uzemněnou lávkou.

Zemnící pásek bude spojen se stávajícím uzemněním na jednom konci .

V místech svodů vytáhnout zemnič D10 na povrch do  zkušební svorky ZS.

Zemnící pásek bude uložen 1m od objektu v hloubce min 0,6m.

Druhý svod bude připojen připojovací svorkou k ocelové lávce.

Montáž:

Zemní odpor zemniče jednoho svodu nesmí být větší než 10 Ohm. V případě, že  teto hodnota nebude  naměřena bude nutné svod přizemnit  zemnící tyčí  prům.28mm a l=2m.

- maximální  vzdálenost šikmých  a vodorovných  podpěr nesmí  být  větší něž 1 m

- vzdálenost svislých podpěr je 1 m.

- kovové konstrukce,  spojit s hromosvodem svorkami SP,SS

- svody okapových  žlabů , které jsou  v blízkosti hromosvodového  svodu spojit s tímto vedením na  dvou místech a to na horním  konci u střechy a dole nad zkušební svorkou.

- v blízkosti zkušebních svorek osadit orientační štítky.

- uživatel  je povinen  zajišťovat  pravidelné  revize dle  ČSN a  vyhlášek.  Ochrana proti blesku se musí revidovat vždy po zásahu blesku.

Zemnící pásek bude uložen 1m od objektu v hloubce min 0,6m.

Zemnič

Při křížení se zemním vedením bleskosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě křižování od něho ve vzdálenosti alespoň 50 cm.

Bezpečnost práce při provádění zemních prací

1. Není-li v dohledu a doslechu další pracovník, nesmí pracovat  osamocený pracovník při výkopu     rýhy hlubších než 1,3 m a při  všech pracích označených za nebezpečné.

2. Doporučuje se, aby i při ostatních pracích méně nebezpečných  pracovali vždy alespoň dva pracovníci.

3. Všichni pracovníci provádějící zemní práce musí být seznámeni  se zásadami první pomoci při úrazu elektrickým proudem  a utonutí.

4. Pro práce menších rozsahů / množství výkopů nepřesahuje

10 000 m3 nebo 3 000 m3 při hloubce výkopu přes 3 m/ jsou  vedoucí pracovníci organizace povinni seznámit pracovníky  zabývající se zemními pracemi se zásadami postupu při  záchranných pracích, dále s postupem záchranných prací při  sesutí, zasypání spolupracovníků apod..

5. Do vzdálenosti 1,5 m od podzemní kabelové sítě se nesmí  použít k výkopům strojního zařízení.

6. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN  - Zemní práce.

7. Zvýšené nebezpečí úrazu el. proudem hrozí při výstavbě nových  vedení a hlavně při výkopových pracích v blízkosti  stávajících silových vedení a při montáži ve stanicích.

8. Před zahájením výkopových prací je třeba nejdříve zjistit  druh a polohu všech vedení a zařízení nacházejících se  v zemi. Tam, kde není možno zjistit jaké vedení a zařízení se  v zemi nachází, musí vedoucí na tento stav pracovní skupinu  upozornit a při práci se musí postupovat s největší  opatrností. Výkopové práce v blízkosti silových kabelů se  mohou provádět po předběžné instruktáži pracovníků vedoucím  práce přímo na místě.

# Požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu, opravy a údržbu el. zařízení

- Osoby bez elektrotechnické kvalifikace - /laici, občané/ smějí provádět jednoduchou obsluhu elektrického zařízení s napětím do 1000 V, u nichž nemohou přijít do styku s nekrytými živými částmi s nebezpečným napětím. Mohou za vypnutého stavu provádět udržovací práce, avšak bez rozebírání pomocí nástrojů.

Seznámení pracovníci - smějí provádět totéž, co osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Seznámení pracovníků je provedeno písemným dokladem.

Poučení pracovníci - mohou provádět jednoduchou obsluhu zařízení všech napětí a samozřejmě i složitou obsluhu jiných zařízení jsou-li s ní seznámeni. Kromě toho smějí pracovat na zařízení do 1000 V bez napětí, a to ve vzdálenosti aspoň 20 cm od nekrytých částí s napětím. Pod dozorem smějí pracovat i v dovolené blízkosti částí s napětím. Mohou měřit zkoušecím zařízením a provádět jednoduché práce.

Pracovníci znalí - smějí kromě obsluhy i pracovat na zařízení do 1000 V i pod napětím. Na vypnutém zařízení do 1000 V mohou pracovat sami. V blízkosti zařízení pod napětím smějí pracovat s dohledem a na částech pod napětím pod dozorem.

Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací (podle § 6, 7, 8 vyhlášky č.50/1978 Sb.) smějí vykonávat veškerou obsluhu a práci na elektrických zařízeních s výjimkou prací zakázaných.

- Zakázané práce na elektrickém zařízení

Práce pod napětím - v prostorech těsných a horkých, s korozní agresivitou, venku za deště, bouřky, mlhy, tmy, vichřice a sněžení.

Práce v blízkosti částí s napětím - jestliže jsou neohrazené části s napětím po obou stranách, popř. za zády pracujícího nebo pracuje-li pracovník v ohnuté poloze a po napřímení by se nebezpečně přiblížil k částem pod napětím.

# Soupis upozornění odběrateli

1. Pro způsobilost dozorového personálu platí příslušné státní a oborové normy a to v oblasti způsobilosti zdravotní, kvalifikační a bezpečnostní.

2. Před uvedením zařízení do provozu  je nutná revize zařízení .

3. Aby byla ochrana proti blesku komplexní, je nutno řešit i vnitřní ochranu proti blesku a přepětí. Elektroinstalace v objektu by měla obsahovat přepěťové ochrany ( SPD typ 1 a 2).

# Závěr

Veškeré manipulace v distribuční síti NN – vypínání, zapínání a zajištění pracoviště budou provádět na požádání a po vzájemné dohodě s dodavatelem montážní pracovníci distributora NN.

Při všech montážních pracích je nutno přísně dodržovat bezpečnostní předpisy  a ČSN.

Montáž musí být provedena odbornou firmou, která má veškerá oprávnění.

Před uvedením do provozu musí být elektrické zařízení prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize dle platných norem ČSN.

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny podle platných předpisů ČSN a při dodržení všech bezpečnostních předpisů ( používání ochranných a pracovních pomůcek, používání bezpečnostních  tabulek, práce ve výškách, práce na zařízení pod napětím ap.). Dále instalace elektrozařízení musí splňovat požadavky vyhl. č.48/1982, č.207/1991 a č.378/2001, které stanovují požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Po provedení montážních prací bude provedena výchozí revize a  vystavena revizní zpráva.

Provozovatel zařízení je povinen zpracovat provozní předpisy pro obsluhu a údržbu a  zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena. Tyto  osoby pověřené obsluhou a údržbou el.zařízení musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost  postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti. Všechny poruchy a závady na el. zařízení musí být neprodleně odstraněny.

K ochraně pracovníků před nebezpečími (havárie, elektrická příčina) slouží nouzové pracovní funkce – nouzové zastavení a nouzové vypnutí (vypínače, tlačítka). Všechny tyto bezpečnostní prvky musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna bezpečnostní tabulka s příslušným pokynem.

El. zařízení, umístěná na místech veřejně přístupných, musí být opatřena bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou. Označení není nutné v případech, kdy se jedná o el. zařízení umístěná tak, že je k těmto zařízením umožněn přístup jen pracovníkům s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou určeni k činnosti na těchto zařízeních.

Pracovníci musí být seznámeni s požárními směrnicemi a s provozními pravidly. Manipulace s el. zařízením při požáru se řídí dle ČSN 34 30 85 a dle dalších souvisejících předpisů.

Elektrotechnické zařízení smí obsluhovat pracovníci seznámení dle §3 nebo pracovníci poučení dle §4 (podle  rozsahu prací, které budou na obsluhu kladeny provozními předpisy) vyhlášky 50/1978 v rozsahu obsluhy.  Pro práci na el. zařízení je odborně způsobilý pracovník znalý dle §5 nebo pracovník s vyšší kvalifikaci dle §6 a výše viz. vyhláška č. 50/1978 Sb.

Předpokladem ke spolehlivé a bezpečné funkci je nutná pravidelná kontrola a údržba. Periodické revize musí být prováděny podle  ČSN 33 2000-6

Veškeré použité materiály a zařízení dodané montážní firmou, musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušných vládních nařízení vydaných na základě předmětného zákona.

Břeclav,  11/ 2020						Vypracoval : Ing. Lubomír Žižlavský