TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO PS

D.1.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTECHNIKA

JEZ BĚLOV

PROVOZNÍ BUDOVA

OPRAVA ŠATNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Bc. Ludmila Šimkovičová

Datum:         	září 2018

Zakázka č.: 	2018-008

# 1	úvod

Projektová dokumentace řeší návrh vnitřních rozvodů vody a kanalizace v rekonstruované části provozní budovy jezu v Bělově.

  - Použité podklady:

Požadavky investora

Situace

Dispoziční řešení objektu

  - Zařizovací předměty a zařízení

V nově rekonstruované části budovy budou rušeny stávající zařizovací předměty a nahrazeny nově instalovanými zařizovacími předměty. Nově bude instalováno umyvadlo, sprcha, dřez, záchodová mísa a podlahová vpust. Všechny zařizovací předměty budou nově napojeny a připojeny na stávající rozvody vody a kanalizace.

Zařizovací předměty budou dodány včetně veškerého potřebného příslušenství (těsnění, přechodky, hadičky, zápachové uzávěry, rohové ventily apod.) pro řádnou a správnou montáž a napojení k rozvodům.

# 2	vodovod

2.1	Domovní vodovod

2.1.1	Technické řešení

2.1.1.1 Vodovodní přípojka

Objekt není připojen na veřejný vodovodní řad, ale je zásobován vodou ze stávající studny u sousedního objektu. Přívod vody do objektu zůstává stávající.

2.1.1.2 Vnitřní vodovod

Stávající přívod vody je vyveden v technické místnosti objektu a je na něj napojena stávající vodárna, která přiváděla vodu ke stávajícím rušeným zařizovacím předmětům. Přívod vody i vodárna zůstávají stávající a nový rozvod se na ně připojí. Z technické místnosti je veden rozvod vody k novým zařizovacím předmětům.  Rozvody k jednotlivým výtokovým armaturám jsou vedeny ve stěnách a v instalačních předstěnách.

2.1.1.3 Výpočet potřeby vody

Počet zaměstnanců se nemění. Maximální potřeba vody, maximální hodinová potřeba vody i celková roční potřeba zůstávají stávající.

Celkový počet osob …………………… 4 zaměstnanci

Specifická spotřeba vody………………  60 l/den x osoba

Qd = 4 x 60 =  240 l/den……….…. ...0,24 m3/den

Denní množství (Qd)     		0,24  m3/den

Roční množství   (Qr)	     	cca 57,6 m3/rok

2.1.1.4 Výpočtový průtok v potrubí

| POČET | VÝTOKOVÁ ARMATURA | DN | JMENOVITÝ PRŮTOK (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baterie umyvadlová | 15 | 0,2 |
| 1 | Baterie dřezová | 15 | 0,2 |
| 1 | Nádržkový splachovač WC | 15 | 0,1 |
| 1 | Baterie sprchová | 15 | 0,2 |

Výpočtový průtok: Qd = qi2 . ni = 0,13l/s = 0,468 m3/hod

Stávající potrubí  DN40 je vyhovující.

2.2	Materiál

Nový rozvod studené vody, cirkulace , teplé vody i požární vodovod bude z třívrstvých trubek s hliníkovou folií PP-RCT (S3,2). Potrubí bude spojováno a kotveno dle montážního předpisu výrobce potrubí.

2.3	Ohřev TV

Teplá voda bude připravována centrálně v technické místnosti pomocí elektrického zásobníku TV o objemu 152l a příkonu topného tělesa 2,2kW.  Teplá voda bude rozvedena ve stěnách k novým výtokovým armaturám.

2.4	Izolace

Všechna potrubí vodovodu budou obalena tepelnou izolací z návlekových trubic dle ČSN

EN ISO 12241. Teplá voda proti ochlazování vody a ztrátám tepla, studená voda proti

ohřívání a kondenzaci vodních par na povrchu potrubí. Povrch tepelných izolací bude upraven proti

mechanickému poškození a dle požadavku protipožární ochrany budov.

Potrubí vedené v podlaze a ve stěnách se opatří tepelnou izolací z izolačních návlekových trubic v

tl. 20mm dle výkresové dokumentace, připojovací potrubí k zařizovacím předmětům se

opatří izolací tl. 6mm a uloží se do drážky pod omítkou.

2.5	Montáž

V případě křížení v podlaze s potrubím ÚT bude izolace dle potřeby použita slabší. Potrubí, které bude při křížení  obcházet vrchem potrubí ÚT bude ohýbáno pozvolnými náběhy (provést pružinou na ohýbání pro daný průměr), PŘI KŘÍŽENÍ NESMÍ BÝT PRO VÝŠKOVOU ZMĚNU SMĚRU POUŽITY TVAROVKY.

Rozvody vodovodního potrubí se musí namontovat tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem. Hotový vodovod bude před předáním propláchnut a odzkoušen.

Montáž musí být provedena dle ČSN 73 6660, ČSN 75 5455, ČSN 75 5911, zákona 183/2006 Sb. a montážních předpisů výrobce.

Jednotlivé uzavírací armatury budou označeny štítkem s popisem místností, které se tímto kulovým kohoutem uzavírají. Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy na izolaci pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Provedení štítků dle ČSN 13 0074, velikost 1, tabulka č.3, rozměry 140x50 mm. Materiál musí být trvanlivý a je možné zvolit např. ocelový plech tl.1,5 mm s povrchovou úpravou smaltováním.

Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami – dodávkou stavby.

2.6  Ochrana proti znečištění vody ve vnitřních vodovodech

Ochrana proti znečištění pitné nebo užitkové vody ve vnitřních vodovodech se provádí dle ČSN EN 1717. Na přívodní potrubí pitné vody bude osazena zpětná kontrolovatelná armatura /EA/. Kontrolovatelná zpětná armatura /EA/ bude osazena také na přívodní potrubí k navrženému hydrantovému systému.

Oddílné vodovody různých druhů vod (např. vody pitné, provozní, požární) se nesmějí vzájemně spojovat.

2.7  Zkoušení vnitřního vodovodu

Zkoušení vnitrního vodovodu se provádí ve třech krocích:

- prohlídka potrubí

- tlaková zkouška potrubí

- konečná tlaková zkouška

Tlakové zkoušky potrubí vodou budou provedeny podle CSN EN 806-4 a CSN 755409.

Před tlakovou zkouškou potrubí vodou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu

propláchnout vodou. V budovách se zkouší nezakryté potrubí před montáží příslušenství, zař.

předmětů. Trubky smí být opatřeny návlekovou izolací a/nebo uloženy v ochranných

trubkách. Tlaková zkouška potrubí vodou se má provádět pouze u vnitřních vodovodů, ze

kterých je možné všechnu vodu po provedení zkoušky vypustit. Pokud není vypuštění vody

nebo jeho částí možné, má být provedeny tlaková zkouška potrubí vzduchem.

Tlaková zkouška potrubí vodou

Před zahájením tlakové zkoušky potrubí vodou musí být všechny průchozí uzávěry a

regulační armatury ve zkoušeném úseku potrubí otevřeny, zkoušené potrubí odvzdušněno,

napuštěno vodou o nejvyšším provozním přetlaku MOP po dobu nejméně 12 h a všechny

vývody uzavřeny zátkami, víčky nebo slepými přírubami.

Nejvyšší návrhový přetlak: MDP = 1,3637 x 1000 = 1363,7 kPa

Zkušební přetlak: TP = 1,1 x MDP, pro T<25°C

TP = 1,1 x fT x MDP, pro T>25°C

V průběhu zkoušky musí být teplota vody udržována pokud možno konstantní.

Tlaková zkouška potrubí vzduchem

Při tlakové zkoušce potrubí vzduchem je zkušební přetlak 250 kPa bez ohledu na nejvyšší

provozní přetlak. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny (doba trvání zkoušky)

poklesnout o více než 20 kPa.

Konečná tlaková zkouška

Konečná tlaková zkouška se provádí vodou, kterou je vnitřní vodovod zásobován. Zkouška se

provádí po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a

příslušenství vnitřního vodovodu.

Proplachování a dezinfekce potrubí

Nádrže a ohřívače vody se musí propláchnout nejméně dvojnásobným objemem vody. Po

propláchnutí vnitřního vodovodu se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na

nejvyšších odvzdušnit.

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle CSN

755409 s následným dokonalým propláchnutím – neprovádí se u rozvodu pitné vody

s počtem odběrných míst menším než 35. Po provedení proplachu bude nutno zkontrolovat

stav filtračních vložek filtračního zařízení.

2.8	Požární vodovod

V objektu není navržen rozvod požárního vodovodu.

# 3	kanalizace

  - Splašková kanalizace

Rozvody svodné splaškové kanalizace budou vedeny pod podlahou 1NP a napojeny na stávající revizní šachtu před objektem. Odkanalizování jednotlivých zařizovacích předmětů bude realizováno pomocí nového připojovacího potrubí a odpadního potrubí.

3.1.1 Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka zůstává stávající.

3.1.2 Výpočtový průtok ve splaškovém potrubí

| Počet | Zařizovací předmět | DU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Umyvadlo | 0,5 |
| 1 | Záchodová mísa | 2 |
| 1 | Dřez | 0,8 |
| 1 | Sprcha | 0,6 |

QWW = K . ΣDU = 1,0 .  = 2l/s.

Navržené potrubí DN 125 při spádu  2%  a plnění 70% (Qmax = 9,6l/s)  je vyhovující pro odvod splaškových vod.

3.1.3	Připojovací potrubí

Jednotlivé zařizovací předměty budou odkanalizovány přes připojovací potrubí, které bude vedeno min. ve sklonu 3% (v podlaze min. 2%) do odpadního porubí. Připojovací potrubí bude provedeno z plastového potrubí a tvarovek. Od jednotlivých zařizovacích předmětů bude připojovací potrubí vedeno v dutinách příček, případně zasekané ve zdi (drážky budou zaplentovány).

U připojovacích potrubí delší než 4m je zajištěna čistitelnost přes sifony zařizovacích předmětů nebo přes čistící tvarovku.

3.1.4	Odpadní potrubí

Bude vedeno ve zdech. Odpadní potrubí budou provedena z plastového potrubí a tvarovek.

Koncová odpadní potrubí budou zakončena ve výšce min. 500mm nad střešní rovinou, ve vzdálenosti min. 3m od oken.

Prostup podlahou v 1.NP do země bude těsněn systémovým těsněním a bude minimálně dvojnásobný než je rozměr potrubí. Přechod odpadního potrubí na svodné bude proveden pomocí 2 kolen 45° a nad nimi umístěným zvětšením průměru potrubí nebo 2 kolem 45° s vřazeným mezikusem délky min. 250mm. Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami – dodávkou stavby.

    - Svodné potrubí

Před zahájením prací musí být na staveništi provedeno spolehlivé vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a podzemních objektů a pasportizace objektů, které mohou být stavební činností dotčeny. Provádění výkopů nesmí ohrozit stabilitu stávajících staveb.

Svodné splaškové potrubí vedené pod podlahou 1.NP bude provedeno z tlustostěnných hrdlových PVC trub – KG systém SN 4 – ve spádu min. 2%. Potrubí bude kotveno dle montážního předpisu výrobce.

Horní hrana potrubí musí být uložena min. 150mm pod podkladním betonem. Bude uloženo do výkopu, na urovnané pískového lože tl. 100 mm. Výkopy hlubší než 1,5 m budou paženy. Po uložení bude kanalizace převzata dozorem investora, obsypána jemnozrnným obsypem (tříděným pískem) min. 200 mm nad temeno roury. Potrubí bude označeno identifikační fólií. Obsyp bude ručně hutněn po vrstvách po stranách roury. Rýha bude zasypána na úroveň HTU výkopkem (spodní líc podkladní betonové desky). Zásyp bude hutněn po vrstvách. Míra hutnění bude určena statikem, strojní hutnění je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí.

Potrubí PVC je křehké, proto je při stavbě třeba se vyvarovat pádu kamenů a těžkých předmětů na potrubí.  Po provedení zásypu je u mělce uložených potrubí pod budoucí deskou nutné zabránit pojezdu stavební mechanizace přes potrubí aby nedošlo k jeho poškození. V místech, kde se nelze vyhnout pojezdu mechanizace přes potrubí je třeba potrubí obetonovat, min. 150 mm nad temeno potrubí, případně provést kanalizaci z odolnějšího potrubí – např. PP SN 16 – systém je kompatibilní s navrženým systémem KG SN 4, lze ho kombinovat.

Kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 a souvisejících předpisů.

3.1.6	Odvod kondenzátu

V budově není potřeba odvádět kondenzát.

3.2	Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace není v projektové dokumentaci řešena. Jedná se o rekonstrukci vnitřního prostoru objektu, řešení odvodu dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budovy zůstává stávající.

  - Požadavky na ostatní profese

Stavební část:

-    Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami.

-    Stavební práce sestávají z vybourání a zazdění drážek a prostupů pro potrubí vodovodu a kanalizace.

Elektro:

- Přívod elektrické energie k elektrickému zásobníkovému ohřívači v technické místnosti.

# 4	Závěr

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

Předpokládané pozice veškerých dotčených stávajících rozvodů musí být ověřeny a upřesněny na stavbě během prací. Veškeré změny projektu je nutné konzultovat s projektantem.

Projekt předpokládá, že se provádění bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů.

Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI.

Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o zkoušce těsnosti ležatého svodu kanalizace.

4.1	Použité normy a související předpisy

České technické normy

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 3050		Zemní práce

ČSN 75 6101		Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 75 6909		Zkoušení vodotěsnosti stok

ČSN EN 12056		Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6760		Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5402 		Výstavba vodovodních potrubí

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 75 5911 		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

ČSN 73 6660		Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1		Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě –

Část 1: Všeobecně

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 0873		Zásobování požární vodou

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zák. 274/2007 Sb.	Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v aktuálním znění

Zákon 183/2006 Sb.		Stavební zákon v aktuálním znění

Zákon 22/1997 Sb.		O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb. 	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Vyhl. 151/2001 sb.	Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Vyhl. ČUBP č.324/90 Sb.		O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích

Vypracovala: Bc. Ludmila Šimkovičová

Prost Hodonín s.r.o. 					V Hodoníně  září 2018