TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah projektu

D1.4A1  Technická zpráva

A.1  Identifikační údaje

A.2  Předmět projektového zpracování

A.3  Projektové podklady

A.4  Základní technické údaje

A.5  Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

A.6  Vztah instalace k životnímu prostředí

A.7  Technické řešení

D1.4A2  Specifikace

Výkresy

D1.4B11  PŘÍČNÉ ŘEZY KABELOVÝMI TRASAMI

D1.4B12  PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA SÍTĚ A JIŠTĚNÍ

D1.4B13  BLOKOVÉ SCHEMA  CCTV

D1.4B31  OCHRANA PROTI BLESKU

D1.4B50  Koordinační situační výkres

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany - 	sezónní prodejna ryb

Místo stavby:			k.ú Koryčany, Oplocený areál rybochovného hospodářství 				Koryčany, č.parc. 2108, 2115/4, 2109/1

Předmět dokumentace:	Rekonstrukce stávající budovy archivu na objekt sezónního prodeje ryb

A.1.2 Údaje o žadateli

Stavebník:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Lubomír Žižlavský

tel.: 722938369

#### A.2 Předmět projektového zpracování

- Elektroinstalace – napájení kontejnerové prodejny

- Rozšíření kamerového systému

- Uzemnění

#### A.3 Projektové podklady

- Stavební výkresy

- Konzultace se zadavatelem

- Příslušné technické normy

#### A.4 Základní technické údaje

Napájení :  3 N/PE  50 Hz, 400/230 V    TN-C

Energetická bilance prodejny

|  | Název spotřeby | Výkon v kW | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osvětlení | 1 |  |
| 2 | Ostatní | 5 |  |
| 3 | Mrazák | 1 |  |
| 4 | Průtokový ohřev | 6 |  |
| 5 | Tepelné čerpadlo | 3 |  |

|  | Název |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalovaný výkon | 16kW |  |
| 2 | Součinitel soudobosti | 0,8 |  |
| 3 | Výpočtové zatížení | 13kW |  |
| 4 | Výpočtový proud | 19A |  |
| 5 | Napět | 400 V |  |
| 6 | Stupeň dodávky el. | 1 |  |
| 7 | Roční spotřeba | 5500 kWh/r |  |
| 8 | Jistič | 25 A/3 |  |

#### A.5 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena podle  ČSN 33 2000-7-714 ed.3.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed.3 odst. 411.2 a podle ČSN 33 2000-7-714 ed.2 odst. 714.41.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 odst. 411.3, 411.5 a podle ČSN 33 2000-7-714 ed.2  odst. 714.411.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena podle  ČSN 33 2000-4-41 ed3

Ochranné opatření – automatické odpojení od zdroje   bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed3   odst. 411:

odst. 411.2 – Požadavky na základní ochranu  (ochranu před přímým dotykem živých částí)

odst. 411.3 – Požadavky na ochranu při poruše  (před dotykem neživých částí)

odst. 411.3.3 –doplňková ochrana proudovými chrániči v souladu s 415.1

Ochranné opatření – dvojitá nebo zesílená izolace bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed3   odst. 412:

Doplňková ochrana bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed3   odst. 415:

zejména odst. 415.1.1 –ochrana  proudovými chrániči

Stanovení vnějších vlivů dle  ČSN 332000-5-51 ed.3

Venkovní el. Instalace:

AA8,AB8,AD3,AQ2 , ostatní vlivy xx1.

Třída AD3- zvlášť nebezpečné

Třída AB8- nebezpečné

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3

Venkovní prostory – prostory zvlášť nebezpečné. ( Změna 1).

Stanoveným třídám vnějších vlivů musí odpovídat provedení elektroinstalace  dle ČSN 33 2000-4-41-ed.3, ČSN 332000-5-51 ed..3 a dalších

V přilehlém objektu bude instalace odpovídat stávajícím vnějším vlivům. Protokol vnějších vlivů zajistí  investor.

A .6 Vztah instalace k životnímu prostředí

Navržené  silnoproudé rozvody  nn žádným  způsobem nenarušují ani nezhoršují životní prostředí.

A.7 Technické řešení

Projektová dokumentace řeší rozšíření instalace stávajícího kamerového systému /CCTV/DAHUA  o dvě kamery  a nový přívod NN  pro kontejnerovou prodejnu ryb.

#### A.7.1 Kamerový systém CCTV

Stávající kamerový systém  obsahuje instalaci  11ks venkovních IP kamer-5MPx /IPC-HFW5541E-ZE/, nově již s integrovaným IR přísvitem 50m, napájením PoE, IP66.a 1 ks  vnitřní IP kamera-5MPx /IPC-HFW5631EP-ZE/ Strojovna přehrada

Kamery jsou  umístěny převážně na lampách VO, jedna v prostoru strojovny VD

Kamera 1-Garáže,

kamera 2-Brána garáže

kamera 3-Brána sádky

kamera 4-Sádky příjezd      lampa VO c.1/3

Kamera 5-Sádky                lampa VO c.1/7

Kamera 6-Most

kamera 7-Přehrada vstup      lampa VO c.1/7

Kamera 8-Výpust

kamera 9-Hráz přepad      lampa VO c.2/2

Kamera 10-Údolí přehrady

kamera 11-Hráz příjezd    lampa VO c.2/5

Kamera 12-Strojovna přehrada

Kamerový systém slouží pro monitoring vybraných významných lokalit VD, které byly určeny již v předchozím stupni dokumentace.

Rozvod kamerového systému je kabely FTP-ProNet CAT 5e /4 PAIR 24AWG FTP SOLID PVC+PE CABLE a po optickém kabelu-8vláken SM 9/125,OS2 G.657A z hráze do domku hrázného.

Živý náhled a přehrávání záznamu z kamer je přes LCD LED monitor, 43", Ultra HD 4K, 16:9, BNC, VGA, HDMI /WBXML4K43/ v místnosti hrázného nebo vzdáleně přes Webový prohlížeč po patřičném přihlášení.

Popis zařízení / CCTV /.DAHUA - místnost hrázného

Záznamové IP zařízení / 16.kanálů / je umístěno v datovém rozvaděči RACK v místnosti hrázného (Masterlan jednodílný rozvaděč 19" 15U/400mm, skleněné dveře ).

Vybavení datového rozvaděče /RACK / jištění B10 /LSN/s rozvaděče rh

1. IP záznamové zařízení / 16.kanálů /NVR5216-4KS2 V2.0

2. HDD, 8TB, SATA PUZX

3. Gigabitový průmyslový PoE switch LR2110-8ET-120

4. Optický modul,PFT3960

5. Přepěťová ochrana 7x230V ACAR

6. Zálohovaný zdroj 48V JSD-300-545/DIN2_CH_ODP

7. Zálohovací akumulátory 12V / 12Ah 4ks  FG12 F2

8. Optická vana 1U RAL kde bude ukončen optický kabel 8vl, 9/125 od přehrady

9. Zálohovaný zdroj pro NVR. SS-75-120/DIN2 36-72V

Venkovní IP kamery budou umístěny na sloupech VO a propojeny kabelem FTP cat.5e

Do PoE switche /RACK /

Rozlišení IP kamer je 5Mpx a IR přísvitem do 50m.

Kamery 1,2,3,4,5,6 budou připojeny do PoE switche / RACK / místnost hrázného.

Popis zařízení / CCTV /.DAHUA – místnost pod hrází

Zde je instalován nástěnný rozvaděč IP66.jištění B10 /OEZ/s rozvaděče 2

Vybavení nástěnného rozvaděče IP66. Masterlan venkovní rozvaděč 19" 12U/410mm, IP65

1. Gigabitový průmyslový PoE switch LR2110-8ET-120

4. Optický modul PFT3960

5. Přepěťová ochrana 5x230V ACAR

6. Zálohovaný zdroj 48V JSD-300-545/DIN2_CH_ODP

7. Zálohovací akumulátory 12V / 12Ah 4ks  FG12 F2

8. Optický rozvaděč kde je  ukončen optický kabel 8vl, 9/125 od místnosti      hrázného

Venkovní IP kamery jsou  umístěny na sloupech VO a propojeny kabelem FTP cat.5e

Do PoE switche v nástěnném rozvaděči

Rozlišení IP kamer je 5Mpx a IR přísvitem do 50m.

Kamery 7,8,9,10,11,12 budou připojeny do PoE switche v nástěnném rozvaděči.

Rozšíření kamerového systému

Dle zadání bude systém rozšířen o dvě IP kamery (5MPx /IPC-HFW5541E-ZE/ ) . Jedna kamera  K21 bude umístěna na objektu kontejnerové prodejny a bude sledovat dění u výdejního okénka. Druhá kamera bude umístěna na objektu p.č. 2107/1 a bude sledovat bránu s příjezdovou cestou.

Kamery budou do systému napojeny kabely FTP-ProNet CAT 5e /4 PAIR 24AWG FTP SOLID PVC+PE CABLE.  Ukončeny budou v patch panelu v datovém rozvaděči v místnosti hrázného. Z něho budou propojeny   do nového switche (LR2110-8ET-120)  kamerového systému s PoE napájením. Kamery jsou napájeny ze switche. Nový switch bude doplněn do datového rozvaděče.

UPOZORNĚNÍ: Rozmístění kamer je pouze orientační (výška od terénu cca 4 až 5 m) dodržet vzdálenost od svodů a hromosvodů min. 0,5 m. Doporučují se kamerové zkoušky.

Umístění prvků a trasy kabeláže jsou patrné z výkresové dokumentace a vychází z obecných zásad pro montáž kamerových systémů. Při pokládce všech kabelů je nutné zajistit minimální teplotu určenou výrobcem pro manipulaci a pokládku kabelu. Při montáži kabelů musí být dodrženy zásady křižování a souběhů se silovým vedením dle ČSN 34 23OO a ČSN 34 1O5O. Po dokončení montáže musí být vypracována revizní zpráva a protokol o funkční zkoušce.

Kabel na povrchu objektu bude uložen v ochranné PVC trubce. Uložení v zemi bude provedeno v ochranné zemní trubce DN 50. Většinu trasy bude kabeláž vedena ve stávajícím kolektoru až k místnosti hrázného. Od objektu bude vedena kabeláž v zemi až k šachtě kolektoru dle výkresu situace.

#### A.7.2 Kontejnerová prodejna - napájení

Nová prodejna ryb bude kontejnerového typu. V prodejně bude již provedena instalace el spotřebičů. Instalace bude napájena z rozvaděče umístěného v objektu.

Předmětem této dokumentace je :

- Elektroinstalace SIL (napájení NN)

- Ochrana proti blesku

Ovládání elektroinstalace.

Objekt (koontejner) bude mít po realizaci hlavní vypínač elektroinstalace  v rozvaděči RK .  Vypnutím hlavního  jističe dojde k přerušení dodávky elektrické energie do všech zařízení.

Napájení objektu – přívod NN.

Objekt bude  nově  napojen zemním kabelem CYKY 4x16 z rozvaděče NN nedaleko vzdálené trafostanice dle výkresu situace.  V rozvaděči NN bude  provedeno ( doplněno) 1x přímé podružné  měření . Jištění bude provedeno pojistkovým odpojovačem  50A/3.

Přívod pro kontejner bude napojen na rezervní výstup QSU8. Zde bude doplněn elektroměr pro přímé měření 400V, 63A.

Kabel bude  nad povrchem chráněn pancéřovou trubkou. Kabel bude v celé délce uložen v zemi  v chráničce kopoflex 90.

V  rozvaděči RK bude proveden přechod ze soustavy TN-C na soustavu  TN-C-S. Rozvaděč  RK – by měl být osazen přepěťovou ochranou třídy  "B" a  "C" a  přístrojovou náplní pro osvětlení a zásuvky  a společnou spotřebu.

Rozvaděč bude uzemněn ( bod rozdělení).

S přívodním kabelem bude přivedeno v zemi  i uzeměmí FeZn pásk 30x4 .

A.7.3 Ochrana proti blesku

Projekt řeší ochranu nadzemní části obj. proti blesku  včetně příslušných  svodů  ,zkušebních  svorek,ochranných  úhelníků. Dále řeší zemní  soustavu, kde zemní  odpory jednotlivých svodů  budou menší než  10 Ohm. V případě, že  požadovaná hodnota odporu nebude naměřena  , bude  provedeno  dodatečné  uzemnění pomocí  uzemňovacích tyčí.

Základní údaje o stavbě:

- Druh materiálu :                      Budova plechová - kontekner ,

- Typ střechy    :                        plochá

- Druh krytiny   :                         plech, lepenka

- Obvod budovy   :                     24 m

- Účel budovy    :                       prodejna

Třída ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305-3     LPS = III.

Základní údaje o ochranné soustavě:

- Typ soustavy                             Hřebenová

- Počet svodů strojených  :                  	2

- Počet svodů náhodných   :                	0

- Počet pom. jímačů       :                    	2

Ostatní údaje:

Nadzemní část hromosvodu je provedena  vodiči AlMgSi D8 na podpěrách. Svody jsou spojeny s okapovými žlaby a kovovou konstrukcí střechy. Oplechování střechy bude v TiZn. Pomocný jímač je umístěn na střeše  (tyč 2 m) – 2ks.

Pokud bude použito spojení CU a FeZn bude provedeno přes olověnou podložku.

Svody budou na povrchu  a ukončeny zkušební svorkou.

Základní údaje o zemní soustavě:

Zemní soustava  objektu „typu A“ je tvořena  položením FeZn pásku 30x4 do země .

V místech svodů vytáhnout zemnič na povrch, kde bude  zkušební svorka ZS.

Na uzemnění připojit kovovou konstrukci stavby.

Zemní odpor zemniče jednoho svodu nesmí být větší než 10 Ohm. V případě, že  teto hodnota nebude  naměřena bude nutné svod přizemnit  zemnící tyčí  prům.28mm a l=2m.

- maximální  vzdálenost šikmých  a vodorovných  podpěr nesmí  být  větší něž 1 m

- vzdálenost svislých podpěr je menší jak 1 m.

- kovové konstrukce,  spojit s hromosvodem svorkami SP,SS

- svody okapových  žlabů , které jsou  v blízkosti hromosvodového  svodu spojit s tímto vedením na dvou místech a to na horním  konci u střechy a dole nad zkušební svorkou.

- v blízkosti zkušebních svorek osadit orientační štítky.

- uživatel  je povinen  zajišťovat  pravidelné  revize dle  ČSN a  vyhlášek.  Ochrana proti blesku se musí revidovat vždy po zásahu blesku.

Ukládání kabelů NN

Podmínky kladení silových kabelů stanoví výrobce nebo příslušná norma výrobku. Je nutno dodržovat poloměry ohybu při kladení i poloměry ohybu uloženého kabelu. Výrobce udává nejmenší poloměr ohybu u kabelů s PE, PVC pláštěm roven patnáctinásobku vnějšího průměru kabelu DK (15 DK) a největší dovolená síla F [N] při tažení kabelu za punčochu při mechanickém ukládání je rovna stodvacetinásobku vnějšího průměru kabelu DK (120 DK).

Uložení kabelů na vzduchu

Mezera mezi souběžně uloženými kabely musí být pro kabely 1 kV rovna vnějšímu průměru kabelu. Nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, lze kabely uložit těsně vedle sebe, ale je nutno snížit jejich zatížení dle ČSN 332000-5-523. Kabely, které se nesmí klást přímo na hořlavý podklad, se uchytí pomocí vhodných příchytek. Před mechanickým poškozením musí být kabely chráněny, např. ocelovou rourou.

Uložení kabelů v zemi

Zemní kabelové vedení  bude v celé trase uložené v zemi. Nad zemní kabelové vedení  se položí výstražná fólie z plastických hmot. Provedení a způsob položení fólie v trase je v ČSN 73 6006.

Kabely 1 kV budou uloženy dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 tabulka 52HN10 v chodníku a neobdělávaném terénu s krytem 35 cm, v obdělávaném terénu s krytem 70 cm a v krajnici vozovky a ve vozovce s krytem 1 m. Po uložení a zakrytí kabelů se zához důkladně po vrstvách udusá a povrch terénu se uvede do původního stavu

Uložení kabelů pod místní komunikaci

Křížení místní komunikace bude provedeno uložením kabelů do kabelové chráničky. Kabelová chránička musí být uložená pod místní komunikaci s minimálním krytím 1 m. Chránička musí přesahovat šířku místní komunikace min. o 1 m na každé straně. Při výstupu kabelu z kabelové chráničky se kabel utěsní pěnou. Utěsnění je nutné u všech chrániček délky 4 m a větší.

Úprava povrchu terénu

Po uložení a zakrytí kabelů se zához důkladně po vrstvách udusá a povrch terénu se uvede do původního stavu. Rozprostře se sejmutá ornice, zatravněné plochy se osejí trávou, uloží se sejmutá dlažba. Uvažované provedení úpravy povrchu terénu může být změněno podle podmínek, které zadá majitel pozemku.

## Styk kabelů s ostatními sítěmi technického vybavení

Před zahájením výkopových prací je nutno správce stávajících inženýrských sítí požádat o jejich vytýčení na místě samém, případně polohu sítí upřesnit sondami tak, aby v průběhu výkopových prací nedošlo k omezení nebo poškození sítí. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení. Před záhozem je nutné přizvat správce dotčených stávajících sítí technického vybavení ke kontrole provedených prací a vystavení písemného souhlasu k záhozu.

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti mezi souběžnými kabely a ostatními podzemními vedeními:

| sdělovací kabely a kabely NN | 30 cm |
| --- | --- |
| kabely VN do 35 kV | 80 cm |
| NTL plynovod | 40 cm |
| STL plynovod | 40 cm |
| vodovodní potrubí | 40 cm |
| tepelné vedení | 80 cm |
| stoky | 50 cm |

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti mezi křižujícími se kabely a ostatními podzemními vedeními:

| sdělovací kabely a kabely NN | 30 cm |
| --- | --- |
| kabely NN v chráničce | 10 cm |
| kabely VN do 35 kV | 80 cm |
| kabely VN do 35 kV v chráničce | 30 cm |
| NTL i STL plynovod | 10 cm |
| vodovodní potrubí | 20 cm |
| tepelné vedení | 50 cm |
| tepel.vedení, kabel v chráničce | 15 cm |
| stoky | 30 cm |

Silové kabely

Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 332000-5-52). Vodorovné přepážky mezi kabely nn do 1 kV se nepoužívají.

Sdělovací kabely

Při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely 1 kV do plastových žlabů s poklopem ve vzdálenosti minimálně 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely sdělovací uloží do plastových žlabů s přesahem 1 m na obě strany. Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelů.

Plynovod

Při souběhu s nízkotlakým plynovým řádem je nutno dodržet minimální vzdálenost 40 cm, se středotlakým 60 cm. Při křížení se kabely uloží do kabelových žlabů nebo plastových chrániček AROT délky 1 m, na obě strany od osy křížení pokud možno nad plynovodem ve vzdálenosti 10 cm. Při křížení se kabel uloží do plastového žlabu, nebo plastových chrániček AROT v délce 2 m od potrubí na obě strany.

Vodovod

Při souběhu i křížení je minimální vzdálenost 40 cm. Při křížení se kabel uloží do plastových žlabů, nebo plastových chrániček AROT délky 1 m od osy křížení a svislou vzdálenost je možné snížit na 20 cm.

Kanalizace

Při souběhu je minimální vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm.

Hromosvod

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě křižování od něho ve vzdálenosti alespoň 50 cm.

## Montáž

Montáž musí být provedena dle platných předpisů a norem ČSN odbornou firmou, která má oprávnění pro tuto činnost.

Po uložení a zakrytí kabelů se zához dokonale zhutní a povrch terénu se uvede do původního stavu. Rozprostře se sejmutá ornice, zatravněné plochy se osejí trávou. Uvažované provedení úpravy povrchu terénu může být změněno podle podmínek, které zadá majitel pozemku.

Veškeré manipulace v rozvodech , jako vypínání, zapínání, fázování a zajištění pracoviště budou provádět na požádání a po vzájemné dohodě s dodavatelem montáží pracovníci znalí a písemně pověření provozovatelem .

# Závěr

Investor je povinen před zahájením projektovaného el.zařízení prokazatelně uvědomit :

Správce distribuční sítě NN

Veškeré manipulace v distribuční síti NN – vypínání, zapínání a zajištění pracoviště budou provádět na požádání a po vzájemné dohodě s dodavatelem montážní pracovníci.

Při všech montážních pracích je nutno přísně dodržovat bezpečnostní předpisy  a ČSN.

Montáž musí být provedena odbornou firmou, která má veškerá oprávnění.

Před uvedením do provozu musí být elektrické zařízení prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize dle platných norem ČSN.

# Požadavky na ostatní profese

Stavba zajistí montáž kontejneru .

Stavba zajistí zhutnění a povrchovou úpravu nové komunikace po výkopech .

Dodavetel kontejnerové prodejny zajistí vnitřní elektroinstalaci. V hlavní rozvaděči zajistí hlavní vypínač a přepěťovou chranu B+C.

## Bezpečnost, ochrana zdraví při práci

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky číslo 48/82 Sb. Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby provozovatelem prokazatelně poučené v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Veškeré práce na elektrickém zařízení mohou být prováděny pouze při respektování podmínek ČSN 343100.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 332000-6-61 doložena revizní zprávou dle ČSN 331500.

Ochrana před úrazem el. proudem  je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed3, 33 2000-5-54:

- živých částí: krytím, izolací

- neživých částí: samočinným odpojením od zdroje.

El.zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pracovníci poučeni ve smyslu vyhlášky číslo 50/1978 Sb.

Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřování alespoň pracovníci znalí.

Požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu,opravy a údržbu el.zařízení

- Osoby bez elektrotechnické kvalifikace - /laici,občané/ smějí provádět jednoduchou obsluhu el. zařízení s napětím do 1000 V, u nichž nemohou přijít do styku s nekrytými živými částmi s nebezpečným napětím.Mohou za vypnutého stavu provádět udržovací práce ,avšak bez rozebírání pomocí nástrojů.

- Seznámení pracovníci - smějí provádět totéž ,co osoby bez el. kvalifikace. Seznámení pracovníků je provedeno dokladem.

- Poučení pracovníci - mohou provádět jednoduchou obsluhu zařízení všech napětí a samozřejmě i složitou obsluhu jiných zařízení jsou-li s ní seznámeni. Kromě toho smějí pracovat na zařízení do 1000 V bez napětí ,a to ve vzdálenosti aspoň 20cm od nekrytých částí s napětím. Pod dozorem smějí pracovat i v dovolené blízkosti částí s napětím. Mohou měřit zkoušecím zařízením a provádět jednoduché práce.

- Pracovníci znalí  - smějí kromě obsluhy i pracovat na zařízení do 1000V i pod napětím.Na vypnutém zařízení do nad 1000V  mohou pracovat sami. V blízkosti zařízení pod napětím smějí pracovat s dohledem a na částech pod napětím pod dozorem.

- Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací - /§ 6,7,8 vyhl. Č.50/smějí vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízeních s vyjímkou prací zakázaných.

Zakázané práce :

- Práce pod napětím - v prostorech těsných a horkých ,s korozní agresivitou. Venku za deště,bouřky,mlhy,tmy,vichřice a sněžení.

- Práce v blízkosti částí s napětím - jestliže jsou neohrazené části s napětím po obou stranách nebo za zády nebo pracuje li v ohnuté poloze a po napřímení by se mohl přiblížit k částem pod napětím.

Břeclav,  10 / 2021				              Vypracoval : Ing. Lubomír Žižlavský