|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7209 | 002 | 01 | 03254 | DRNOVICE (změna č. 1 09/2021) |

## Stručná charakteristika řešeného území

Drnovice je středně velká obec místního významu, která se nachází asi 5,5 km severozápadně od města Valašské Klobouky. Obcí prochází silnice III. tř. Vysoké Pole-Drnovice-Tichov-Smolina. Sídlo je tvořeno samostatnými domy a má relativně kompaktní charakter. Hlavním recipientem je Vlára a její bezejmenné přítoky. Dle podkladů obce bylo evidováno v roce 2021 v obci 435 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 450 osob. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 410 – 430 m n. m.

## Stávající stav

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, pokrývající převážnou část zastavěného území. Stávající stoky DN 300 a DN 400 odvádějí částečně předčištěné splaškové a dešťové OV do páteřní stoky DN 800, která je vlastně zatrubněný potok protékající středem obce. Lokalita Ploština je odkanalizována do jímek na vyvážení. Centrální čištění odpadních vod zde není doposud vybudováno. Areál SumiRiko AVS Czech s.r.o. je odkanalizován vlastním kanalizačním systémem oddílné kanalizace a splaškové OV jsou čištěny na vlastní ČOV s odtokem do řeky Vláry.

### Údaje o kanalizaci

* délka kanalizace je cca 3991 m DN 200 – DN 800
* 80 % obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci

## Výhled

Vzhledem ke špatnému až havarijnímu stavu je navrženo ponechat stávající kanalizaci pro odvádění srážkových vod a pro odvádění splaškových vod vybudovat novou splaškovou kanalizaci, která bude podchycovat veškeré zdroje znečištění v obci a bude striktně oddělená z důvodu situování obce v povodí nad plánovanou vodárenskou nádrží Vlachovice. Obec je součástí komplexního řešení (obce Tichov, Drnovice, Vysoké Pole, Újezd a Loučka)přečerpávání podstatné části splaškových odpadních vod na nově vybudovanou ČOV Újezd–Jih pro cca 3 630 EO.

Téměř celé území obce bude gravitačně svedeno na jižní okraj obce, do blízkosti řeky Vláry, kde dojde k napojení gravitačního přivaděče od obce Tichov. Odpadní vody budou dále odváděny gravitačně pod obec Vysoké Pole do centrální ČS. Pokud nebude možné odpadní vody odvádět gravitačně (majetkoprávní, výškové a geologické poměry), bude zvoleno umístění čerpací stanice po trase od obce Tichov a směrem k obci Vysoké Pole.

Areálová ČOV fy SumiRiko AVS Czech s.r.o. bude zrušena a splaškové odpadní vody budou svedeny k Vláře a odtud odváděny spolu s odpadními vodami z Tichova a střediska Ploština.

Případné umístění dalších čerpacích stanic bude vycházet z výškového a směrového řešení navrhované splaškové kanalizace a možností napojení všech nemovitostí.

Orientační výměry:

* splašková kanalizace DN 300, délka cca 6 600 m