ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

- Základní údaje

Název stavby: 	VN Ostrov n. Oslavou - oprava technologie

Číslo akce dle VP:	123459 TEC

Vodní tok: 		Bohdalovský potok

Obec: 			Ostrov nad Oslavou

Místo (k. ú.): 		Kotlasy

Kraj:			Vysočina

Číslo hydrol. pořadí: 	4-16-02-010

Účel stavby: 		Výměna netěsnících šoupátek

Charakter stavby:	oprava

Majetek PM (HM):	906160

- Časový plán stavby - předpoklad

Zahájení realizace:					6/2022

Dovoz, montáž, odzkoušení, předání:		do 30. 11. 2022

Povolení stavby: stavba nevyžaduje

- Popis současného stavu

VN Ostrov nad Oslavou byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1993. Účelem vybudování vodního díla bylo snížení povodňových průtoků, chov ryb, nadlepšení průtoků v řece Oslavě 
a Bohdalovském potoce, sportovní rybaření, akumulace vody pro požární a užitkové účely 
a rekreace. Minimální průtok pod vodní nádrží je stanoven na 30 l / sec., zajišťuje se pootevřením provozního šoupátka DN 150 na větvi asanačního potrubí.

Technologie určená k manipulaci na vodní nádrži je umístěna ve sdruženém funkčním (manipulačním) objektu, který je umístěn při pravobřežním zavázání hráze. Tento sestává z manipulační šachty, spodních výpustí a bezpečnostního přelivu s přelivnou šachtou. Manipulační šachta je suchá, obdélníkového průřezu o vnitřních rozměrech 3 x 2 m a výšce 
8,1 m.

Na návodní straně je vtoková část funkčního objektu osazená vodícími nosníky hradidel 
a zahrazena hradidlovými tabulemi o rozměru 1,5 x 2,4 m. Celkově sestavu hradících tabulí tvoří

2 ks česlí a 5 ks hradících tabulí. Ve vodících drážkách jsou v současné době osazeny 1 x česle a na nich 4 x hradící tabule. Ostatní díly sestavy (1 x česle + 1 x hradící tabule) jsou vyhrazeny 
a uloženy ve skladu na VD Mostiště.

V šachtě jsou umístěny ještě vodící nosníky hradidel pro zahrazení v případě oprav spodních výpustí. Manipulační šachta je kryta sestavou ocelových poklopů, vstup do ní je pak zajištěn přístupovým ocelovým žebříkem. Na koruně funkčního objektu (kóta 524,00 m n. m.) je umístěno ovládání (ovládací stojánky) obou spodních výpustí, je zde umístěno i ovládání „dnových“ výpustí po nasazení ovládacích tyčí.

Spodní výpustě byly v roce 2015 osazeny měkce těsnícími šoupátky 1x DN 400 a 2x DN 300. Tato šoupátka vykazují zvyšující se síly při jejich ovládání a nelze je již uzavřít bez značného průsaku, netěsní. Součet hodnot průsaků několikrát převyšuje hodnotu minimálního průtoku vody pod nádrží. Šoupátka jsou víková s nestoupavým vřetenem.

- Účel stavby:

Účelem opravy je výměna špatně fungujících spodních uzávěrů 1x DN 400 a 2x DN 300 měkce těsnících za stejné uzávěry „kovotěsnící“.

- Návrh technického řešení:

- zatěsnění vstupního hrdla do spodního potrubí DN 300 pomocí potápěčů, zatěsnění se bude konat mezi hradícími tabulemi a nátokem, ve stísněném prostoru,

- dotěsnění kanálového šoupátka DN 600 pomocí potápěčů,

- výměna šoupátka DN 300 s místním ovládáním za kovotěsnící šoupátko DN 300 včetně těsnění,

- odtěsnění vstupního hrdla do potrubí DN 300 pomocí potápěčů,

- výměna šoupátka DN 300 s ovládáním z funkčního objektu za kovotěsnící šoupátko 
DN 300 včetně těsnění,

- výměna stávajícího šoupátka DN 400 za kovotěsnící šoupátko DN 400 včetně těsnění,

- výměna asanačního šoupátka DN 150 s ovládáním z funkčního objektu za kovotěsnící šoupátko DN 150 včetně těsnění,

- výměna veškerého spojovacího materiálu, hlavně šteftů u montážních vložek, za nové nerezové (A2-70),

- provedení očištění montážních vložek DN 400, DN 300 a DN 150 a jejich nátěr. Minimální tloušťka nátěru 150 μm.

Před podáním nabídky je doporučena prohlídka místa plnění.

- Podmínky během provádění prací

- Výměna šoupátek o značné váze bude probíhat na funkčním objektu, respektive v šachtě funkčního objektu, na objektu není zdvihací zařízení. Je možné, že stavební délka šoupátek bude jiná, než je stávající.

- Seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčeny

Stavbou nebudou dotčeny cizí objekty, uvažované práce budou probíhat na pozemcích a majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

- Přílohy

- Výkresová část

V Náměšti nad Oslavou dne 20. 9. 2021

Zpracoval: Ing. Jaroslav Havlík, projektový manažer závodu Dyje