| Název zakázky: Část: | JEZ KROMĚŘÍŽ, OPRAVA ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE |  |  | Pořadové číslo Dokumentu 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY |  |  |  |  |
| Investor: Místo stavby: Okres | Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11, 602 00 Brno VD jez Kroměříž – Strž, vodní tok Morava Kroměříž, Zlínský kraj |  |  | Datum 07/2021 |
| Vypracoval Ing. Jiří Moštěk |  | Schválil Ing. Pavel Radkovský | Kontroloval Ing. Jaroslav Jahoda | Celk. počet A4 3 |

B2. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

č. 210407-1

Protokol č. 210407-1 z jednání komise o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 pro akci:

Jez Kroměříž, oprava elektroinstalace

Část: Měření a regulace

V Uherském Brodě dne 14.6.2021

Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 provedla komise ve složení:

Předseda:		Tomáš Bednařík	energetik, zástupce investora

Členové:		Ing. Jaroslav Jahoda	projektant elektro

Ing. Pavel Radkovský	revizní technik

Ing. Jiří Moštěk	projektant elektro

- POUŽITÉ PODKLADY

Protokol je zpracován na základě těchto podkladů:

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5.51: Výběr a stavba elektrických zařízení: Všeobecné předpisy.

- Stavební půdorysy a řezy, dispoziční rozmístění zařízení technologie.

- Schémata nové elektroinstalace

- Prohlídka stávajícího objektu.

- POPIS OBJEKTU A TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

Předmětem projektového řízení je řešení elektroinstalace technologie jezu na Moravě v Kroměříži. Hlavní část elektroinstalace bude umístěna v rozvaděči RM-1 na pravém břehu jezu. Zásuvkové skříně, zobrazovače polohy a konektory pro připojení kabelového ovládání budou umístěny v rozvaděčích RP-1, RP-2 a RP-3. Tyto skříně budou umístěny na jednotlivých stanovištích na pochozí lávce jezu. Veškeré osvětlení bude umístěno také ve venkovních prostorách.

- ROZHODNUTÍ

Ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed.2 byly vnější vlivy posouzeny komisí složenou ze zpracovatelů jednotlivých profesí.

V prostorách zvlášť nebezpečných musí být elektrická zařízení umístěna, provedena nebo zajištěna tak, aby za předepsaného provozního stavu nemohlo dojít k úrazu el. proudem.

Materiály použité v místnostech, kde se vyskytuje vlhko, musí být korozně odolné nebo musí mít vhodnou povrchovou úpravu. El. zařízení musí odolávat působení vody.

- ZDŮVODNĚNÍ

Komise vzala v úvahu charakter navrhovaného objektu. Při určení prostředí byly respektovány uvedené charakteristiky jednotlivých prostor:

Teplota okolí, atmosférické podmínky v okolí, výskyt vody, nadmořská výška, výskyt cizích pevných těles, výskyt korozivních nebo znečišťujících látek, mechanické namáhání, výskyt rostlinstva nebo plísním výskyt živočichů, elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení, sluneční záření, seismické účinky, bouřková činnost, pohyb vzduchu, vítr, schopnost osob, dotyk osob s potenciálem země, podmínky úniku v případě nebezpečí, povaha zpracovávaných nebo skladových látek.

Příloha č.1 k protokolu č. 210407-1 o určení vnějších vlivů ze dne 14.6.2021

Prostory jezu

| 321 | Prostředí s povahou |  | Výskyt |
| --- | --- | --- | --- |
| 321.1 321.2 321.3 321.4 321.5 321.6 321.7.1 321.7.2 321.8 321.9 321.10 321.11 321.12 321.13 321.14 321.15 | Teplota okolí Atmosférické podmínky v okolí Nadmořská výška Výskyt vody Výskyt cizích pevných těles Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek Mechanická namáhání – Ráz Mechanická namáhání – Vibrace Výskyt rostlinstva nebo plísní Výskyt živočichů Elektromag. Elektrostatické nebo ionizující působení Sluneční záření Seismické účinky Bouřková činnost Pohyb vzduchu Vítr | AA AB AC AD AE AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS | AA7 AB8 AC1 AD4 AE3 AF2 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN2 AP1 AQ3 AR2 AS2 |
| 322 | Využití s povahou |  |  |
| 322.1 322.3 322.4 322.5 | Schopnost osob Kontakt osob s potenciálem země Podmínky úniku v případě nebezpečí Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů | BA BC BD BE | BA4 BC3 BD1 BE1 |
| 323 | Konstrukce budov s povahou |  |  |
| 323.1 323.2 | Stavební materiály Konstrukce budovy | CA CB | CA1 CB1 |

Soupis vnějších vlivů, které nejsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 normální: AA7, AB8, AD4, AE3, AF2, AQ3, AS2, BA4, BC3

Určení prostor dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, Z1: prostory zvlášť nebezpečné

Podpis předsedy a členů komise:

Předseda:		Tomáš Bednařík

Členové:		Ing. Jaroslav Jahoda

Ing. Pavel Radkovský

Ing. Jiří Moštěk