Rozsah technické péče - MR

# Postup při provádění zkoušek na systémech MR

- Podklady potřebné pro provádění pravidelných kontrol

  - dokumentace skutečného provedení,

  - technická zpráva,

  - seznam použitých komponentů v systému,

  - zjištění vazeb na ovládání dalších systémů a zařízení,

  - provozní kniha.

- Vlastní kontrola - všeobecně

  - nahlášení obsluze, popř. na dispečink či vzdálené pracoviště o provádění zkoušky i s kontrolním přenosem poplachové zprávy,

  - kontrola umístění, upevnění prvků, přívodního vedení a krytí s ohledem na dané umístění,

  - očištění prvků a jejich umístění dle jejich funkce a použití,

  - samotná kontrola funkčnosti prvků s ověřením jeho správné funkce (hlášení zpráv, přehrávání digitálních zpráv, čistota zvuku atd.),

  - kontrola výstupů pro ovládání návazných zařízení,

  - kontrola napájení systému a jeho komponentů, záložních zdrojů, akumulátorů, včetně UPS pokud jsou přiřazeny pro daný systém,

  - ověření funkčnosti na náhradní zdroj (simulace výpadku primárního napájení),

  - kontrola označení napájecích zdrojů, jističů,

  - zkouška systému v ostrém režimu s ověřením funkce zvukové a případné optické signalizace a reakce přídavných zařízení,

  - zapsání činnosti do Provozní knihy systému,

  - předání zapůjčené dokumentace zpět obsluze,

  - nahlášení ukončení kontroly systému na dispečink nebo vzdálené pracoviště a tím i přechod na běžný provozní režim systému.

Specifikace kontrolovaných prvků systému MR

  - kontrola vedení a uložení – neporušené lišty, neporušené vodiče, hlavně na pohyblivých částech (dveře, brány atd.), uložení a souběh se silovými vodiči,

  - kontrola upevnění a nepoškození prvků (ústředny, zesilovače, mikrofony, reproduktory atd.),

  - očištění a kontrola funkčnosti prvků. Kontrola možného ovlivnění funkčnosti dle pracovní charakteristiky daného prvku,

  - kontrola napájení prvků s ohledem na proudové zatížení daných vodičů. Proměření napětí na uzlových bodech tj. koncentrátor, posilový zdroj atd. Měření přímé nebo pomocí diagnostiky systémů,

  - kontrola ústředny a napájení jednotlivých výstupů a záložních akumulátorů. Zkouška akumulátoru AKU testerem, popř. provozem pouze na akumulátory po dobu min. 1 hod. (při začátku kontroly se vypne síťové napětí a zkouška probíhá při provozu na náhradní zdroj),

  - kontrola přenosu událostí pomocí ostrého testu a následné ověření informace u obsluhy, dispečera popř. na vzdáleném pracovišti.