Rozsah technické péče - CCTV

# Postup při provádění zkoušek na systémech CCTV

- Podklady potřebné pro provádění pravidelných kontrol

  - dokumentace skutečného provedení,

  - technická zpráva,

  - seznam použitých komponentů v systému,

  - zjištění vazeb na ovládání dalších systémů a zařízení (osvětlení, přenos do PZS či jiných systémů atd.),

  - provozní kniha.

- Vlastní kontrola - všeobecně

  - nahlášení obsluze, popř. na dispečink či vzdálené pracoviště o provádění zkoušky,

  - kontrola umístění, upevnění, přívodního vedení a krytí s ohledem na dané umístění,

  - očištění optiky kamer a klimakrytů případně infra/halogen  přísvitů,

  - případná úprava záběru – odsouhlasí správce systému nebo vedoucí provozu (zapsat do Provozní knihy), neřešit pouze na základě pokynů koncového pracovníka,

  - kontrola napájení kamer a jejich komponentů (infra, přísvit atd.), kontrola a proměření obvodu – vytápění krytu,

  - kontrola označení napájecích zdrojů, jističů,

  - kontrola napájení systému a jeho všech komponentů, záložních zdrojů, akumulátorů, včetně UPS pokud jsou přiřazeny pro daný systém,

  - ověření funkčnosti na náhradní zdroj, simulace výpadku primárního napájení,

  - ověření reakce a funkčnosti systému na ztrátu videosignálu, pokud je tato funkce použita popř. požadována,

  - kontrola funkce záznamového zařízení (přehrávání, posun, zobrazovací režim atd.), pokud je daná funkce povolena. Kontrola ventilačních jednotek a jejich znečištění,

  - kalibrace času zařízení, vyčištění filtrů,

  - zapsání činnosti do Provozní knihy systému,

  - předání zapůjčené dokumentace zpět obsluze,

  - nahlášení ukončení kontroly systému obsluze, na dispečink nebo vzdálené pracoviště a tím i přechod na běžný provozní režim systému,

  - vyhotovení protokolu o dané zkoušce.

Specifikace kontrolovaných prvků systému CCTV

  - kontrola vedení a uložení – neporušené lišty, neporušené vodiče, uložení a souběh se silovými vodiči,

  - kontrola upevnění a nepoškození kamer, klima krytů, přísvitů (infra, halogen), převodníků, modulátorů,

  - očištění klima krytů, optiky kamer a případných přísvitů. Případné doostření nebo upravení záběru kamery,

  - kontrola funkčnosti a proměření napájení kamer, klima krytů, přísvitů, převodníků, modulátorů s ohledem na proudové zatížení daných vodičů, značení a umístění jistících prvků,

  - kontrola ovládání otočných kamer pomocí klávesnice nebo přes PC. Kontrola funkčnosti a reakce nahrávacího zařízení, quadrátorů, switchů, převodníků, modulátorů.