## Tabulka výkonů
Tabulka výkonů
Rozvaděč |  | Ks | [V] | [kW]/ks | [A]/ks | Pi= [kW] 230V | Pi=[kW] 400V | [A] 230V | [A] 400V | VypínačMaR | Pi= [kW] | Přívodní kabel [mm2] | Jistíč EL
DT3 | [5 empty] | 29.945 | 41.4 | 128.2175 | 51.435 |  | 71.345
| AHU1 | [8 empty] | In=100A/3 |  |  | 100A
| Ventilátor přívodu | 1 | 400 | 2.2 | 4.4 |  | 2.2 |  | 4.4
| Kondenzační jednotka - chlazení VZT1 | 1 | 230 | 1.93 | 4.5 | 1.93 |  | 4.5
| Elektrický ohřívač | 1 | 400 | 12 | 7.8 |  | 12 |  | 7.8
| Zvlhčovač | 1 | 400 | 3.8 | 5.5 |  | 3.8 |  | 5.5
| Zvlhčovač napajení regulace | 1 | 230 | 0.3 | 1.5 | 0.3 |  | 1.5
| MaR | 1 | 230 | 1 | 2 | 1 |  | 2
| β= 0,65 |  |  |  |  | 26.715 | 23.4 | 120.2175 | 33.735
[6 empty] | 41.1 | 36 | 184.95 | 51.9
| Zásuvky 3f | 3 | 400 | 12 | 17.3 |  | 36 |  | 51.9
| Zásuvky 1f | 20 | 230 | 2 | 9 | 40 |  | 180
| Osvětlení | 11 | 230 | 0.1 | 0.45 | 1.1 |  | 4.95