## DT3
SEZNAM KABELŮ
P.č. | Odkud |  | Popis | SIL | UI | AO | DI | DO | Typ | Délka | Poz.
1 | DT3 | B1 | TEPLOTA SÁNÍ AHU 1 |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 2x1 | 25
2 | DT3 | B2 | TEPLOTA PŘÍVODU ZA CHLADÍČEM |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 2x1 | 25
3 | DT3 | B3 | TEPLOTA A REL.VLHKOST PŘÍVODU AHU 1 |  | 2 |  |  |  | JYTY-O 4x1 | 25
4 | DT3 | B4 | TEPLOTA A REL. VLHKOST ODTAHU AHU 1 |  | 2 |  |  |  | JYTY-O 4x1 | 25
5 | DT3 | E1 | CONTROL BOX | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
6 | DT3 | E1 | CONTROL BOX |  |  | 1 | 3 | 1 | JYTY-O 4x1 | 50
7 | DT3 | E3 | ZVLHČOVAČ AHU 1 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 5x2,5 | 25
8 | DT3 | E3 | ZVLHČOVAČ AHU 1 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
9 | DT3 | E3 | ZVLHČOVAČ AHU 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | JYTY-O 4x1 | 50
10 | DT3 | E4 | PŘIPOJENÍ PRŮTOKOVÉHO OHŘEVAČE VODY | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 | 25
11 | DT3 | E5 | PEVNÉ PŘIPOJENÍ 230V - GERMICIDNÍ LAMPA | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
12 | DT3 | E6 | PEVNÉ PŘIPOJENÍ 230V | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 | 25
13 | DT3 | E7 | PEVNÉ PŘIPOJENÍ 230V - GERMICIDNÍ LAMPA | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
14 | DT3 | E8 | PEVNÉ PŘIPOJENÍ 230V - GERMICIDNÍ LAMPA | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
15 | DT3 | E9 | PŘIPOJENÍ PRŮTOKOVÉHO OHŘEVAČE VODY | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 | 25
16 | DT3 | EoH1 | EoH | ano |  |  |  |  | CYKY-J 5x4 | 25
17 | DT3 | EoH1 | EoH |  |  | 1 | 2 | 3 | JYTY-O 4x1 | 50
18 | DT3 | F1 | dP FILTR 1.st AHU 1 |  |  |  | 1 |  | JYTY-O 2x1 | 25
19 | DT3 | F2 | dP VP AHU 1 |  |  |  | 1 |  | JYTY-O 2x1 | 25
20 | DT3 | F3 | dP FILTR 2.st AHU 1 |  |  |  | 1 |  | JYTY-O 2x1 | 25
21 | DT3 | F4 | HYGROSTAT AHI 1 |  |  |  | 1 |  | JYTY-O 2x1 | 25
22 | DT3 | F5 | dP FILTR 3.st AHU 1 |  |  |  | 1 |  | JYTY-O 2x1 | 25
23 | DT3 | F6 | dP VO AHU 1 |  |  |  | 1 |  | JYTY-O 2x1 | 25
24 | DT3 | FM1 | FM VP |  |  | 1 | 2 | 1 | JYTY-O 4x1 | 50
25 | DT3 | H1 | OSVĚTLENÍ M.Č. U112a | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
26 | DT3 | H2 | OSVĚTLENÍ M.Č. U112b | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
27 | DT3 | H3 | OSVĚTLENÍ M.Č. U114 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
28 | DT3 | H4 | OSVĚTLENÍ M.Č. U114 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
29 | DT3 | H5 | OSVĚTLENÍ M.Č. U114 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
30 | DT3 | H6 | OSVĚTLENÍ M.Č. U113 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
31 | DT3 | H7 | OSVĚTLENÍ M.Č. U113 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
32 | DT3 | H8 | OSVĚTLENÍ M.Č. U113 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
33 | DT3 | H9 | OSVĚTLENÍ M.Č. U113 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
34 | DT3 | H10 | OSVĚTLENÍ M.Č. U113 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
35 | DT3 | H11 | OSVĚTLENÍ M.Č. U113 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | 25
36 | DT3 | M1 | VP AHU 1 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 4x2,5 | 25
37 | DT3 | M1 | VP AHU 1 | ano |  |  |  |  | NYCY-J 4x2,5 | 8
38 | DT3 | P1 | PRŮTOK VZDUCHU - PŘÍVOD AHU 1 |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 4x1 | 25
39 | DT3 | P2 | PŘETLAK V PROSTORU U112b (15Pa) |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 4x1 | 35
40 | DT3 | P3 | PŘETLAK V PROSTORU U113 (30Pa) |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 4x1 | 35
41 | DT3 | P4 | PŘETLAK V PROSTORU U114 (30Pa) |  | 1 |  |  |  | JYTY-O 4x1 | 35
42 | DT3 | TC1 | TČ AHU 1 | ano |  |  |  |  | CYKY-J 3x4 | 25
43 | DT3 | Yk1 | KLAPKA PŘÍVODU AHU 1 |  |  | 1 |  |  | JYTY-O 4x1 | 25
44 | DT3 | Yk2 | KLAPKA ODTAHU AHU 1 (U112b) |  |  | 1 |  |  | JYTY-O 4x1 | 25
45 | DT3 | Yk3 | KLAPKA ODTAHU AHU 1 (U113) |  |  | 1 |  |  | JYTY-O 4x1 | 25
46 | DT3 | Yk4 | KLAPKA ODTAHU AHU 1 (U114) |  |  | 1 |  |  | JYTY-O 4x1 | 25
47 | DT3 | Yk5 | KLAPKA ODTAHU AHU 1 |  |  | 1 |  |  | JYTY-O 4x1 | 25
48 | DT3 | YR1 | REGULAČNÍ KLAPKA PŘÍVODU AHU 1 (U112b) |  |  | 1 |  |  | JYTY-O 4x1 | 35
49 | DT3 | YR2 | REGULAČNÍ KLAPKA PŘÍVODU AHU 1 (U113) |  |  | 1 |  |  | JYTY-O 4x1 | 35
50 | DT3 | YR3 | REGULAČNÍ KLAPKA PŘÍVODU AHU 1 (U114) |  |  | 1 |  |  | JYTY-O 4x1 | 35
51 | DT3 | Sw1 | Switch | [5 empty] | UTP 4x2x0,34 | 500
|  | ZS1 | ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ SANITÁRNÍHO ČERP. | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS2 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS3 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS4 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS5 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS6 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS7 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS8 | ZÁSUVKA 400/32A | [5 empty] | CYKY-J 4x4 | 25
|  | ZS9 | ZÁSUVKA 400/32A | [5 empty] | CYKY-J 4x4 | 25
|  | ZS10 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS11 | ZÁSUVKA 400/32A | [5 empty] | CYKY-J 4x4 | 25
|  | ZS12 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS13 | ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ SANITÁRNÍHO ČERP. | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS14 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS15 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS16 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS17 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS18 | ZÁSUVKA 230/16A | [5 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 25
|  | ZS19 | ZÁSUVKA 400/32A | [5 empty] | CYKY-J 4x4 | 25
52 | HR | DT3 | ELEKTRICKÝ PŘÍVOD | [5 empty] | 1-CYKY-J 4x35 | 20
|  |  | POSPOJOVÁNÍ | [5 empty] | H07V - K10 | 30
|  | SB2 | RESET |  |  |  | 1
|  | EPS | SIGNALIZACE EPS |  |  |  | 1
|  | H12 | PORUCHA AHU 1 |  |  |  |  | 1
|  | SA1 | R-0-A, PŘEPÍNAČ PROVOZU AHU 1 |  |  |  | 2
|  | PO1 | PŘEPĚTOVÁ OCHRANA 2.st |  |  |  | 1
|  | PO2 | PŘEPĚTOVÁ OCHRANA 3.st |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 12 | 21 | 7 | 50 | 2418
Součet z Délka
[9 empty] | Typ | Celkem
[9 empty] | CYKY-J 3x1,5 | 400
[9 empty] | H07V - K10 | 30
[9 empty] | JYTY-O 2x1 | 200
[9 empty] | JYTY-O 4x1 | 610
[9 empty] | CYKY-J 5x2,5 | 25
[9 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 450
[9 empty] | CYKY-J 5x4 | 25
[9 empty] | CYKY-J 4x2,5 | 25
[9 empty] | NYCY-J 4x2,5 | 8
[9 empty] | CYKY-J 3x4 | 25
[9 empty] | UTP 4x2x0,34 | 500
[9 empty] | 1-CYKY-J 4x35 | 20
[9 empty] | CYKY-J 4x4 | 100
[9 empty] | Celkový součet | 2418