„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 – 2027“ – zajištění provozu dávkovacího zařízení

Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p.

pROJEKT

Obsah:

I.	Technická specifikace	3

3	Aktivita 3 – Ošetření přítoku do vodního díla Brno	3

3.1	Úvod	3

3.2	Účinná látka	3

3.3	Dávka, způsob a doba aplikace	3

3.4	Umístění a popis dávkovacího zařízení	4

3.5	Zajištění kvality a personální zabezpečení	6

3.5.1.	Bezpečnost práce	6

4	Časový harmonogram prací	7

5	Přílohy	8

- Technická specifikace

# Aktivita 3 – Ošetření přítoku do vodního díla Brno

## Úvod

Principem chemického srážení fosforu je převedení rozpuštěných orthofosforečnanů do forem téměř nerozpustných hlinitých nebo železitých fosforečnanů. Zároveň dochází k odstraňování organicky vázaného fosforu, protože při chemickém srážení značně klesá i obsah nerozpuštěných látek. Obecně lze pro snížení koncentrace fosforu ve vodách použít koagulanty na bázi hliníku nebo železa. Z hlediska účinnosti se jedná o srovnatelné produkty. V případě Brněnské přehrady byly jako vhodnější vyhodnoceny koagulanty na bázi železa, neboť jsou méně agresivní a méně zatěžují životní prostředí než koagulanty na bázi hliníku. V rámci projektů „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži II. etapa, 2013-2017“ a „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži III. etapa, 2018-2022“ byl na přítoku do nádrže aplikován po dobu 13 let (2010 – 2022) min. 41% roztok síranu železitého (PIX-113). Dávkovací zařízení bylo vybudováno jako dočasné na pozemku p.č. 5663/1 v k.ú. Bystrc. Spotřeba koagulantu odpovídala cca 800 až 1 400 tun PIX-113 za provozní rok (vegetační sezónu).

## Účinná látka

Koagulanty na bázi železa

Pro srážení fosforu přípravky na bázi železa lze použít na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení výjimky k aplikaci látek závadných vodám, síran železitý, chlorid železitý, síran železnatý nebo chlorid-síran železitý. V rámci projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ byl v letech 2010 – 2022 k chemickému srážení fosforu pro své přednosti používán síran železitý.

Síran železitý

- vysoce kvalitní produkt vyráběný ze surovin, které umožňují jeho aplikaci i na úpravu pitné vody,

- záruka vysokého obsahu trojmocného železa (oxidace čistým kyslíkem při výrobě)

- k dispozici Odborné stanovisko ZÚ dle vyhlášky č.409/2005 Sb. pro použití na úpravu pitné vody (původní Hygienický atest), Prohlášení o shodě – produkt splňuje požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vč. Vyhlášky č. 409/2005 Sb. a EN 890

- příznivá cena

- vyrábí se na území ČR

- méně agresivní než chlorid nebo chlorid-síran

- koagulační texty pro tuto látku dopadly z hlediska účinnosti nejlépe

## Dávka, způsob a doba aplikace

- Aplikace síranu železitého bude provedena v dávce dle konkrétních podmínek v rozmezí koncentrace koagulantu 10 – 30 mg/l. Tento rozsah koncentrací byl stanoven na základě provozních zkušeností z období 2010 – 2022. Nejčastěji používaná koncentrace koagulátu v letech 2010 – 2022 byla 20 mg/l. Aplikace bude provedena tak, aby výsledná koncentrace železa na přítoku nepřekročila hodnotu 2 mg v litru vody.

- Průměrná koncentrace celkového fosforu v přítokové vodě (řeka Svratka) do vodního díla Brno činí 0,12 mg/l, dlouhodobý průměrný roční průtok toku Svratka v profilu Veverská Bítýška činí 7,95 m3/s, průměrný průtok v předmětné sezóně (období aplikace – duben až září) za roky 2010 - 2022 se pohybuje zhruba na úrovni 2 až 6 m3/s a je značně rozkolísaný.

- Aplikace koagulantu je možné provádět od začátku dubna do konce září. Předpokládané období aplikace je od 15.04. do 30.09. a to v případě, pokud na přítoku do vodní nádrže nebude průtok překračovat 25 m3/s, nebo nebude dosažena fyzikálněchemická hranice srážení fosforu v přítokové vodě. Aplikace koagulantu bude, po zvýšení průtoků, obnovena při ustálení průtoku na 15 m3/s. Zahájení a ukončení aplikace i případné změny v průběhu sezóny mohou být upraveny dle aktuálních potřeb. Zde se očekávají častější změny koncentrace dávky z důvodu rozkolísaných průtoků.

- Od počátku aplikace přípravku bude sledován zdravotní stav vodních živočichů, zejména ryb, a v případě výskytu negativních jevů v populaci vodních živočichů bude aplikace přípravku zastavena.

- Bude využito současného umístění dávkovacího zařízení, které se nachází těsně nad koncem vzdutí VN Brno a to nad silničním mostem přes řeku Svratku v obci Veverská Bítýška.

- Aplikace bude pomocí dávkovacího čerpadla s osazeným průtokoměrem a regulací otáček, připojeného na skladovací nádrž zabezpečenou proti poškození a úniku látek do vodního prostředí.

- Rozsah a způsob aplikace koagulantu včetně jeho dodávky bude splňovat podmínky platného rozhodnutí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o povolení výjimky k aplikaci závadných látek do vodního prostředí a podmínky havarijního a povodňového plánu.

- Bude zajištěn případný zpětný odvoz přípravku nevyužitého k aplikaci. O tomto bude sepsán na místě protokol, který bude udávat odvezené množství.

- Během činnosti zařízení bude na zařízení prováděna řádná údržba tak, aby jeho stav odpovídal běžnému opotřebení.

## Umístění a popis dávkovacího zařízení

Dávkovací zařízení bude umístěno na pozemku p.č. 5663/1 k.ú. Bystrc v majetku ČR, ve správě Povodí Moravy, s.p., stejně jako v letech 2010-2022, není tedy navržena změna dávkovacího profilu na přítoku do vodního díla Brno.

Bude se jednat o dočasnou stavbu nadzemních nádrží pro dávkování koagulantu včetně aplikačního zařízení o parametrech odpovídajících platnému rozhodnutí věcně příslušného stavebního úřadu. V případě změn parametrů stavby-zařízení bude provozovatelem před jeho umístěním zajištěno pořízení změny rozhodnutí, nebo nového rozhodnutí v rozsahu této změny.

Provoz a umístění dávkovacího zařízení musí respektovat platná rozhodnutí stavebního úřadu městské části Brno-Bystrc, OVLHZ MMB, Krajského úřadu JMK. V případě významných změn parametrů zařízení či podmínek provozu zařízení zajistí provozovatel nebo dodavatel zakázky pořízení změny platných rozhodnutí. Ze zkušeností však lze konstatovat, že změny budou pouze ve zcela výjimečných případech a spíše se neočekávají.

Zařízení bude tvořeno nadzemními samonosnými skladovacími nádržemi o celkovém minimálním užitném objemu 60 m3 (příp. větší) s příslušenstvím pro dávkování koagulantu na bázi železa. Pro skladovací a dávkovací zařízení bude zajištěna zpevněná plocha, nejlépe betonový základ pro nádrž, přívod elektrické energie, oplocení, případně jiné zabezpečení objektu a příjezdové komunikace pro pravidelné zásobování.

Aplikační část zařízení bude umožňovat rovnoměrné dávkování koagulantu do vodního toku Svratky ve vymezeném profilu s možností dálkového sledování a řízení provozu (okamžité změny dávky koagulantu).

Zařízení bude zabezpečeno proti pohybu, poškození a možné havárii. Části zařízení, které se budou nacházet pod hladinou vody v korytě vodního toku Svratky a budou označeny bójemi.

Zařízení bude po ukončení prací demontováno a odvezeno a dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

## Zajištění kvality a personální zabezpečení

Práce a služby budou prováděny pod vedením odborných pracovníků s odpovídajícími prokazatelnými znalostmi a zkušenostmi.

Všechna zařízení splňují nebo budou splňovat požadavky platných ČSN. Pokud některé části zařízení nebude možno zhotovit a provozovat v souladu s platnými českými technickými normami bude to zdůvodněno a podloženo zahraničními normami nebo jinými předpisy v překladu do českého jazyka.

Dodavatel služby se na vyzvání bude účastnit kontrolních dnů, pracovních porad a případných odborných seminářů.

    - Bezpečnost práce

Po dobu realizace projektu budou dodržovány všechny platné bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.

Pro bezpečnost osob, které budou zajišťovat vlastní aplikaci přípravků, platí pokyny a informace obsažené v Bezpečnostních listech přípravků a obecně platné právní předpisy na úseku ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

# Časový harmonogram prací

Realizace prací je předpokládána rámcově v následujících měsících v jednotlivých kalendářních letech v období 2023 - 2027. Přesný časový harmonogram dílčích aktivit bude vycházet z aktuálního stavu kvality vody v Brněnské nádrži a klimatickém vývoji.

Časový harmonogram realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 – 2027

| Aktivita | Měsíce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aktivita 3 - Ošetření přítoku do VN Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Přílohy

- Povolení k provozu aktivity 3 – viz samostatné přílohy:

  - Rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje ze dne 25.1.2010, č. j. JMK 9983/2010, ve znění změnového rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje ze dne 15.6.2010, č. j. JMK 68374/2010, ve znění změnového rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje ze dne 27.1.2011, č. j. JMK 171813/2010, ve znění změnového rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje ze dne 18.6.2012, č. j. JMK 50830/2012, ve znění změnového rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje ze dne 10.2.2017, č. j. JMK 21166/2017 a ve znění změnového rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje ze dne 19.1.2022, č. j. JMK 3498/2022.

  - Rozhodnutí Magistrátu města Brna OVLHZ – Vodoprávní úřad ze dne 11.6.2010, č.j. MMB/0221381/2010, ve znění změnového rozhodnutí rozhodnutím Magistrátu města Brna OVLHZ – Vodoprávní úřad ze dne 17.7.2012, č.j. MMB/0233392/2012 ve znění změnového rozhodnutí Magistrátu města Brna OVLHZ – Vodoprávní úřad ze dne 17.10.2017, č.j. MMB/0393300/2016, ve znění změnového rozhodnutí Magistrátu města Brna OVLHZ – Vodoprávní úřad ze dne 31.8.2022, č.j. MMB/0440587/2022.

  - Územní souhlas Úřadu městské části města Brna, Brno – Bystrc, Odbor stavební ze dne 3.6.2010, č.j. 10-09542/SU/VIN, ve znění změnového rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno – Bystrc, Odbor stavební ze dne 29.10.2012, č.j. 12-16864/SU/VIN ve znění změnového rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno – Bystrc, Odbor stavební ze dne 24.5.2017, č.j. 17-07834/SU/VIN a ve znění změnového rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno – Bystrc, Odbor stavební ze dne 29.9.2022, č.j. 22-14201/SU/VIN.

- Provozní řád  - viz samostatná příloha

- Povodňový plán – viz samostatná příloha

- Havarijní plán – viz samostatná příloha