## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, 602 00 BRNO

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Třebůvka, Moravičany – hrázování – oprava nátěrů technologických částí omezovacího a rozdělovacího objektu

##### Kraj: Olomoucký

### Okres: Šumperk

Duben 2023                                          Zpracoval: Petr Zlámal, Tomáš Bezděk

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Třebůvka, Moravičany – hrázování – oprava nátěrů technologických částí omezovacího a rozdělovacího objektu |
|  | Vodní tok | : Třebůvka, IDVT10100070, ř.km 0,217 (omezovací objekt), ř.km 1,630 (rozdělovací objekt) |
|  | Místo stavby | : Moravičany |
|  | Okres | : Olomoucký |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-118 |
|  | Účel stavby | : oprava nátěrů technologické části omezovacího a rozdělovacího objektu |
|  | Číslo HM | : HM 906317 – Omezovací objekt na toku Třebůvka – strojnětechnologická část HM 906318 – Rozdělovací objekt na toku Třebůvka – strojnětechnologická část |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Zahájení prací | : 06/2023 |
|  | Ukončení prací | : 11/2023 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav: Povodí Moravy,s.p. realizovalo v roce 2012 protipovodňovou ochranu obce Moravičany - Třebůvka, Moravičany – hrázování. Součástí této stavby jsou: Omezovací objekt (ř.km 0,217) a Rozdělovací objekt (ř.km. 1,630). Součástí těchto objektů je jejich strojně - technologická část sestávající se z pohyblivé hradící konstrukce. Omezovací objekt – je umístěný v korytě Třebůvky pod zástavbou obce Moravičany a jeho funkcí je zahrazení koryta Třebůvky při povodňových průtocích v řece Moravě. Je ve vazbě na rozdělovací objekt. Zavření omezovacího objektu může být vždy až po uzavření rozdělovacího objektu. Rozdělovací objekt – je umístěný nad obcí Moravičany pod odbočením odlehčovacího koryta a jeho funkcí je uzavření koryta Třebůvky a tím zamezení přítoků povodňových průtoků do intravilánu obce Moravičany. Uzavírání rozdělovacího objektu probíhá při dosažení průtoku 30 m³.s-1 v toku Třebůvky. Hradícím prvkem u obou objektů jsou ocelové stavidlové tabule (rozdělovací objekt – 10,00 x 1,80m, omezovací objekt 10,00 x 2,80m), která navazuje na nornou železobetonovou stěnu, která v horní části přechází v lávku vedenou přes objekt. Obě stavidla jsou svařované uzavřené skříňové konstrukce. Konstrukce stavidlové tabule je uvnitř vyztužena žebry. Povrch a konstrukce stavidel je řešen tak, aby nedocházelo k zachytávání plovoucích látek na tabuli stavidla. Tabule vybavené pojezdovými vodícími koly zasahují svými vyztuženými konci do drážek zdiva. V drážkách je instalováno vedení stavidlové tabule – hlavní, vedlejší a boční. V části pevné přelivné hrany železobetonové konstrukce je osazen dolní práh. Těsnění stavidla na bocích je provedeno notovou gumou na těsnící lišty. K ovládání tabulí je použit zdvihací mechanismus s elektromotorem, mechanickou převodovkou a převody. Otáčivý pohyb elektromotoru je přes převodovku přenášen na cévové ozubené kolo. Tabule stavidla je současně zvedána prostřednictvím dvojice cévových tyčí. Pohon a ovládací tyče jsou vybaveny kryty. Pozn: V PD je u rozdělovacího objektu nesoulad mezi velikostí stavidlové tabule u rozdělovacího objektu, kdy v technické zprávě je na str.13 (základní parametry) uveden rozměr 10,00 x 1,80m a zároveň na str.16 (PS1-strojní část rozdělovacího objektu) a v soupisu prací a dodávek (str.22) rozměr 10,00 x 1,95m. Na základě skutečného změření na místě samém byly zjištěny rozměry: Omezovací objekt – 10,30 x 2,70, Rozdělovací objekt – 10,3 x 1,70. Pozn. Uvedené rozměry nemusí být přesné. Za správnost rozsahu je odpovědný zhotovitel ze zpracované nabídky. Stávající stav: V současné době se na obou stavidlových uzávěrech projevila ve značné míře degradace antikorozních nátěrů, a to zejména v místech svarů. Pomístně lze na stavidlech pozorovat absenci vrchního nátěru a vystupující základní nátěr. V místech svarů je zřetelně uvolněná vrstva celého nátěru, pravděpodobně z důvodu přetmelení svarů před vlastním nástřikem. Nátěry byly v rámci záruční doby reklamovány již v letech 2014 a 2016. Záruční doba vypršela v roce 2017. Požadavek na opravu antikorozních nátěrů je uveden i v zápisu z TBP vodního díla ze dne 23.9.2022, vydaným pod č.j. PM-44642/2022/5409. |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Obnovení antikorozní ochrany a výměna těsnících prvků stavidel protipovodňové ochrany obce Moravičany a zamezení další koroze stavidel. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | - PD Třebůvka, Moravičany - hrázování 2009 - Technická karta - HM906317 – Omezovací objekt na toku Třebůvka – strojnětechnologická část - Technická karta – HM 906318 – Rozdělovací objekt na toku Třebůvka – strojnětechnologická část - Technická karta – HM906314 – Hráze zemní a betonové zídky - Moravičany |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | 6.1. Vypracování havarijního a povodňového plánu před započetím stavby, včetně zajištění jejich odsouhlasení. 6.2. Zřízení a odstranění staveniště, včetně odstranění odpadů vzniklých stavbou dle platných zákonů. Příprava k zahájení prací. 6.3. Demontáž těsnění, oplach hradících konstrukcí tlakovou vodou včetně výplachu a vyčištění vnitřku dutiny, celková prohlídka a instalace nutné ochrany okolní technologie před zahájením pískování. 6.4. Tryskání pískováním návodní (vnější) a vzdušné (vnitřní) plochy hradidel na stupeň Sa 2,5 v souladu s ČSN ISO 8501, 8502, 8503 a 8504-2 a ČSN EN 13507 (ekologicky nezávadným materiálem). Po tomto kroku nutná kontrola TDS před zahájením aplikace nátěrů, (dutina hradící konstrukce se pískovat nebude, bude očištěno tlakovou vodou). Po tryskání zbytek abraziva vyfoukat tlakovým vzduchem, popř. vysát. 6.5. Elektrometalizace otryskaných povrchů návodní a vzdušné plochy hradidel min. tl. 100 μm, dle ČSN EN ISO 2063. Elektrometalizace musí být provedena nejpozději do 6ti hodin po tryskání (při 60% RV) nebo do max. 3 hod. (při 80% RV). Dutina nebude opatřena elektrometalizací. 6.6. Aplikace antikorozní ochrany návodní a vzdušné plochy hradících konstrukcí, vč. dutiny – nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká - větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi, mechanickému poškození. Tl. vrstvy nátěrového systému návodní a vzdušné plochy hradidel bude min. 300 μm. (bez elektrometalizace). Tl. vrstvy nátěrového systému dutiny stavidel je požadována min. 300 μm. Po ukončení nátěrů, zhotovitel předá se zápisem do stavebního deníku jím zhotovený protokol o naměřených tloušťkách naneseného nátěru a přilnavosti dle ČSN EN ISO 2808, to platí i pro níže uvedené nově natřené povrchy. Při aplikaci každé vrstvy nátěru musí být sledovány a zaznamenávány hodnoty teploty povrchu, teplota okolí, vlhkost, rosný bod, průměrná a minimální - maximální tloušťka vrstvy. Požadovaný nátěrový systém: aminovým aduktem vytvrzující, dvousložková epoxidová nátěrová hmota vyztužená skleněnými vločkami. Nátěr musí být tvrdý, odolný úderu a abrazi. Dobrá odolnost vodě, minerálním olejům, alifatickým uhlovodíkům, apod.. Veškerý nátěrový systém musí být před aplikací odsouhlasen ze strany TDI. K odsouhlasení budou předloženy technické listy a prohlášení o shodě. 6.7. Dodávka a montáž nového těsnění v celé délce, v rozích bude těsnění svařeno. Rozměr pryžového těsnění je uveden jako detail ve výkresu sestavy, který je přílohou ZRS. 6.8. Demontáž stávajících a dodávka a montáž nových přítlačných ocelových lišt těsnění, včetně spojovacího materiálu. Vše dle přiložené výkresové dokumentace. Při demontáži je třeba počítat s odvrtáváním jednotlivých šroubů. 6.9. Provedení suchých a mokrých zkoušek stavidel 6.10. Zpracování závěrečné zprávy Vzhledem k nutnosti zachovat protipovodňovou ochranu obce Moravičany po dobu stavby, bude nutné provádět nátěry bez demontáže stavidel. Samotná stavba by měla proběhnout v ročním období, kdy lze předpokládat minimální průtoky, ideálně v měsících srpen – říjen. V rámci přístupu ke stavidlům omezovacího i rozdělovacího objektu musí být v co nejmenší možné míře využíváno protipovodňových ochranných hrází. Podmínkou pro podání nabídky je prohlídka díla a konzultace s pověřenými pracovníky Povodí Moravy,s.p. před podáním cenové nabídky na realizaci díla. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt v jedné etapě. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Nejsou |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | - pozemek vodního toku Třebůvka: - parc.č.1226/6, parc.č. 1845/6, k.ú. Moravičany – vlastník Povodí Moravy,s.p. |
|  | Přílohy : - č.v. 1 STM 01 – 01 - č.v. 1 STM 01 – 01 – 01 - č.v. 2 STM 01 – 01 – 05 - rozpočet |
|  | V Olomouci 4/2023 Zpracoval: Petr Zlámal, Tomáš Bezděk |