MODERNIZAČNÍ FOND

studie stavebně technologického řešení fotovoltaické elektrárny

Provoz veselí nad moravou – Instalace FVE 20kWp

# Identifikace projektu/žadatele

- Název projektu.

Provoz Veselí nad Moravou – Instalace FVE 20kWp

- Název programu.

Modernizační fond - Výzva RES+ č. 1/2022 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

- Název žadatele.

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

IČ: 70890013

- Identifikační údaje zpracovatele.

Servis solar 24 spol., s.r.o.

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

IČ: 29377480 / DIČ: CZ29377480

- Datum zpracování.

16. 2. 2023

# Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)

- Základní identifikace (popis, schéma, typ objektu nebo pozemku apod.).

FVE bude instalována na přístřešku pro technické stroje v areálu Provozu Veselí nad Moravou, který je přímým správcem určeného území povodí Moravy.

Celý areál provozu je tvořen několika budovami. A to administrativní budovou provozu, budovou dílen vč. sociálního zázemí pro zaměstnance a přístřešky pro uskladnění a zaparkování pracovních strojů pro obsluhu vodních toků. Součástí areálu je plavební komora Baťova kanálu. FVE bude umístěna na přístřešku pro uskladnění pracovních strojů v zadní části areálu. V administrativní budově provozu je umístěn hlavní rozvaděč, do kterého bude vyveden výkon výrobny.

Přístřešek je má sedlovou střechu, kde bude FVE bude instalována na obou stranách střechy s orientací jihozápad 230° a severovýchod 50°.

Na přístřešek byl zpracován statický posudek a dle vyjádření je vyhovující pro instalaci FVE.

Katastrální území: 	Veselí nad Moravou [780723]

Parcelní čísla stavby:	Administrativní budova	390

Budova archivu	391

Dílny 	392/1 a 392/2

Parcelní čísla pozemků:	Zadní prostory areálu	128	Místo umístění FVE

Nádvoří areálu	124/2

Komunikace 	71/9

Plavební komora 	566

Dotčené pozemky vč. budov jsou ve vlastnictví České Republiky s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

- Ortofotomapa s vymezením pozemku.

- Fotodokumentace:

Budova garáží se střechou určenou pro instalaci FVE

# Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů (specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy (textová část)

- Typ FVE (systém na budově, pozemní instalace, akumulace ANO/NE apod.).

Bude se jednat FVE systém na budově garáží bez akumulace. FVE bude zásobovat elektřinou celý areál provozu Veselí nad Moravou vč. plavební komory a přebytky dodávat do distribuční sítě.

Akumulace do baterií není vhodná, jelikož areál provozu není v nočních hodinách využíván a nejsou zde instalovány spotřebiče s vyšším příkonem, které by byly v provozu nepřetržitě.

- Popis technického řešení podmínek vyplývajících ze smlouvy o připojení, případně smlouvy o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

Rezervovaný výkon výrobny je 20kW.

Místem připojení k distribuční soustavě dále jen DS je stávající přípojková skříň umístěná na hranici parcely č.124/2 k.ú. Veselí Předměstí napájená kabelovým vedením z trafostanice 22/0,4kV Benátky.

Nově připojovaná výrobna musí splňovat všechny požadavky dle Nařízení komise (EU) 2016/631 – Kodexu sítě pro připojení výroben RfG.

Instalace výrobny musí respektovat ochranná pásma stávajících zařízení DS Provozovatele DS dle §46 zákona č. 458/2000 Sb.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí musí být v instalaci výrobny řešena dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením od zdroje.

Výrobna musí být osazena jedním regulačním relé, které umožňuje dálkové omezení činného výkonu výrobny na 0% a galvanické odpojení od DS.

Ovládací signál pro regulaci výrobny bude zajišťován pomocí spínání kontaktů relé na zařízení v majetku PDS. (HDO nebo AMM).

Instalace žadatele musí být připravena pro instalace dálkového ovládání, tzn. ovládací obvod, komunikační cestu mezi elektroměrovým rozvaděčem a výrobnou.

Výrobna musí do 5s od obdržení pokynu omezit dodávku činného výkonu na 0% a galvanicky se odpojit od sítě.

Odpínací prvek umožňující dálkové odpojení musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení výrobny z paralelního provozu s DS a umožnil automatizaci tohoto procesu.

Výrobna elektřiny musí mít řízení účiníku v rozsahu 0,9 kapacitní až 0,9 induktivní.

- Definice typů instalovaných fotovoltaických modulů, měničů elektrických akumulátorů a elektrolyzérů z pohledu certifikace relevantních certifikačních orgánů

FVE panely budou tvořeny články typu monokrystalický křemík (Si).

Vzhledem k rozměrům a umístění na střeše budou použity FVE panely o jm. výkonu 460Wp. Při celkovém počtu 43 ks panelů bude výkon výrobny 19,78 kWp.

Solární měnič bude požadován jako třífázový beztransformátorový střídač se jmenovitým výkonem AC 20kW s možností připojení k internetu pomocí sítě WLAN nebo Ethernet pro dálkové sledování.

Elektrické akumulátory a elektrolyzéry nebudou použity.

- Definice minimálních účinností a dalších parametrů:

  - fotovoltaického modulu,

Faktor plnění (FF)	min. 80%

Účinnost	min. 20%

Teplotní koeficient Voc 	do -150 mV/K

Teplotní koeficient Isc 	do 10 mA/K

Teplotní koeficient Pmpp 	do -0,4 %/K

Faktor korekce úhlu (IAM) 	min. 95 %

  - měniče,

Jmenovitý výkon DC	nad 20kW

Max. výkon DC	do 25kW

Jmenovité napětí DC	do 600V

Max. vstupní napětí 	do 1000V

Max. vstupní proud 	do 80A

Jmenovitý výkon AC 	nad 19,78 kW

Max. výkon AC 	nad 20 kVA

Jmenovité AC napětí 	230 V

Počet fází 	3

Změna stupně účinnosti při odchylce 	0,29 %/100V

vstupního napětí od jmenovitého napětí

Min. výkon dodávky do sítě 	nad 50 W

  - elektrických akumulátorů,

Nebudou součástí instalace FVE

  - elektrolyzérů.

Nebudou součástí instalace FVE

- Definice garancí životnosti jednotlivých prvků FVE (fotovoltaické moduly, měniče, elektrické akumulátory a příp. elektrolyzéry).

Garance životnosti FVE panelů je zajištěna podobě 25 leté lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem.

Produktová záruka garantovaná výrobcem činí min. 10 let.

Garance životnosti je u solárních měničů zajištěna v podobě 10-leté záruky výrobce na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.

# Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů (specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy (výkresová část)

- Výkresová část:

  - Přehledové schéma části areálu Provozu Veselí nad Motravou s vyznačením umístění FVE panelů,

  - půdorys dotčené strany sedlové střechy s umístěním FVE Panelů,

Plocha jihozápadní střechy

Plocha severovýchodní střechy

  - schéma elektrického zapojení FVE,

  - řezy budovu přístřešku

  - vizualizace rozložení FVE panelů – jihozápadní střecha,

  - vizualizace rozložení FVE panelů - severovýchodní střecha,

  - vizualizace umístění FVE,

  - vizualizace konfigurace FVE,

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.