## E_production
MVE Klecany II
|  | Roční výroba - Výpočet roční výroby elektrické energie | [9 empty] | Dodavatel:
|  | Electrical energy anual production calculation |  |  |  |  | K = | 5e-05
poř. | dny | Průtok v řece | Zbytkový průtok | Průtok turbinou | Horní voda | Dolní voda | Hrubý spád | Ztráta | Čistý spád | účinnost turbíny | výkon turbíny | účinnost převodů | účinnost generátoru | výkon generátoru | účinnost trafa | výkon elektrárny | výkon střední | výroba
No. | days | River flow | Rest flow | Turbine discharge | Upstream W.L. | Downstream W.L. | Gross head | Losses | Net head | turbine efficiency | turbine power | gearbox efficiency | generator efficiency | generator power | transformer efficiency | powerplant output | middle output | energy production
číslo |  | Q [m3/s] | Qz [m3/s] | Qt [m3/s] | [m n.m.] | [m n.m.] | Hg [m] | Hz [m] | Hn [m] | eta t[%] | Pt [kW] | eta p [%] | eta g [%] | Pg [kW] | eta tr [%] | Pel [kW] | Pels [kW] | Ei [MWh]
1 | 10 | 400 | 25 |  | 175 | 173.67 | 1.33 | 0 | 1.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 30 | 306 | 25 |  | 175 | 173.22 | 1.78 | 0 | 1.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 60 | 227 | 25 |  | 175 | 172.8 | 2.2 | 0 | 2.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 90 | 183 | 25 |  | 175 | 172.6 | 2.4 | 0 | 2.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 120 | 150 | 25 |  | 175 | 172.4 | 2.6 | 0 | 2.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 150 | 125 | 25 | 70 | 175 | 172.25 | 2.75 | 0.25 | 2.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 180 | 108 | 25 | 70 | 175 | 172.152 | 2.848 | 0.25 | 2.598 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 210 | 95.5 | 25 | 70 | 175 | 172.1 | 2.9 | 0.25 | 2.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 240 | 83.7 | 25 | 58.7 | 175 | 172.03 | 2.97 | 0.17 | 2.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 270 | 73.1 | 25 | 48.1 | 175 | 171.98 | 3.02 | 0.12 | 2.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 300 | 64.7 | 25 | 39.7 | 175 | 171.93 | 3.07 | 0.08 | 2.99 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 330 | 59.2 | 25 | 34.2 | 175 | 171.885 | 3.115 | 0.06 | 3.055 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 355 | 52.9 | 25 | 27.9 | 175 | 171.86 | 3.14 | 0.04 | 3.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 364 | 46.5 | 25 | 21.5 | 175 | 171.82 | 3.18 | 0.02 | 3.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TEORETICKÁ CELKOVÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE Ec = |  |  |  |  | THEORETICAL TOTAL ANNUAL PRODUCTION OF EL. ENERGY Ec = |  |  |  |  | 0 | [MWh]
| Roční výroba el. energie | [10 empty] | Minimální přípustná hodnota roční výroby el. energie Ecmin = |  |  |  |  | 9 000 MWh
Roční výroba elektrické energie MVE bude vypočtena na základě hodnot průtoků a spádů zadaných v tabulce.
| Dodavatel doplní následující hodnoty: |  |  |  | (do žlutě podbarvených polí)
- hodnoty průtoku přes turbínu v rozsahu řádků č. 1 až 5
- hodnoty účinnosti turbíny, převodů, generátoru a trafa v rozsahu řádků č. 1 až 14
| Legenda tabulky: | [6 empty] | Očekávaná hodnota v rozsahu: |  |  |  | Poznámky:
| Q | [m3/s] | - průtok v řece | [7 empty] | 1. | Celková ztrátová výška (tj. ztráty na vtoku, výtoku a v hydraulickém profilu) Hz byla určena předběžným výpočtem dle vzorce
| Qz | [m3/s] | - ztráta průtoku | [8 empty] | Hz = K * Q^2 [m]
| Qt | [m3/s] | - průtok přes turbínu |  |  |  |  | 21,5 - 70,0 | [m3/s] |  |  | Byl uvažován koeficient ztrát K = 0,0005
| Hg | [m] | - hrubý (geodetický) spád | [7 empty] | 2. | Čistý spád byl určen jako rozdíl hladin mezi vysoklotlakou a nízkotlakou refernční rovinou (Hg) mínus ztrátová výška Hz
| Hz | [m] | - ztrátová výška | [8 empty] | Hn = Hg – Hz [m]
| Hn | [m] | - čistý spád | [8 empty] | Hg = HL1 – HL2 [m]
| eta t | [%] | - účinnost turbiny |  |  |  |  | 80,0 - 95,0 | [%] |  |  | kde: | HL1 [m n.m.] |  | je hladina v referenčním průřezu na vysokotlaké straně – tj. před česlemi
| eta p | [%] | - účinnost převodovky |  |  |  |  | 93,0 - 98,0 | [%] |  |  |  | HL2 [m n.m.] |  | je hladina v referenčním průřezu na nízkotlaké straně – tj. hladina ve výstupním průřezu za savkou turbiny
| eta g | [%] | - účinnost generátoru při cos ϕ = 0,90 |  |  |  |  | 92,0 - 97,0 | [%] |  | 3. | Od vstupních hodnot průtoku byla v celém ročním rozsahu odečtena odhadnutá ztráta průtoku
| Pt | [kW] | - výkon turbiny |  |  | Pg = Qt *Hn*9,81*eta t | [5 empty] | (průtok přes stávající MVE Klecany I, rybochod, vábící proudy, vliv proplavovací vody, atd.) o hodnotě:
| Pg | [kW] | - výkon na svorkách generátoru |  |  | Pg = Pt *eta g *eta p | [5 empty] | Qz = 25 [m3/s].
| eta tr | [%] | - účinnost trafa |  |  |  |  | 98,0 - 99,5 | [%]
| Pel | [kW] | - výkon MVE |  |  | Pel = Pg *eta tr
| Pels | [kW] | - střední výkon MVE
| Ei | [MWh] | - výroba elektrické energie
| Ec | [MWh] | - celková roční výroba elektrické energie