## Specifikace
Stavba: | ČOV LIPNÍK NAD BEČVOU - POVODŇOVÁ ČERPACÍ STANICE
Část: | PS 02 Elektroinstalace a MaR
Technická specifikace
Poř. číslo | Popis položky | M.j. | Výměra
Rozvaděče
1 | Montáž rozvaděče RM8, uvedení do provozu, funkční zkoušky | ks | 1
2 | Rozvaděč RM8 | ks | 1
3 | Montáž - úpravy rozvaděče DT1, uvedení do provozu, funkční zkoušky | ks | 1
4 | Materiál rozvaděč DT1 | ks | 1
5 | Montáž - úpravy rozvaděče DT2, jejich uvedení do provozu, funkční zkoušky | ks | 1
6 | Materiál rozvaděč DT2 | ks | 1
7 | Přechodová svorkovnicová skříň pro připojení 4 ks čerpadel. | ks | 1
8 | Společná místní ovládací skříň povodňových čerpadel v PČS | ks | 1
9 | Místní ovládací skříň ponorného čerpadla v PČS a v ČSMO | ks | 2
10 | Místní ovládací skříň servopohonu | ks | 1
Náhradní zdroj, UPS
12 | Montáž motorfenerátoru, uvedení do provozu, funkční zkoušky | ks | 1
12 | Náhradní zdroj - motorgenerátor 225kVA,180kW; 400V/230V; 50Hz Součástí dodávky bude: -Doprava na stanoviště, manipulace -Revize, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy -Rozšířené palivové hospodářství (přídavná nádrž na 24h provozu) -řídící panel pro automatický start při výpadku sítě - Rozvaděč ATS pro automatické přepínání sítě a napětí z motorgenerátoru -komunikační karta RS 232/RS485 - Retenční vana - Protihlukový kryt 67dB (7m) - Tlumič výfuku Součástí dodávky nejsou provozní náplň a palivo | ks | 1
13 | Převodník Profibus / RS232, RS485 - rozhraní určit dle dodaného motorgenerátoru a jeho komunikační výbavy | ks | 1
14 | UPS Online 3000VA - posílení zálohování PLC v rozvaděči DT1 | ks | 1
15 | UPS Online 3000VA - posílení zálohování PLC v rozvaděči DT2 | ks | 1
Polní instrumentace, MaR
17 | kontrolér pro ultrazvuk. měření, jednokanálová verze, výstup: 1x analogový 4-20 mA, 6x relé, napájení 230 V, LCD displej, nástěnná montáž, prostředí BNV, komunikace PROFIBUS DP | ks | 3
18 | ultrazvukový snímač hladiny, rozsah do 15 m, integrovaný teplotní senzor, připojení - závit R1“ (BSPT), kabel 5 m, ATEX II 2G D (pro měřenívýšky hladiny v měřící šachtě) | ks | 1
19 | ultrazvukový snímač hladiny, rozsah do 5 m, integrovaný teplotní senzor, připojení - závit R1“ (BSPT), kabel 5 m, ATEX II 2G D (pro měřenívýšky hladiny v měřící šachtě) | ks | 2
20 | Submergence shield kit pro ultrazvokový snímač | ks | 3
21 | Montážní zadní deska - pro montáž převodníku na trubku | ks | 3
22 | Kovové třmeny se závitem pro upevnění pro montáž převodníku na trubku | ks | 6
23 | Nerezový držák ultrazvukového sensoru | ks | 3
24 | Nerezový držák - trubka s podstavcem + pro upevnění kontroléru ultrazvukového měření výšky hladiny | ks | 3
25 | Nerezová stříška nad převodník LUT430 | ks | 3
26 | Elektrodový snímač výšky hladiny | ks | 1
27 | Nerezová sonda pro elektrodový snímač hladiny vš. kabelu | ks | 1
28 | Plovákový spínač pro měření výšky hladiny, vč. kabelu a závaží. | ks | 1
Zemnění, pospojování
29 | Montáž zemnících vodičů, pásek, drát - zemnění nových objektů | sd | 8
30 | Montáž zemnících vodičů, pásek, drát - přeložka (úprava trasy a naspojkování) stávajícího zemnění u objektu měrné šachty | sd | 1
31 | Zemnící pásek FeZn 30x4 - balení 25kg | bal. | 8
32 | Zemnící drát 10mm s plastovou izolací | kg | 20
33 | SR03 svorka spojovaci | ks | 45
34 | Montáž vodičů do 16mm, ukončení a zapojení | m | 80
35 | Vodič CYA 6 | m | 160
36 | Montáž a zapojení ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1
37 | Ekvipotencionální svorkovnice s krytem - hlavní ochranná přípojnice (HOP) objektu | ks | 3
38 | Krabice pro umístění ekvipotenciální svorkovnice | ks | 3
39 | Materiál pro doplňující pospojování jako jsou svorky, měděné pásky, spojovací materiál… | sd | 1
Kabely, kabelové trasy
40 | Montáž kabelových tras | sd | 1
41 | Trubka tuhá 320 N HF Černá/RAL 9005, vnitřní průměr 45,1mm | m | 15
42 | Chránička kabelová DN ohebná 50/41,2mm , ohebná 750N/5 cm | m | 10
43 | HDPE Trubka hladká d 90x8,2 | m | 30
44 | Konstrukční ocel | kg | 30
45 | Kabelový drátěný rošt 100/100mm zinkovaný | m | 60
46 | Kabelový drátěný rošt 50/100mm zinkovaný | m | 50
47 | Kabelový žlab NEREZOVý uzavíratelný, včetně víka, kolen a příslušenství - pro kabelové trasy napovrchu PČS | m | 26
48 | Kabelová elektroinstalační pevná trubka DN 25 - vysoká mechanická odolnost | m | 20
49 | Ohebná kovová trubka 750N, vnější průměr 18,9 | m | 15
50 | Montáž kabelů do 240mm, ukončení a zapojení | m | 60
51 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 3x185+95 | m | 60
52 | Montáž kabelů do 10mm, ukončení a zapojení | m | 1540
53 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 4x2,5 | m | 70
54 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 4x1,5 | m | 75
55 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 3Cx1.5 | m | 180
56 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 5x1,5 | m | 70
57 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 3x1.5 | m | 50
58 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 37x1,5 | m | 75
59 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 7x1,5 | m | 55
60 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 12x1,5 | m | 145
61 | Kabel celoplastový silový, stíněný NYCWY 3x35 SM/16 | m | 350
62 | Kabel celoplastový silový, stíněný NYCWY-J 3x2,5 SM/2,5 | m | 60
63 | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 12Px1 | m | 80
64 | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 7Px1 | m | 130
65 | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 2Px1 | m | 200
66 | Montáže - ostatní práce, nátěry a finální úpravy | kpl | 1
67 | Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásky atd. | sd | 1
68 | Ostatní montážní a pomocný materiál | sd | 1
69 | Další nespecifikovaný materiál | sd | 1
70 | Ostatní práce, nátěry a finální úpravy | kpl | 1
71 | Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásky atd. | sd | 1
72 | Ostatní montážní a pomocný materiál | sd | 1
Komunikační sítě
73 | Montáž komunikační síť Modbus - zapojení kabelů a koncoveksítě Profibus, instalace a zapojení repeatrů, komunikační karty PLC a dalších prvků Profibus, uvedení do porvozu | kpl | 1
74 | Konektor Profibus přívod, vývod | ks | 8
75 | Konektor Profibus přívod, vývod | ks | 2
76 | Kabel seriový RS485 pro průmyslovou komunikaci - venkovní provedení Kabel PROFIBUS DP | m | 180
77 | Zakončovací impedance Profibus | ks | 2
78 | Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů | sd | 2
Zhotovení zemních kabelových tras
79 | Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod 100m | ks | 1
80 | Výkop kabelové rýhy hl.80cm, šířka 35cm, hor.3 | m | 60
81 | Výkop kabelové rýhy hl.100cm, šířka 50cm, hor.3 | m | 6
82 | Převoz a uskladnění výkopku | m3 | 4
83 | Zához rýhy, hor.3 | m | 60
84 | Provizorní úprava terénu | m | 60
85 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10cm | m | 6
86 | Zához při dodržení skladby komunikace, hutnění, zaasfaltování řezané spáry | m | 6
87 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku ltloušťky 25cm | m | 22
88 | Písek kopaný ZPM 0-4mm | m3 | 3.8
89 | Uložení chráničky ve výkopu do DN 110mm | m | 50
90 | Krougovaná chránička prům.110 | m | 30
91 | Chránička kabelová korugovaná 90/75mm | m | 30
Stavební a zednické práce
92 | Provrtání otvorů v železobetonové stěně povodňové čerpací stanice D=100mm | ks | 6
93 | Provrtání otvorů v železobetonové stěně měřící šachty do D=60mm | ks | 6
94 | Universální těsnění jsou určena ke spolehlivému utěsnění kabelů s možností přizpůsobení se jejich průměrům. | ks | 6
95 | Zatěsnění kabelových prostupů - zazdění a zednické zapravení | ks | 8
96 | Zednický materiál, malta, beton | kpl | 1
Ostatní činnosti
97 | Individuální a komplexní vyzkoušení výše uvedených dodávek a prací | komplet | 1
98 | Výchozí revize | sada | 1
99 | Zhotovení algoritmů řízení technologického procesu povodňové ČS a navazujících objektů včetně návazností na provoz ČOV - ve spolupráci s technologem, dodavateli strojní části a provozovatelem | kpl | 1
100 | Software PLC (v DT1 a DT2) - programové vybavení pro řízení technologického zařízení povodňové ČS, měrného objektu, ČSMO uzavírání servopohonu v přítovkové šachtě a souvisejících objektů včetně návazností na provoz ČOV | ks | 1
101 | Software SCADA aplikace - nové obrazovky technologie PČS, MŠ, ČSMO. | ks | 1
102 | Nastavení a seřízení ultrazvukové sondy v MO, PČS a ČSMO | ks | 3
103 | Vedení zakázky, kontrolní dny stavby,obchodní činnost, kontrolní dny stavby | komplet | 1
104 | Přeprava dodávek a materiálu, manipulace | komplet | 1
105 | Zhotovení dílenské dokumentace dodavatele, kontrukční řešení rozvaděče a kabelových tras, zapojení ovládacích okruhů rozvaděčů dle zvolených dodávek elektrických prvků, frekvenčních měničů apod. | komplet | 1
106 | Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | komplet | 1
107 | Provedení kontroly a získání odborného a závazného stanoviska technickou inspekcí české republiky | komplet | 1
108 | Montážní plošiny, lešení, zvedací technika | komplet | 1
109 | Další nespecifikované náklady | komplet | 1

## Rozvaděš RM8 - úprava
Stavba: | ČOV LIPNÍK NAD BEČVOU - POVODŇOVÁ ČERPACÍ STANICE
Část: | PS 02 ELEKTROINSTALACE a MaR
Technická specifikace
Rozvaděč RM8
POL. | POPIS | TYP | MNOŽSTVÍ
1 | Rozvaděčová skříň samostatně stojící, oceloplechová, se dvěma otevíratelnýámi dvěřmi. min IP43/2X. Rozměry: (VxŠxH) 2000x1600x500mm | Spacial SM - NSYSM2016402DP | 1
2 | Spínací blok | BH630NE305 | 1
3 | Nadproudová spoušť | SE-BH-0400-DTV3 | 1
4 | Napeťová spoušť | SV-BHD-X230 | 1
5 | Spínač | PS-BHD-1000 | 1
6 | Analyzátor sítě, měření a zobrazování U, I, kW, komuikace Modbus |  | 1
7 | Kryt svorek | OD-BH-KS03 | 1
8 | Svodič přepětí 2. stupeň 3P |  | 1
9 | Transformátor (zdroj) 230/24V; 40VA |  | 6
10 | Relé pro kontrolu výpadku a sledu fází, 3x 400V, 1P kontakt | RM17TG20 | 1
11 | Jistič 3P 20A char.B | iC60H 3P 20A B | 1
12 | Jistič 1P 6A char.B | iC60H 1P 6A B | 1
13 | Jistič 1P 4A char.B | iC60H 1P 6A C | 9
14 | Jistič 3P 16A char.D | iC60H 3P 6A C | 1
15 | Jistič 3P 100A char.D | NG125N 3P 100A D | 4
16 | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | NSYCCOTHO | 1
17 | Ventilátor, 850m/ h, 230V, IP54, RAL 7035 | NSYCVF850M230PF | 2
18 | Větrací mřížka, 291 x 291 mm, IP54, RAL 7035 | NSYCAG291LPF | 2
19 | Frekvenční měnič 45 kW, In = 88 A, 3 x 380 až 480 V, IP 21, třída 3C3 a 3S3, EMC filtr C2, s DC tlumivkou | ATV630D45N4 | 4
20 | Frekvenční měnič 5,5 kW, In = 12,7 A, 3 x 380 až 480 V, IP 21, třída 3C3 a 3S3, EMC filtr C2, s DC tlumivkou | ATV630U55N4 | 1
21 | Tlumivka 100A; 0,15mH | SKY3TLT100-0,15 | 4
22 | Motorová tlumivka 12A | VW3A5101 | 1
23 | Spouštěč motoru TVS 6-10A | GZ1E14 | 1
24 | Spouštěč motoru TVS 6-10A | GZ1E08 | 1
25 | Relé miniaturní 4P, 6 A, 230 V AC s LED | RXM4AB2P7 | 28
26 | Relé miniaturní 4P, 6 A, 24 V DC s LED | RXM4AB2BD | 7
27 | Oboustranná patice 2 a 4P, třmenová sv. | RXZE2M114M | 31
28 | Patice 11 pin pro monitorovací jednotku čerpadla |  | 6
29 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | XB5AVM1 | 1
30 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | XB5AVM3 | 1
31 | Ovládač s hřibovým tlačítkem a aretací (odblokování klíčem), rudý |  | 1
32 | Ovládač stiskací lícující, 1 Z - modrý |  | 6
33 | Stykač 3P 9A; 230V AC | LC1D09P7 | 3
34 | Svorka řadová | SAK 2,5 | 103
35 | Svorka řadová | SAK 6 | 3
36 | Svorka řadová | SAK 16 | 12
37 | Svítidlo rozvaděčové LED |  | 1
38 | Další materiál: DIN lišty, kanály pro vodiče, vodiče, návlečky, popisné štítky, držáky sběrnic aj. |  | 1

## DT1
Stavba: | ČOV LIPNÍK NAD BEČVOU - POVODŇOVÁ ČERPACÍ STANICE
Část: | PS 02 ELEKTROINSTALACE a MaR
Technická specifikace
Rozvaděč DT1 - doplnění
POL. | POPIS | TYP | MNOŽSTVÍ
1 | Jistič 1P 2A char. C | iC60H 1P 2A C | 1
2 | Jistič DC 1P 2A char. C |  | 1
3 | Přepěťová ochrana pro sběrnici Profibus, RS485 | DM-Profibus | 1
4 | Relé miniaturní 2P, 6A, 230 V AC s LED | RXM4AB2P7 | 1
5 | Oboustranná patice 2 a 4P, třmenová sv. | RXZE2M114M | 1
6 | Svorka řadová | SAK 2,5 | 4
7 | Doplnění stávajího řídicího systému - karta Profibus |  | 1
8 | Multirepeater Profibus DP - 2 kanály |  | 1
9 | Další materiál: DIN lišty, kanály pro vodiče, vodiče, návlečky, popisné štítky, držáky sběrnic aj. |  | 1

## DT2
Stavba: | ČOV LIPNÍK NAD BEČVOU - POVODŇOVÁ ČERPACÍ STANICE
Část: | PS 02 ELEKTROINSTALACE a MaR
Technická specifikace
Rozvaděč DT2 - doplnění
POL. | POPIS | TYP | MNOŽSTVÍ
1 | Jistič 1P 2A char. C | iC60H 1P 2A C | 2
2 | Jistič DC 1P 2A char. C |  | 1
3 | Přepěťová ochrana pro sběrnici Profibus, RS485 | DM-Profibus | 1
4 | Relé miniaturní 2P, 6A, 230 V AC s LED | RXM4AB2P7 | 1
5 | Oboustranná patice 2 a 4P, třmenová sv. | RXZE2M114M | 1
6 | Svorka řadová | SAK 2,5 | 5
7 | Svorka řadová pojistková |  | 1
8 | Pojistka skleněná 0,5A T |  | 1
9 | Multirepeater Profibus DP - 2 kanály |  | 1
10 | Další materiál: DIN lišty, kanály pro vodiče, vodiče, návlečky, popisné štítky, držáky sběrnic aj. |  | 1