Obsah

1 SEZNAM PŘÍLOH	2

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	2

3 PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	2

4 SEZNAM DOPLŇOVANÝCH pohonů	3

5 SEZNAM DOPLŇOVANÝCH MĚŘÍCÍCH OKRUHŮ	3

6 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	4

Povodňová čerpací stanice	4

Čerpací stanice u měrného objektu	4

Náhradní zdroj elektrické energie (motorgenerátor)	4

Rozvaděč RM8	5

Měření a regulace	5

LIC41	Výška hladiny v měrné šachtě	5

LIC42	Výška hladiny v čerpacím bazéně PČS	5

LA43	Hladina v jímce dočerpávacího čerpadla PČS - elektrodový spínač	6

LIC44	Výška hladiny v měrném objektu pro ČSMO	6

LA45 - Výška hladiny v čerpací stanici u měrného objektu	6

Demontáž měření výšky hladiny v odlehčovací komoře	6

Rozvaděč DT1 a DT2	6

Doplnění software automatizovaného systému řízení (ASŘ)	7

Kabelové rozvody	9

Zemnění a pospojování	10

Přeložka stávající zemnící sítě	10

7 ZÁVĚR	10

Revize elektrických zařízení :	10

Kvalifikace pracovníků :	11

Výstražné tabulky a nápisy	11

Příloha č.1  Soupis kabelů	12

# SEZNAM PŘÍLOH

| D.2.2 | Elektro část |
| --- | --- |
| D.2.2.1 | Technická zpráva |
| D.2.2.2 | Technická specifikace |
| D.2.2.3 | Přehledové schéma napájení |
| D.2.2.4 | Situace |
| D.2.2.5 | Dispozice povodňové ČS |
| D.2.2.6 | Dispozice měrné šachty |
| D.2.2.7 | Dispozice čerpací stanice u měrného objektu |
| D.2.2.8 | Rozvaděč RM8 |
| D.2.2.9 | Rozvaděč DT1 - doplnění |
| D.2.2.10 | Rozvaděč DT2 - doplnění |
| D.2.2.11 | Přechodová svorkovnicová skříň MX8 |
| D.2.2.12 | Místní ovládací skříně |
| D.2.2.13 | Návrh úprav sítě Profibus |

# SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Nabídky dodavatelů měřicích zařízení a motorgenerátoru

- Prohlídka stávajícího elektrického zařízení.

- Dokumentace skutečného provedení elektročásti ČOV Lipník - rekonstrukce 2007.

- Dohody a závěry z výrobních výborů a z projednání projektu.

- Dostupná výkresová dokumentace rozvaděčů řídicího systému.

- Současně zpracovávaný projekt strojní a stavební části

# PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Předmětem projektové dokumentace je řešení provozního souboru PS02 Elektroinstalace a MaR, obsahující napájení pohonů v novostavbě povodňové čerpací stanice (SO 02) a nové čerpací stanice u měrného objektu (SO 05), včetně návrhu jejich nového silového rozvaděče s frekvenčními měniči. Dále řeší instalaci a vyvedení výkonu nového motorgenerátoru pro zálohové napájení povodňové čerpací stanice.

V části měření a regulace (MaR) instalaci čidel výšky hladiny v nových objektech (SO 02, SO05 a SO 03 - měrná šachta), jejich napájení a zavedení signálů do ASŘ.

Součástí dokumentace je také návrh zavedení signálů z nově instalovaných pohonů a zařízení MaR do stávajícího řídicího systému ČOV Lipník, konkrétně PLC v rozvaděčích DT1 osazeného v nn rozvodně trafostanice a DT2 v rozvodně dmychárny.

# SEZNAM DOPLŇOVANÝCH pohonů

| M8.1 | Povodňové čerpadlo | 37kW |
| --- | --- | --- |
| M8.2 | Povodňové čerpadlo | 37kW |
| M8.3 | Povodňové čerpadlo | 37kW |
| M8.4 | Povodňové čerpadlo | 37kW |
| M8.5 | Dočerpávací čerpadlo sacího bazénu PČS | 3,1kW |
| M8.6 | Deskový uzávěr povodňové ČS | 0,75kW |
| M8.7 | Čerpadlo v čerpací stanici u měrného objektu | 3,1kW |
| M8.8 | Motorgenerátor - náhradní zdroj el. energie pro napájení PČS | 205kVA |

# SEZNAM DOPLŇOVANÝCH MĚŘÍCÍCH OKRUHŮ

| LIC41 | Výška hladiny v měrné šachtě | Ultrazvukový snímač |
| --- | --- | --- |
| LIC42 | Výška hladiny v čerpacím bazéně PČS | Ultrazvukový snímač |
| LA43 | Hladina v jímce dočerpávacího čerpadla PČS | Elektrodový spínač |
| LIC44 | Výška hladiny v měrném objektu | Ultrazvukový snímač |
| LA45 | Výška hladiny v čerpací stanici u měrného objektu | Plovákový spínač |

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

## Povodňová čerpací stanice

V nové povodňová čerpací stanici PČS (SO 02) budou instalovány 4ks ponorných čerpadel pro čerpání odlehčovaných vod (M8.1 až M8.4) o výkonu 37kW, s frekvenčním měničem v sestavě 3+1 rezerva. Jejich napájení, spouštění a regulace otáček frekvenčními měniči bude prováděna z nově dodaného rozvaděče RM8, osazeném v nn rozvodně trafostanice.

Dále bude v PČS instalován tabulový uzávěr M8.6 se signalizací polohy – ovládání uzávěru automaticky podle hladiny v MŠ (povely z řídícího systému ČOV) nebo ručně.

Provoz ponorných čerpadel bude vázaný na uzavření tohoto tabulového uzávěru

Pro dočerpání objemu akumulačního prostoru PČS po opětovném otevření tabulového uzávěru bude v PČS osazeno 1 kalové ponorné čerpadlo (M8.5) o výkonu 10 l/s, napájené stykačovým vývodem z RM

Spínání a vypínání všech osazených čerpadel bude prováděno podle hladiny v akumulačním prostoru PČS. Měření bude prováděno v PČS novým ultrazvukovým snímačem výšky hladiny (PS 02). Údaje o naměřených hodnotách hladiny v PČS budou přenášeny do řídícího systému ČOV (PS 02).

Spínání a vypínání kalového čerpadla M8.5 bude prováděno pomocí nerezových ponorné sondy a elektrodového spínače v RM8.

Čerpadla budou, dle přání zadavatele, na povel z řídícího systému automaticky jednou za měsíc po dobu 2 sekund spouštěna, aby nedocházelo k jejich zatuhnutí. Délku a frekvenci spouštění je nutné odsouhlasit s dodavatelem čerpadel.

## Čerpací stanice u měrného objektu

Čerpací stanice ČSMO u stáv. měrného objektu (SO 05) bude sloužit k přečerpávání omezeného průtoku ČOV po dosažení nastavené hladiny v měrné šachtě (MŠ). V ČSMO bude v rámci PS 01 pro čerpání vyčištěných odpadních vod osazeno jedno čerpadlo regulované frekvenčním měničem o výkonu 3,1kW. Spínání čerpadla bude prováděno podle hladiny v měrném objektu, kde bude pro tyto účely instalována nová ultrazvuková sonda v rámci (PS02). Vypínání čerpadla bude prováděno signálem od plovákového spínače instalovaného u čerpadla (PS 02). Údaje o nově měřených hodnotách hladin v měrném objektu budou přenášeny do řídícího systému ČOV (PS 02). Pro napájení bude přivedený nový napájecí kabel (PS 02).

## Náhradní zdroj elektrické energie (motorgenerátor)

Pro napájení PČS bude vedle stávající trafostanice ČOV instalován nový motorgenerátor a provedeny nové kabelové trasy do rozvaděče RM8 (vše PS 02) – na zpevněné ploše (SO 04). Součástí dodávky motorgenerátoru bude i rozvaděč automatického přepínání náhradního zdroje a sítě, záchytná vana a rozšířené palivové hospodářství pro dlouhotrvající provoz.

Rozvaděč ATS bude k síti připojen z motorového rozvaděče RM1 osazeném v rozvodně trafostanice, ve kterém bude pro tento účel doplněn pojistkový odpínač nožových pojistek. Napájecí kabel CYKY-J 3X185+95 bude veden částečně stávajícím kolektorem a částečně pod zpevněnou plochou pro motorgenerátor.

Pro řízení motorgenerátoru a přenos jeho dat do řídicího systému bude využito sériového rozhraní řídicího panelu motorgenerátoru, přes který bude pomocí kabelu Profibus DP připojen do PLC v DT1.

## Rozvaděč RM8

Nový rozvaděč bude instalován ve stávající nn rozvodně trafostanice, která je součástí objektu trafostanice, mezi rozvaděče DT a RC. Předpokládané rozměry rozvaděče jsou (VxŠxH) 2000x1600x500mm. Rozvaděč bude postaven na sokl 200mm vysoký, pro zabránění vniknutí vody při záplavě areálu ČOV.

Hlavní vývody nového rozvaděče RM8 jsou určeny pro povodňová čerpadla a čerpadlo v ČSMO. Vývod pro každé čerpadlo bude vybaveno frekvenčním měničem. Vzdálenost z rozvaděče RM8 k čerpadlům je větší než 50m, pročež jsou použity na vývodech za frekvenčními měniči motorové tlumivky, zmenšující přepěťové špičky na motoru, snižující vysokofrekvenční elektromagnetické rušení a unikající proud měniče.

Přívod do rozvaděče RM8 bude zřízen kabelem CYKY-J 3x185+95 z rozvaděče automatického přepínání napájení ze sítě a z náhradního zdroje ATS.

V rozvaděči budou instalovány frekvenční měniče, jistící a spínací prvky pro čerpadla v PČS M8.1 až M8.5, tabulový uzávěr M8.6 čerpadlo M8.7 v čerpací stanici u měrného objektu (ČSMO) Pro měření elektrických veličin a odběru bude na rozvaděči instalován analyzátor sítě s komunikační linkou RS485 pro možnost zavedení jeho signálů do ASŘ.

## Měření a regulace

Pro spínání a řízení čerpadel budou instalována následující zařízení měření a regulace zařízení.

### LIC41	Výška hladiny v měrné šachtě

Ultrazvukový snímač instalovaný v nové měrné šachtě. UZV sensor bude upevněn pod stropem šachty a bude snímat výšku hladiny v celé výšce šachty.

Jedná se o velmi náročnou aplikaci, kdy je třeba měřit výšku hladiny jak při velmi nízkých průtocích, tj. nízké hladině, tak při vysoké hladině, při níž mlže dojít k zaplavení ultrazvukového sensoru. Z těchto důvodů je třeba instalovat oddělené provedení ultrazvukového měření, tj. samostatný snímač a samostatný převodník s displayem, který bude instalován na stropě šachty, na nerezovém držáku se stříškou, bránící slunečnímu svitu na display a vlivům sněhu a deště. Sensor bude vybaven ochranným kesonem proti zaplavení vodou. Zvláštní pozornost je nutné věnovat nastavení měřícího místa a především zamezení měření výšky hladiny v blokovací vzdálenosti sensoru a při jeho zaplavení.

Signál z převodníku bude zaveden po průmyslové komunikační lince Profibus do řídícího systému v rozvaděči DT2. V projektu je počítáno s osazením ověřeného ultrazvukového měření a převodníku typ Multiranger, na ČOV již používaného.

Spodní hrana měření (225,00) bude nastavena nad úrovní max. odtoku z ČOV při prázdné Bečvě“. Snímání výšky hladiny v měřící šachtě bude sloužit k řízení provozu čerpadel a dávat povel k uzavření tabulového uzávěru DN1400 v PČS. Toto ovládání bude probíhat automaticky podle hladiny v MŠ (povely z řídícího systému ČOV) nebo ručně.

### LIC42	Výška hladiny v čerpacím bazéně PČS

V povodňové čerpací stanici bude instalován ultrazvukový snímač v oddělením provedení. UZV sensor bude upevněn na výložníku na zdi šachty na kótě 225,80 a bude snímat výšku hladiny u ponorných čerpadel M8.1 až M8.2. Nepředpokládá se zaplavení ultrazvukového čidla vodou.

Snímač výšky hladiny bude instalován v odděleném provedení tzn. že převodník s displayem bude instalován venku u zábradlí PČS na nerezovém držáku, se stříškou bránící slunečnímu svitu na display a vlivům sněhu a deště.

Signál z převodníku bude zaveden po průmyslové komunikační lince Profibus do řídícího systému v rozvaděči DT1. Ten bude na základě naměřených hodnot spouštět čerpadla M8.1 až M8.4 a regulovat jejich otáčky. Čerpadla budou provozována současně vždy jen tři, čtvrté čerpadlo bude sloužit jako rezerva.

### LA43	Hladina v jímce dočerpávacího čerpadla PČS - elektrodový spínač

V PČS bude instalováno kalové čerpadlo pro dočerpání vod na podlaze. Stykač spouštějící toto čerpadlo bude řízen pomocí elektrodového snímače hladiny, jehož elektrodová sonda bude instalována v čerpací jímce čerpadla. Jeho vyhodnocovací zařízení s beznapěťovým kontaktem, bude instalováno v místní ovládací skříni čerpadla. Odsud bude signál z beznapěťového kontaktu přenášen do řídicího systému v DT1, který bude spínat stykač čerpadla.

Čerpadlo bude možné spouštět ručně z místní ovládací skřně, dálkově z velínu, nebo bude spouštěno automaticky, po otevření deskového uzávěru PČS (M8.6) a vypínáno po rozepnutí elektrodového spínače.

### LIC44	Výška hladiny v měrném objektu pro ČSMO

Pro měření výšky hladiny a návazné spouštění čerpadla v čerpací stanici u měrného objektu (ČSMO) bude instalováno do měrného objektu nové ultrazvukové měření hladiny v odděleném provedení. Sonda bude upevněna na nerezovém držáku uvnitř měrného objektu, převodník s displayem venku v bezprostřední blízkosti objektu, vedle stíavajícího převodníku UZV měření. Upevnění bude provedeno na nerezové trubce či jiném nerezovém podstavci a přístroj bude zakryt stříškou proti srážkám a slunci.

Signál z převodníku bude zaveden po průmyslové komunikační lince Profibus do řídícího systému ED2 v rozvaděči DT2. Ten bude na základě naměřených hodnot spínat čerpadla M8.7 a regulovat jeho otáčky.

### LA45 - Výška hladiny v čerpací stanici u měrného objektu

Pro vypínání čerpadla v měrného objektu bude u čerpadla instalován plovák, zajišťující vypínání čerpadla při zastavení přitékající vody. Signál z beznapěťového kontaktu plováku bude veden do řídicího systému v rozvaděči DT2, který bude dle jeho přepnutí vypínat čerpadlo ČSMO.

### Demontáž měření výšky hladiny v odlehčovací komoře

Stávající ultrazvukové měření výšky hladiny v odlehčovací komoře OK0A, bude odpojeno a následně demontováno včetně jeho držáku. Řídicí vazby na uzavírací šoupák na přítoku do čistírny budou v software zrušeny, šoupák na přítoku se bude nově uzavírat na základě výšky hladiny v měrné šachtě výšky hladiny v řece Bečvě.

## Rozvaděč DT1 a DT2

V těchto stávajících rozvaděčích ASŘ a MaR, budou osazeny přístroje pro napájení měřicích okruhů výšky hladiny. Současně budou správcem ASŘ upraveny řídicí systémy v těchto rozvaděčích pro připojení a příjem signálů z těchto měření. Jedná se především o reapetery (HUB) Profibus DP, na které budou připojeny nové komunikační linky. Řídicí systém v rozvaděči DT1 bude případně osazen novou komunikační kartou Profibus.

Pro chod řídícího systému i v době dlouhodobého výpadku elektrického proudu budou v obou rozvaděčích vyměněny stávající UPS za nové o výkonu 3000VA.

## Doplnění software automatizovaného systému řízení (ASŘ)

Podle popisu řízení ve strojní části projektu bude následně zhotoven software pro řídicí systém (PLC), pro vizualizační aplikaci na dispečinku a vedoucího ČOV. Tyto práce budou dodány správcem řídicího systému jako subdodávka hlavního dodavatele.

Vzhledem k velkému výkonu čerpadel při špičkovém provozu povodňové čerpací stanice (až 151kW současného výkonu) bude nutno upravit stávající software tak, aby bylo možno odepnout pohony ČOV při chodu povodňové čerpací stanice.

Pro zpracování software nových objektů lze jako zadání použít následujíc text, převzatý ze souhrnné technické zprávy:

- Popis řízení chodu čerpadel a ovládání uzávěrů

- Ovládací hladiny uzávěrů – měřeno v nové měrné šachtě

Tabulový uzávěr (DN 1400) v povodňové ČS (PČS):

- uzavření při dosažení kóty 225,10 a víc

- otevření při poklesu na kótu 225,00 a níž (podmíněno předchozím uzavřením tohoto uzávěru + současně podmíněno hladinou měřenou v OK0A ˂ 225,25). Pokud bude hladina měřená v OK0A ˃ 225,25, zůstane tabulový uzávěr uzavřený do doby jejího poklesu pod tuto kótu.

Pozn. pro možnost měření hladiny i při výpadku napájení celé ČOV bude v měrné šachtě osazena vodočetná lať. Na základě dosažených hladin je možné v případě potřeby ovládání uzávěrů v PČS a Š41 i na ruční pohon. Ověření hladin na této vodočetné lati umožní také případnou korekci nastavení uvedených ovládacích hladin.

Tabulový uzávěr v šachtě Š27 (DN 400) na přítoku do ČOV:

- dnes uzavření uzávěru na kótě 225,80 – otevření uzávěru na kótě 225,46 (měřeno v OK 0A)

- v rámci stavby přenastavit řídící systém ČOV tak, aby při dosažení kóty 226,20 a víc (měřeno v MŠ) zůstalo ve vstupní ČS v provozu max. 1 stáv. čerpadlo (Prerostal-Qmax.=35 l/s). Uzávěr ve stávající šachtě Š27 zůstane otevřený. Současně bude při dosažení hladiny 226,20 v MŠ blokované sepnutí čerpadla (umístěno ve vstupní ČS) do dešťové zdrže. Přítoky na ČOV ˃ 35 l/s budou v OK 0A odlehčeny do PČS.

- v rámci stavby přenastavit řídící systém ČOV tak, aby při poklesu na kótu 226,05 a níž (měřeno v MŠ) byla ve vstupní ČS v provozu v provozu všechna instalovaná čerpadla. Uzávěr ve stávající šachtě Š27 zůstane otevřený.

Tabulový uzávěr v uzávěrné šachtě Š41 (DN 500) na odtoku z ČOV:

- dnes uzavření uzávěru na kótě 225,90 – otevření uzávěru na kótě 225,46 (měřeno v OK 0A)

- v rámci stavby přenastavit řídící systém ČOV tak, aby při kótě 226,20 (měřeno v MŠ) došlo k uzavření uzávěru ve stávající šachtě Š41.

- v rámci stavby přenastavit řídící systém ČOV tak, aby při kótě 226,05 (měřeno v MŠ) došlo k otevření uzávěru ve stávající šachtě Š41 (podmíněno předchozím uzavřením tohoto uzávěru). Současně dojde k odblokování sepnutí čerpadla (umístěno ve vstupní ČS) do dešťové zdrže

(Poznámka: měření průtoku v Pashallově žlabu stáv. měrného objektu nebude při překročení kóty cca 225,60 v MŠ věrohodné, odtok z ČOV ale bude možný gravitačně až do kóty 226,20 (uzavření uzávěru ve stáv. šachtě Š41).

Odtok z ČOV za povodní:

- dnes je ČOV vyřazena z provozu při dosažení kóty 225,80 – uvedena do provozu při poklesu na kótu 225,46 (měřeno v OK0A)

- po realizaci stavby bude za povodní (při dosažení kóty 226,20 a víc v MŠ) ponechaný průtok přes ČOV jen Q=35 l/s. Přítoky na ČOV ˃ 35 l/s budou v OK 0A odlehčeny do PČS.

- gravitačně bude možný odtok z ČOV až do kóty 226,20 (měřeno v MŠ), kdy dojde k uzavření uzávěru ve stáv. šachtě Š41).

- už před uzavřením uzávěru ve stáv. šachtě Š41 dojde k přepadu odtékající vody z ČOV ze stáv. měrného objektu do nové čerpací stanice ČSMO – dno přepadového potrubí DN 400 – 225,40. V ČSMO bude trvale osazeno kalové ponorné čerpadlo v sestavě 1+0. Zapínací hladina čerpadla v nové ČSMO je 226,40 (měřeno novým ultrazvukem ve stáv. měrném objektu, sepnutí bude podmíněné uzavřením uzávěru v Š41). Vypínací hladina tohoto čerpadla je 225,00 (měřeno plovákem u tohoto čerpadla – dodávka elektro). Pro případ poruchy plovákového spínače bude v řídícím systému (ŘS) nastavena časová prodleva 2 minuty (parametr) od dosažení hladiny v MO 225,40, po uplynutí které se čerpadlo vypne.

Čerpání odpadních vod za povodní:

- dnes se Bečva vzdouvá do kanalizace a přítoku na ČOV. Hladina Bečvy je dnes měřená v OK 0A. Dnes je ČOV vyřazena z provozu při dosažení kóty 225,80 – uvedena do provozu při poklesu na kótu 225,46 (měřeno v OK0A). Přelivná hrana v OK 0A je na kótě 225,25. Hladina Bečvy nekontrolovaně nastupuje do kanalizační sítě města Lipník nad Bečvou, přes kanalizační přípojky dochází k zatápění suterénů odkanalizovaných nemovitostí a dále i terénu města.

- v rámci realizace PPO Lipník nad Bečvou bude realizovaná nová povodňová čerpací stanice (PČS) na odlehčovací stoce OS0A. V této PČS bude osazený tabulový uzávěr na odlehčovací stoce OS 0A. Tento uzávěr bude uzavřený při dosažení kóty 225,10 v nové MŠ (tzn. nebude překročená kóta přelivné hrany v OK 0A). Voda z Bečvy se tak nebude vzdouvat do kanalizace města.

- kapacita vstupní čerpací stanice ČOV Lipník nad Bečvou je podle aktuálního Provozního řádu ČOV Lipník nad Bečvou = 3 x 35 l/s na ČOV + 140 l/s do průtočné dešťové zdrže, tzn. celkem 245 l/s.

- přítok do OK 0A je podle zpracované studie „Lipník nad Bečvou - posouzení optimalizace funkce kanalizace pro město Lipník nad Bečvou“ (Sweco Hydroprojekt a.s., Praha, 2017) – 1.380 l/s

- v případě dešťových srážek v Lipníku nad Bečvou budou přitékající odpadní vody odváděny následovně:

Hladina v Bečvě (měřeno v MŠ) ˂ 225,10

| přítok stokou A + výtlak z ČS Zelinka | přítok na ČOV | gravitační odtok z ČOV | čerpání odtoku z ČOV | odlehčení gravitačně | odlehčení čerpáním |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | 0 | 0 | 0 |
| ˃ 245 l/s | ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | 0 | 0 - 1.135 l/s | 0 |

Hladina v Bečvě (měřeno v MŠ) ˃ 225,10 a současně ˂ 226,20

| ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ˃ 245 l/s | ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | 0 | 0 | 0 - 1.135 l/s |

Hladina v Bečvě (měřeno v MŠ) ˃ 226,20

| ≤ 245 l/s | ≤ 35 l/s | 0 | 35 l/s | 0 | 0 - 1.345 l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ˃ 245 l/s | ≤ 35 l/s | 0 | 35 l/s | 0 | 0 - 1.345 l/s |

Hladina v Bečvě (měřeno v MŠ) při zpětném poklesu na ˂ 226,05 až do poklesu hladiny v Bečvě na 225,00

| ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ˃ 245 l/s | ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | 0 | 0 | 0 - 1.135 l/s |

Hladina v Bečvě (měřeno v MŠ) při zpětném poklesu na ˂ 225,00

| ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ˃ 245 l/s | ≤ 245 l/s | ≤ 245 l/s | 0 | 0 - 1.135 l/s | 0 |

Provoz povodňové čerpací stanice PČS:

- v PČS budou trvale osazena 4 ponorná kalová čerpadla v sestavě 3+1 namontovaná rezerva

- v PČS bude trvale osazeno 1 ponorné kalové čerpadlo na dočerpání objemu ČS po vypnutí velkých kalových čerpadel

- přepadová hrana na OS (225,15) je stanovena tak, aby při gravitačním odlehčování do Bečvy nedocházelo k přepadu odlehčovaných dešťových vod do prostoru čerpadel (hladina při 1.135 l/s je na kótě 225,00)

- současně při nastoupání Bečvy na kótu 225,10 (uzavření tabulového uzávěru) nedojde přes tuto hranu k přelití vody z Bečvy do prostoru čerpadel

- spínání a vypínání všech čerpadel bude řízeno podle hladin v PČS snímaných ultrazvukovou sondou

- spínací hladiny všech čerpadel jsou nastaveny tak, aby byl zajištěný dokonalý přepad na všech přepadových hranách, tzn. aby nedosahovaly kóty přelivné hrany v OK 0A

## Kabelové rozvody

Pro nové napájecí a ovládací rozvody budou použity celoplastové kabely s měděným jádrem, a PVC izolací a pláštěm typu CYKY. Pro ovládací okruhy a okruhy MaR budou použity stíněné kabely TCEKFE, které jsou vhodné i pro uložení v zemi a v kabelových chráničkách.

Obecně budou kabely uloženy v hlavních trasách volně v kabelových chráničkách ve stávajících kabelových kolektorech vedených po areálu čistírny. K novým objektům bude nutno provést výkopy od nejbližších protahovacích šachet soustavy kabelového kolektoru. Do nových objektů budou kabely zavedeny vrtaným zatěsněným kabelovým prostupem. Vrtání i prostupy jsou součástí dodávky elektročásti.

Pro kabelová vedení v měrné šachtě, v povodňoví čerpací stanici a čerpací stanici u měrného objetu budou použit drátěné kabelové rošty, případně kabelové trubky, instalované na vnitřních stěnách těchto podzemních objektů. Pro kabelové vedení uložené na povrchu zákrytové desky PČS bude použit nerezový kabelový žlab s víkem, zabraňující škodlivým účinkům ultrafialového záření na kabely.

Kabelové trasy budou detailně řešeny během realizace v závislosti na stavebním a strojním řešení.

## Zemnění a pospojování

Při stavbě povodňové čerpací stanice a čerpací stanice u měrného objektu bude zřízena základová uzemňovací soustava. Ta bude zhotovena z pozinkovaného pásku FeZn 30x4mm, který bude použit jako strojený základový zemnič. Pásek bude uložen pod izolační vrstvy základů objektů na vnější stranu výkopu, tj. po obvodu základů budovy cca 5 centimetrů nade dnem výkopu tak, aby byl zcela a těsně obklopen betonovou směsí. Zemnící pásek bude položen nastojato, aby pod ním nevznikaly vzduchové kapsy. Kvalitní a těsné obklopení pásku betonovou směsí je důležité pro správnou vodivost uzemnění a jako účinné opatření proti korozi zemnícího vodiče. K uzemňovacímu pásku budou připojeny pomocí svorek i ocelové konstrukce a armovací výztuže základů.

Z uzemňovacího pásku budou vyvedeny uzemňovací přívody dovnitř objektů v místě umístění hlavní uzemňovací přípojnice - HOP.

Pro uzemňovací přívody bude použít uzemňovací pozinkovaný (FeZn) drát průměr 10mm s plastovou izolací, který bude vyveden minimálně 60 cm nad budoucí úroveň podlahy budovy. Po dobu stavby budou uzemňovací vodiče a jejich izolace chráněna proti poškození.

### Přeložka stávající zemnící sítě

V plánovaném umístění měřící šachty výšky hladiny v Bečvě, je veden zemnící pozinkovaný drát, propojující uzemňovací soustavu uskladňovací nádrže a uzávěrné šachty na odtoku. Při výkopových pracích a zakládání objektu měřící šachty bude drát připojen na armování měřící šachty za užití křížových svorek. Současně bude drát opětovně propojen pomocí drátu a dvojice pozinkovaných svorek na každé straně jeho přerušení.

Uzemnění pro motorgenerátor

Pro uzemnění motorgenerátoru bude ve výkopu pod zpevněnou plochou uložen zemnící pásek, spojený se zemnícím páskem budovy trafostanice. V místě zemnícího bodu motorgenerátoru bude vyveden uzemňovací přívod a ukončen v hlavní ochranné přpojnici osazené na zdi trafostanice v instalační krabici. Z ní bude měďným vodičem připojena kostra a rozvaděč motorgenerátoru.

# ZÁVĚR

Dořešení detailů, vazeb a konkrétních typů použitých výrobků bude předmětem dodavatelské a dílenské dokumentace dodavatele a jeho subdodavatelů.

## Revize elektrických zařízení :

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 331500 a ČSN 33 2000-6.

Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el.zařízení.

## Kvalifikace pracovníků :

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el.zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č. 50/78 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu hlášení závad na svěřeném zařízení.

## Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení, popř. el. předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami.

Tabulky a nápisy musí být v souladu s ČSN 01 8010.

# Příloha č.1  Soupis kabelů

| Číslo kabelu | Odkud | Kam | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 801WL1 | RM1 | ATS8 | CYKY-J 3x185+95 |
| 801WL2 | ATS8 | RM8 | CYKY-J 3x185+95 |
| M8.1WL1 | RM8 | MX8 | NYCWY 3x35 SM/16 |
| M8.1WS1 | RM8 | MX8 | TCEKFE 12Px1 |
| M8.1WS2 | RM8 | MS8 | CYKY-J 37x1,5 |
| M8.1WS3 | RM8 | MS8 | TCEKFE 7Px1 |
| M8.2WL1 | RM8 | MX8 | NYCWY 3x35 SM/16 |
| M8.3WL1 | RM8 | MX8 | NYCWY 3x35 SM/16 |
| M8.4WL1 | RM8 | MX8 | NYCWY 3x35 SM/16 |
| M8.5WL1 | RM8 | MX8.5 | CYKY-J 4x2,5 |
| M8.5WS1 | RM8 | MX8.5 | TCEKFE 2Px1 |
| M8.5WS2 | RM8 | MX8.5 | TCEKFE 2Px1 |
| M8.6WL1 | RM8 | M8.6 | CYKY-J 4x1,5 |
| M8.6WS1 | RM8 | M8.6 | CYKY-J 12x1,5 |
| M8.6WS2 | RM8 | MS8.6 | CYKY-J 12x1,5 |
| M8.7WL1 | RM8 | M8.7 | NYCWY-J 3x2,5 SM/2,5 |
| M8.7WS1 | RM8 | M8.7 | TCEKFE 2Px1 |
| M8.7WS2 | RM8 | MS8.7 | CYKY-J 7x1,5 |
| M8.7WS3 | RM8 | MS8.7 | TCEKFE 7Px1 |
| G8.9WS1 | ATS8 | DT1 | Kabel PROFIBUS DP |
| L41WS1 | DT2 | L41A1 | Kabel PROFIBUS DP |
| L41WL1 | DT2 | L41A1 | CYKY 3Cx1.5 |
| L42WS1 | DT1 | L42A1 | Kabel PROFIBUS DP |
| L42WL1 | DT1 | L42A1 | CYKY 3Cx1.5 |
| L43WS1 | DT1 | MS8.5 | CYKY-J 5x1,5 |
| L44WS1 | DT2 | L41A1 | Kabel PROFIBUS DP |
| L44WL1 | DT2 | L41A1 | CYKY-J 3x1.5 |
| L45WS1 | DT2 | L45WS1 | CYKY-O 3x1.5 |