Zadání rozsahu prací

VD Slušovice, oprava povrchové ochrany obslužných lávek ve strojovně SV

323694 TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: VD Slušovice, oprava povrchové ochrany obslužných lávek ve strojovně SV a mostového jeřábu, navržení a výroba nového přístupu do štoly, oprava povrchové ochrany závěsných bodů ve štole a oprava povrchové ochrany zábradí vývaru.

Provedením udržovacích prací nedojde ke vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí.

Při všech situacích, kdy by mohla být jakýmkoliv způsobem omezena manipulovatelnost vodního díla, je zhotovitel povinen tyto konzultovat s dispečinkem PMO.

Zhotovitel zajistí provedení nezbytných opatření, aby nedošlo ke znečištění vodní plochy a stávající technologie VD.

Požadovaný rozsah prací:

- Navrh a dodávka nového dílu schodiště, podesty a žebříku který zajistí přístup do štoly spodních výpustí se stávající podesty MVE nad levou hlavní výpustí. Bude navrženo a vyrobeno nové schodiště na novou podestu nad porubím levé výpustě a přístupový žebřík. Schodiště a podesta budou osazeny zábradlím. Konstrukční řešení hového přístupu bude stejné jako stávající schodiště. Nově osazený přístup bude demontovatelný. Dodavatel vypracuje výrobní dokumentaci nového přístupu, s kterým bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru. Zadavatel si vyhrazuje právo  uplatnit svoje provozní připomínky k dokumentaci a navrhovaném postupu výroby a montáže.

- Demontáž stávajícího přístupového žebříku, Doplnění zábradlí. Dodavatel zachová stavající montážní prvky pro případnou zpětnou montáž žebříku při opravách. Žebřík bude po opravě povrchové ochrany uložen ve strojovně spodních výpustí.

- Provedení nové antikorozní ochranystávajících ocelových konstrukcí a nově osazených prvků spočívající v odstranění zvětralého původního nátěru, očištění podkladu a aplikace nové dvousložkové, polyuretanové hmoty vytvrzované alifatickým izokyanátem  s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku – jako ekvivalent k nátěrovým hmotám HEMPATHANE HS 55610 nebo HEMPTHANE FAST DRY 55750.  Před aplikací nátěrové hmoty požadujeme provést opravu poškozených míst. Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká - větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi a mechanickému poškození. Barva nátěrů je šedá. Celková tloušťka antikorozní ochrany je požadována na min. 240µm.

Soupis ošetřených ploch:

- Hlavní obslužná lávka včetně přístupových žebříků kuželových uzávěrů a demontovaného stávajícího žebříku /8000x1200mm/

- Přední obslužná lávka /8000x1000mm/

- Podesta MVE a schodiště /1600x1000mm +5 schodů šíře1000mm/.

- Nový přístup do štoly.

- Obslužná lávka vodárenských a výpustí a přístupový žebřík /3000x700mm/

- Obslužná lávka mostového jeřábu a přístupový žebřík /6000x1000mm, mostovka lávky  kovový pororošt/

- Ocelová konstrukce mostového jeřábu / délka jeřábu 6000mm/

- Zábradlí a žebřík přivaděče na úpravnu včetně ktycích plechů /4000x1600mm/

- Zábradlí vývaru /podelné je vyrobeno z trubkové vodorovné konstrukce délky 40000mm, příčné je vyrobeno ze svislé jeklové konstrukce délky 10000mm

- Provedení nové antikorozní ochrany 95ks závěsných bodů ve štole hlavních výpustí. Rozměr terčíku závěsného bodu je 400x400mm. Požadujeme provedení antikorozní ochrana dvousložkovou epoxidovou základní nátěrovou hmotou pro použití na povrchy vystavené silné abrazi a vhodný krycí nátěr.

Součástí předmětu plnění bude také zhotovitelem zpracovaná Závěrečná zpráva zhotovitele, kde bude přehledně zdokumentován postup prací a dodávek: stav před  – při provádění  – stav po dokončení prací.

Závěrečná zpráva zhotovitele s doložením potřebných dokladů (doklady k použitým výrobkům a materiálům, prohlášení o shodě, fotodokumentace, atd.). Závěrečná zpráva bude dodána při předání a převzetí díla a to 2x v tištěné podobě, 1x na CD –R.

Poznámka:

Zřízení a odstranění staveniště, jakož i potřebné lešení, plošiny pro montáž, montážní přípravky, podpěry a jiné zařízení potřebné k montáži zařízení, zhotovení stavby a k přípravě staveniště si zajistí zhotovitel sám za své prostředky – musí být zahrnuto v nabídkové ceně uchazeče.

Dodavatel zajistí důkladnou ochranu /případnou částečnou demontáž/ stávajících elektrorozvodů.

Za jakékoliv škody způsobené v průběhu provádění díla zodpovídá zhotovitel.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou odstraněny, dle platných zákonů o odpadech, zhotovitelem na jeho náklady.

Dodavatel může využít přípojný bod elektrické energie za předpokladu osazení podružného odečtu s odsouhlaseným jističem. Investor nepřebírá zodpovědnost za náklady vzniklé při poškození elektrických zařízení připojením do přípojného elektrického bodu PMO a za škody způsobené výpadkem elektrické energie.

Zadavatel požaduje po uchazeči prohlídku díla a konzultace s pověřenými pracovníky Povodí Moravy,s.p. před podáním cenové nabídky na realizaci díla.