Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 932/11, 602 00 BRNO

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Jez Pohansko - oprava trafostanice

##### Kraj:                    Jihomoravský

### Okres:                 Břeclav

K.ú.:                    Břeclav

Zpracoval:          Tomáš Bednařík, energetik ZSM -  Povodí Moravy, s.p.

Datum:                10. října 2023

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje

Název stavby                            : Jez Pohansko - oprava trafostanice

Vodní tok			             : Dyje

Místo stavby – obec/ k.ú.          : 03104 Břeclav

Kraj			             : Jihomoravský

Stupeň dokumentace	             : Investiční záměr

Číslo hydrolog. pořadí	             : 4-17-01-1160-0-00

Účel stavby  	: Oprava příhradové trafostanice MTS

250kVA a  k ní přináležejících

technologických celků

Číslo stavby		             : 323717TEC

Číslo HM			             : HM 218195

Umístění                                    : 3PBR00/9702

Investor			             : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,

602 00 Brno

- Časový plán opravy

Zahájení opravy	           :

Ukončení opravy	:

- Popis současného stavu

Původní transformátor BEZ 100kVA typu aTo294/22 r.v. 1986, v.č. 254070 je zkorodován,  po netěsnosti dělících rovin v havarijním stavu a čeká na výměnu. Při realizované opravě trafostanice bude v rámci plánované opravy demontován, trafostanice bude osazena transformátorem novým a po provedení dílenské opravy na původním transformátoru bude tento uložen jako rezervní a v případě potřeby osazen zpět na trafostanici.

Stávající elektroinstalace VN i NN jsou ještě původního provedení. Tyto již nevyhovují současným nárokům na její obslužnost a taktéž ani požadavkům na bezpečnost a soulad s platnými normami ČSN. Dále je nutno ošetřit značně zkorodované konstrukční prvky trafostanice, včetně nátěru, oprav a výměny jednotlivých technologických celků přináležejících k trafostanici.

4. 	     Účel stavby

Zajištění havarijní opravy a výměny transformátoru na příhradové

trafostanici MTS 250kVA.

Opravy technologických celků elektroinstalace sloupové trafostanice.

(výměna pojistkových spodků včetně svodičů přepětí na straně VN, výměna

NN rozváděče trafostanice, odstranění stávajících nefunkčních

technologických celků a konstrukcí.)

Demontáž stávajícího transformátoru, montáž transformátoru nového a

zajištění dílenské opravy a uložení transformátoru původního.

Oprava nátěrů kovových konstrukcí sloupové trafostanice.

Oprava – posílení pospojování a uzemnění trafostanice.

5.      Výchozí podklady

- fotodokumentace z prohlídky

- katastrální mapa se zákresem

- mapa 1:10 000 se zákresem

6.	   Návrh technického řešení stavby

V rámci akce bude provedena:

- Kontrola stavu napájecí přípojky VN k trafostanici, zajištění

výměny veškerých spojů a propojení, bleskojistek a pojistek na straně VN od

výkonového odpojovače po samotný transformátor.

- Kontrola, revize a posouzení stavu osazeného stávajícího transformátoru a provedení výměny za transformátor nový, který dodá objednatel.

- Zajištění, převzetí stávajícího transformátoru k dílenské opravě.

- Dodávka a osazení nového transformátoru BEZ 100kVA

- Provedení dílenské opravy původního transformátoru BEZ 100kVA

- Oprava ochranného nátěru nosných kovových prvků trafostanice na straně

VN i NN.

- Zapojení a odzkoušení v dohodnutém čase na místě montáže.

- Demontáž stávajícího nevyhovujícího držáku a pojistek VN, který je

v havarijním stavu.

- Montáž a osazení nového držáku a pojistek VN včetně svodičů přepětí.

- Provedení mechanického očištění a následné aplikace ochranného nátěru

všech nosných konstrukčních kovových částí stožárové trafostanice.

- Oprava – posílení pospojování a uzemnění trafostanice.

- Výměna NN rozváděče trafostanice za nový. Provedení veškeré činnosti a dodávky spojené s demontáží a následnou montáží přímého měření. Osazení zásuvkové skříně 400V/63A s podružným měřením k trafostanici.  Výměna stávajících připojovacích kabelových ok, doplnění popisu, značení a vybavení bezpečnostními tabulkami.

- To vše s ohledem na minimální dobu vypnutí trafostanice.

- V případě nutnosti a potřeby provozovatele zajištění náhradního zdroje a

připojení na něj.

- Protokolární doložení provedených prací a revize trafostanice po výměně

transformátoru a jemu přináležejících technologických celků.

Stanovení technologie a požadavků na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele, a proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval. Provádění veškerých prací a výše uvedených zkoušek musí korespondovat s příslušnými ČSN.

Místem plnění požadovaného díla je VD jez Pohansko a k němu

přináležející příhradová trafostanice MTS 250 kVA TS č. 500 845

7.       Požadavky na zpracování PD

Projekt oprava nevyžaduje

8.        Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na havarijní opravu sloupové trafostanice, s výměnou

transformátoru je cca 800 000 Kč.

9.       Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Havarijní stav trafostanice s nutnou výměnou transformátoru a dalších technologických celků.

Stávající provedení a stav již nekoresponduje se současnými požadavky kladenými na bezpečnost a funkčnost zařízení VN.

10.       Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované

řešení dotýká

Realizací akce nedojde k žádnému trvalému záboru, požadované stavební

úkony budou probíhat na stávajících objektech a jejich současných

technologických blocích přináležejících k VD jez Pohansko.

11.    Vliv stavby na životní prostředí

Stavba v žádném ohledu neovlivní negativně životní prostředí

Přílohy:

Situace širších vztahů

Přehledná situace

Situace širších vztahů

Přehledná situace