## PV Denisovo náb.
10/2023
| PB Plzeň - oprava elektroinstalace pro VHL |  |  |  |  | SOUPIS PRACÍ
| Objednatel: |  |  | IČO | DIČ
| Povodí Vltavy, státní podnik |  |  | 70889953 | CZ70889953
| Zhotovitel: |  |  | IČO | DIČ |  | Datum:
Legenda k výkazu výměr (specifikace)
1. Provedení zařízení musí odpovídat textové a výkresové části dokumentace pro Zadávací dokumentaci.
2. Nabízená cena musí být v Kč při plnění díla v požadované kvalitě a nabízeném termínu.
3. Cena musí zahrnovat všechny činnosti blíže nespecifikované, ale nutné pro provedení díla v předepsané kvalitě.
Jedná se například o dopravu a s tím související činnosti, skladování, clo, ostraha, zajištění požární ochrany,
ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty, nutná pojištění apod.
4. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
5. Ve sloupci "POZNÁMKA" je uveden typ uvažovaného zařízení.
Tento typ je zde uveden jako příklad uvažovaného technického standardu dané položky.
č | Název |  |  | MAT j. | MAT celk | MONTÁŽ j. | MONTÁŽ celk. | POZNÁMKA
1. | RE1 ZBE (Výpočet viz. výkres 1-08)
1.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RE1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Provizorní osazení rozvaděče do rozvodny | 1 | ks | 0 | 0 | 1000 | 1000
1.3 | Vypnutí přívodu ČEZ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Demontáž elektroměru a MTP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Demontáž stávajícího rozvaděče (5 polí) odvoz, likvidace. | 1 | ks | 0 | 0 | 1000 | 1000
1.6 | Montáž stávajícího elektroměru a MTP do nového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Odpojení hlavního přívodu do rozvaděče. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Přeložka přívodního kabelu AYKY 3x120+95 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Zapojení přívodu do rozvaděče | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odpojení a popsání vývodů z rozvaděče | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Zapojení vývodů z rozvaděče | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Finální osazení rozvaděče do rozvodny | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2. | RE2 VHL (Výpočet viz. výkres 1-09)
2.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RE2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Vypnutí přívodu ČEZ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Odpojení stávajících kabelů | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Demontáž elektroměru a MTP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Demontáž stávajícího elektroměrového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Montáž nového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Zapojení přívodu do rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Montáž stávajícího elektroměru a MTP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zapojení vývodů z rozvaděče. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3. | RH1 ZBE (Výpočet viz. výkres 1-10) |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RH1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Analyzátor sítě DI/DO, RO, komunikace RS485, napájení AC/DC 85 ÷ 265 Vn použití v třífázových i jednofázových sítích nn. 3 napěťové a 3 proudové vstupy, průběžná vzorkovací frekvence 25,6 kHz (pro 50 Hz) nebo 30,72 kHz (pro 60 Hz), vyhodnocení zkreslení napětí a proudu (THDU a THDI), harmonické U a I až do 40. harmonické (L1, L2, L3), cos φ (L1, L2, L3), výkon (činný, jalový, zdánlivý, zkreslený - L1, L2, L3), energie (činná, jalová - induktivní, kapacitní), paměť pro záznam maximálních a minimálních hodnot n paměť pro zápis až 10 výpadků, hodiny reálného času se zálohou napájení pro případ výpadku síťového napětí, komunikační rozhraní Modbus RTU (RS485) a PROFIBUS, interní paměť 1 GB (FLASH) pro záznam naměřených hodnot, paměť pro záznam odběrových profilů až pro čtyři tarify, 3 reléové výstupy (RO) a 4 programovatelné digitální vstupy/výstupy (DI/DO) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | PAQ-12-U230-COM1
3.3 | Převodník RS485 na LAN, pro analyzátor | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | PAQ-RPC-LAN
3.4 | Měřící transformátor proudu 150A/5A | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Montáž rozvaděče a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RH2 VHL (Výpočet viz. výkres 1-11) |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RH2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Analyzátor sítě DI/DO, RO, komunikace RS485, napájení AC/DC 85 ÷ 265 Vn použití v třífázových i jednofázových sítích nn. 3 napěťové a 3 proudové vstupy, průběžná vzorkovací frekvence 25,6 kHz (pro 50 Hz) nebo 30,72 kHz (pro 60 Hz), vyhodnocení zkreslení napětí a proudu (THDU a THDI), harmonické U a I až do 40. harmonické (L1, L2, L3), cos φ (L1, L2, L3), výkon (činný, jalový, zdánlivý, zkreslený - L1, L2, L3), energie (činná, jalová - induktivní, kapacitní), paměť pro záznam maximálních a minimálních hodnot n paměť pro zápis až 10 výpadků, hodiny reálného času se zálohou napájení pro případ výpadku síťového napětí, komunikační rozhraní Modbus RTU (RS485) a PROFIBUS, interní paměť 1 GB (FLASH) pro záznam naměřených hodnot, paměť pro záznam odběrových profilů až pro čtyři tarify, 3 reléové výstupy (RO) a 4 programovatelné digitální vstupy/výstupy (DI/DO) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | PAQ-12-U230-COM1
4.3 | Měřící transformátor proudu 250A/5A | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Montáž rozvaděče a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5. | RH2-UPS VHL (Výpočet viz. výkres 1-12)
5.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RH2-UPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Analyzátor sítě DI/DO, RO, komunikace RS485, napájení AC/DC 85 ÷ 265 Vn použití v třífázových i jednofázových sítích nn. 3 napěťové a 3 proudové vstupy, průběžná vzorkovací frekvence 25,6 kHz (pro 50 Hz) nebo 30,72 kHz (pro 60 Hz), vyhodnocení zkreslení napětí a proudu (THDU a THDI), harmonické U a I až do 40. harmonické (L1, L2, L3), cos φ (L1, L2, L3), výkon (činný, jalový, zdánlivý, zkreslený - L1, L2, L3), energie (činná, jalová - induktivní, kapacitní), paměť pro záznam maximálních a minimálních hodnot n paměť pro zápis až 10 výpadků, hodiny reálného času se zálohou napájení pro případ výpadku síťového napětí, komunikační rozhraní Modbus RTU (RS485) a PROFIBUS, interní paměť 1 GB (FLASH) pro záznam naměřených hodnot, paměť pro záznam odběrových profilů až pro čtyři tarify, 3 reléové výstupy (RO) a 4 programovatelné digitální vstupy/výstupy (DI/DO) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | PAQ-12-U230-COM1
5.3 | Měřící transformátor proudu 160A/5A | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Odpojení a demontáž stávajícího rozvaděče a rozbočovací skříně UPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Montáž rozvaděče a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6. | RPO 1 ZBE (Výpočet viz. výkres 1-13)
6.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RPO-1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Montáž rozvaděče a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7. | RPO 2 VHL (Výpočet viz. výkres 1-14) |  |  | 0
7.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RPO-2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Montáž rozvaděče a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8. | RS-1.PP ZBE (Výpočet viz. výkres 1-15)
8.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RS-1.PP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Montáž rozvaděče do připravené niky, zapravení a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.
9.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RP 0.1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Montáž rozvaděče do připravené niky, zapravení a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10. | RP1.1 + RP1.1UPS VHL (Již realizováno )
11. | RP2.1 + RP2.1-UPS VHL (Výpočet viz. výkres 1-18)
11.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RP2.1 + RP2.1-UPS. Požární úprava EI45. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Montáž rozvaděče do připravené niky, zapravení a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12. | RP2.2-SCHA + RP2.2-SCHA-UPS VHL (Výpočet viz. výkres 1-19)
12.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RP2.2-SCHA + RP2.2-SCHA-UPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Montáž rozvaděče do připravené niky, zapravení a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13. | RP3.1 + RP3.1-UPS VHL (Výpočet viz. výkres 1-20)
13.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RP3.1 + RP3.1-UPS. Požární úprava EI45. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Montáž rozvaděče do připravené niky, zapravení a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14. | RP3.3-UPS VHL (Výpočet viz. výkres 1-21)
14.1 | Výroba a dodávka rozvaděče RP3.3-UPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Montáž rozvaděče a zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15. | UPS (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
15.1 | Práce s přepojením stávající UPS | 40 | h | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Servis a nastavení UPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Cestovné (technici + materiál) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Záložní zdroj UPS ECO, 1600VA/1000W, 8x UTE, jistič, USB | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | EL1600USBFR
15.5 | Montážní sada ECO/PRO pro 19” montáž, výška 2U, hloubka 400mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | LRACK
16. | Instalační materiál (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
16.1 | Zásuvková skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 4x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje 10kA: 2xPL7-B16/1, 1xPL7-B16/3, 1xPL7-B32/3, PF7-40/4/003 na vstupu barva: světle šedá. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | ZSF40101000.1
16.2 | Prosklené požární tlačítko 2x spínací kontak 4A, CS, TS se dvěma kontakty | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | Vačkový vypínač G32A/3P červená páčka 0/1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | GEWISS GW70435P
16.4 | Svorkovnicová skříň pro napojení přívodu a odvodu z UPS pro propojení kabelů průřezui 50mm2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | Svorkovnice ekvipotenciální měděná krytá svorka 1-řadá. Připojení páskového zemniče o rozměru 30×4mm, 1x drát 8-10mm, 1x vodič 50mm2, 7x vodič 6-25mm2. | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | Rozvodnice pod omítku pro osazení ekvipotenciální svorkovnice | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | Zvonkové tlačítko | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | Zvonek | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16.9 | Trafo na DIN lištu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Kabely a příslušenství (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
17.1 | NSGAFou 95 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | NSGAFou 50 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | CYKY 4Bx70 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | CYKY 4Bx35 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.5 | CYKY 4Bx16 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | CYKY 4Bx10 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.7 | CYKY 4Bx4 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.8 | CYKY 2Bx2,5 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.9 | CYKY 4Bx16 | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.10 | CYKY 5Jx4 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.11 | CYKY 5Jx2,5 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.12 | CYKY 3Jx2,5 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.13 | CYKY 3Jx1,5 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.14 | CYKY 2Bx1,5 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.15 | 1-CXKH-V-J 4Bx16 (B2ca,s1,d1 spolu s trasou P30-R) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.16 | 1-CXKH-V-J 5Jx1,5 (B2ca,s1,d1 spolu s trasou P30-R) | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.17 | 1-CXKH-V-J 3Jx1,5 (B2ca,s1,d1 spolu s trasou P30-R) | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.18 | 1-CXKH-V-J 3Jx1,5 (B2ca,s1,d1 spolu s trasou P30-R) | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.19 | 1-CXKH-V-J 2Ox1,5 (B2ca,s1,d1 spolu s trasou P30-R) | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.20 | Kabel pro napojení UPS NSGAFOU 1X35 1,8/3KV | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.21 | CYA 50 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.22 | CYA 25 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.23 | CYA 10 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17.24 | Kabelová oka lisovaná soubor | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.25 | Spojka kabelová 10-25mm2 | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17.26 | Spojka 3x1,5-2,5 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Svorkování a úpravy stávajících kabelů v podružných rozvaděčích (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
18.1 | Identifikace stávajících kabelů a jejich popis | 130 | h | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | Svorky + zakončení stávajícího kabelu 5x4 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | Svorky + zakončení stávajícího kabelu 4x4 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | Svorky + zakončení stávajícího kabelu 5x2,5 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | Svorky + zakončení stávajícího kabelu 4x2,5 | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | Svorky + zakončení stávajícího kabelu 3x2,5 | 70 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.7 | Svorky + zakončení stávajícího kabelu 2x2,5 | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | Svorky + zakončení stávajícího kabelu 4x1,5 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.9 | Svorky + zakončení stávajícího kabelu 3x1,5 | 70 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.10 | Svorky + zakončení stávajícího kabelu 2x1,5 | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18.11 | Nutné úpravy v podružných rozvaděčích nad rámec PD, plynoucí z skutečného stavu zjištěného při realizaci. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
18.12 | Materiál pro úpravy v podružných rozvaděčích nad rámec PD 10% ceny patrových rozvaděčů | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Kabelové trasy běžné (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
19.1 | Kabelový drátový žlab 500/50 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | Kabelový drátový žlab 300/50 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | Kabelový drátový žlab 50/50 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | Podpěra žlabu 500 s uchycením na koncích na ZT/stěnu | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | Podpěra žlabu 300 s uchycením na koncích na ZT | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.6 | Závitová tyč M8 1m | 70 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.7 | Kovová hmoždinka s límcem M8x30 do betonu | 140 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.8 | Průvleková kotva M8x85 | 220 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.9 | Přepážka žlabu pro oddělení kabelů NN a uzemnění | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19.10 | Spojovací sada | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.11 | Spojka žlabu | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.12 | Spojka kloubová korizontální | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.13 | Spojka uzemňovací | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.14 | Držák žlabu pro uchycení na ZT | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.15 | Držák ZT stropní včetně 4x hmoždinky+vrut | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.16 | Závitová tyč pr.8 | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.17 | Sonap dle kabelu | 500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.18 | PVC žlab 140x60 včetně ohybových a koncových dílů | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19.19 | PVC žlab 100x60 včetně ohybových a koncových dílů | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19.20 | PVC žlab 40x40 včetně ohybových a koncových dílů | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19.21 | Hmoždinka + vrut pro kotvení žlabu | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.22 | Sonap dle kabelu instalace na vertikálním vedení po 30cm. | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19.23 | Kovový stínící žlab 40x20 s víkem | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19.24 | Kanál 120x55 parapetní dutý, délka 2m | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | PK120x55
19.25 | Zásuvka 45x45 BB s clonkou červená | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | QS 45x45 C_BB
20. | Kabelové trasy požárně odolné certifikace P30-R spolu s úložnými kabely (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
20.1 | Kabelový drátový žlab 50x150 požární odolnost spolu s kabely P30-R | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | Kabelový drátový žlab G50x100 požární odolnost spolu s kabely P30-R | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Kabelový drátový žlab 50x50 požární odolnost spolu s kabely P30-R | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 | Boční držák žlabu | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.5 | Průvleková kotva M8x85 | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.6 | Podpěra žlabu 150 s uchycením na koncích na ZT | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.7 | Závitová tyč M8 1m | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.8 | Kovová hmoždinka s límcem M8x30 do betonu | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.9 | Spojka žlabu | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.10 | Spojka kloubová horizontální | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.11 | Spojka uzemňovací | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20.12 | Sonap dle kabelu instalace na vertikálním vedení po 30cm. | 300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Úprava zakrytí stávajícího kabelového žlabu a doplnění uzemnění v rozvodně (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
21.1 | Odstranění krycích plechů z kabelového kanálu. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | Broušení a nátěr kovbových částí kabelového kanálu. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | Vyčištění a vysátí kabelového žlabu od nečistot. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | Nové krycí plechy kabelového žlabu v rozvodně šíře 300mm zinkované | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21.5 | Nové krycí plechy kabelového žlabu v rozvodně šíře 650mm zinkované | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21.6 | Pásek zemnící pozinkovaný 30x4, celé balení, materiál:FeZn | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21.7 | Svorka SR 2b páska-páska, materiál:FeZn | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.8 | Podpěra PV 44 vedení na konstrukce, materiál:FeZn | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.9 | Svorka pro připojení uzemnění k MET (16-50mm2) | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21.10 | Izolační koberec před rozvaděče 10m šíře 1,3m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Práce bez nosného materiálu (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
22.1 | Demontáž a zpětná montáž systému varování na zadní stěně za RP2.2 SCHA (se zabudováním do SDK) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | Demontáž a zpětná montáž klimatizace na zadní stěně za RP2.2 SCHA včetně úpravy el. přívodu a trubek chladící látky. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | Pronájem a provizorní osazení stavenišťního rozvaděče pro realizaci stavebních prací v 1-3.NP | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
22.4 | Revize dílčí | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22.5 | Revize koncová | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Stavební přípomoce (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
23.1 | Bourání stavebních konstrukcí u rozvaděčů pro jejich demontáž. | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.2 | Vyjmutí stávajícího rozvaděče po odpojení a identifikaci kabelů | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.3 | Demontáž SDK opláštění | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23.4 | Sekání drážky pro nové kabely | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23.5 | Dozdívka prostoru okolo nových rozvaděčů porobeton 10cm | 25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23.6 | Hrubé začištění kabelových tras | 25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23.7 | Jemné začištění kabelových tras a okolí rozvaděčů (štukování) | 35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23.8 | Výmalba místnosti s rozvaděči včetně rozvodny 2x | 500 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23.9 | SDK Předstěna tl.90mm,ocel.kce CW, 2x SDK | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23.10 | Průraz stropu 250x100 včetně začištění | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.11 | Průraz stěnou 600x100 včetně začištění | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.12 | Průraz stropem průměr 50mm včetně začištění | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.13 | Průraz stěnou do 300mm průměr 50mm včetně začištění | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.14 | Požární ucpávky prostupu kabelovýc tras | 1.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23.15 | Plechová revizní dvířka s požární odolností EI45 pro přístup k požárním ucpávkám na prostupech mezi podlažími, včetně osazení a začištění | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.16 | Zajištění zakrytí podlahy před patrovými rozvadě+či proti poškození | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23.17 | Plachtování a utěsnění pracovišť pro eliminaci šíření prachu do okolních prostor a zejména laboratoří. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Ostatní (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
24.1 | Mobilní lešení pro přístup ke kabelové trase pod stropem. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | Zapůjčení elektrocentrály 11kW | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
24.3 | Návoz a odvoz centrály | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
24.4 | Palivo pro elektrocentrálu včetně doplňování | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | Zapůjčení staveništňího rozvaděče 20x zás. 230V na 9 dní, včetně pohyblivého přívodu, dovezení, instalace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
24.6 | Napojení staveništního rozvaděče na elektrocentrálu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24.7 | Napojení staveništního rozvaděče do rozvaděče ZBE včetně doplnění jiíštění 32A/3/B | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Slaboproudé rozvody
25.1 | Nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (758mm), h. 600mm, š. 600mm, PREMIUM, černý | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | RUN-15-60/60-B
25.2 | Ventilační jednotka, 2x ventilátor, 230V, s termostatem, černá | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | DP-VEL-02-H
25.3 | Stíněný patch panel Cat6A, 24xRJ45 1U, osazený, 4 kazety s 6 porty (termin.LSA IDC), černý | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | AC6PNLF240K2M
25.4 | Konektorování kabelů | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25.5 | DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25.6 | S-JACK modul RJ45, STP, Cat.6a, 10GB, 4PPoE 100W (SFB) | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25.7 | Kabel U/FTP Cat.6a 500MHz duplex 2xAWG23/1 LS0H Dca modrý500 | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25.8 | Napájecí panel, 7xUTE, 16A, 19", přepěťová ochrana, vypínač, 2,5m kabel se zástrčkou UTE | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | PDU-7UTE-UTE-PO-01
25.9 | Zásuvka 16A na omítku | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Vedlejší náklady VOS a VRN (Výpočet viz. výkres 1-02až21)
26.1 | Vedlejší náklady obsahují například náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - všechny další nutné náklady a činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek - práce o víkendu a svátcích | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
26.2 | Zajištění a provedení revizí, zkoušek a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
26.3 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě ve formátu PDF a také DWD, doc, ...) objednateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
26.4 | Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu stavby | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
26.5 | OSTATNÍ POŽADAVKY - NAPŘ. ZAJIŠTĚNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY, ÚPRAVY/VYPRACOVÁNÍ RDS | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
26.6 | likvidace stavebního materiálu a veškerých dalších odpadů vzniklých při stavbě v souladu s platnou legislativou | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
26.7
[5 empty] | 0 |  | 2000
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 2000