„Bělá – Domašov, ř. km 25,500 – 27,800 – odstranění PŠ 2021“

Statický výpočet

OBSAH

1	Technické řešení	2

1.1	Použité normy	2

1.2	Použité programy	2

1.3	Posuzované konstrukce	2

1.4	Materiály	2

1.5	Geologické poměry	3

2	Výpočet vnitřních sil a dimenzování ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	3

2.1	Opěrná zeď	4

2.2	Opěrná zeď pod mostem	4

# Technické řešení

## Použité normy

ČSN P ENV 206-A1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 0031 - Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet (zapracován ST SEV 384-87)z 12/1988

ČSN 73 0210 - Geometrická přesnost ve výstavbě – podmínky provádění

ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí z 12/1986, Změna a) - 8/1991, Změna 2)  1994

ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy, 1987

ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí z 8/1986, Změna a) - 9/1989

Změna 2) - 1994

ČSN 73 1208 - Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských staveb

ČSN 73 6203 - Zatížení mostů, 1986

ČSN 73 6503 - Zatížení  vodohospodářských staveb vodním tlakem, 1979

## Použité programy

GEO 5; Analysis of geotechnical structures;  © FINE 2010; moduly Zemní tlaky, Tížná zeď,

verze 5.9.42.0, FINE, spol. s r.o., Praha
RIB RTcdesign, Design of Concrete Sections, verze 10.0, ©2010

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-A1 (EC2).

## Posuzované konstrukce

Účelem užívání stavby je protipovodňová ochrana zástavby obce Bělá pod Pradědem proti více než Q50-leté v km 25,500 až 27,800 při dostatečném zajištění stability koryta vodního toku proti účinkům proudící vody v korytě tak, aby ani při průtocích vyšších nedošlo ke zničení navržené úpravy a dále zmírnění podélného sklonu dna z důvodu vytvoření stabilního sklonu nivelety toku pomocí příčných objektů (prahů, stupňů, resp. skluzů apod.) ve dně koryta.

Ve statických výpočtech jsou posouzeny tyto hlavní konstrukce odpadního koryta:

- opěrná zeď

- opěrná zeď mostního pilíře

Výpočet vnitřních sil a dimenzování byl proveden pro různé kombinace zatěžovacích stavů a bylo provedeno posouzení stability objektů.

- Uvažovaná zatížení stavebních konstrukcí:

- vlastní hmotnost

- zemní tlak

- hydrostatický tlak

- zatížení provozem vozidel

- technologická zatížení

Navržené rozměry konstrukcí – viz výkresová část dokumentace.

Navrženo:	Beton C30/37……………. fcd = fck/c = 30/1,5 = 20 MPa

Výztuž 10 505 (R)……….. fyk=490 MPa, fyd  = fyk/s = 490/1,15 = 426,10 MPa

krytí výztuže: 50 mm

Dilatační spáry budou těsněny.

## Materiály

- železobeton C30/37- XC4 - XF3 – XA1 (dle ČSN EN 206+A1)

- výztuž 10 505 (R), sítě KARI

## Geologické poměry

Rešerši geologických podkladů provedlo geologické oddělení Aquatisu a.s. Brno. Základní inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry lokality byly popsány v rešeršní zprávě zpracované AQUATIS a.s., 09/2021.

Z  geologických profilů v rámci dokumentace archivních vrtů vyplývá, že povrch předkvartérního podloží (metamorfity - břidličnaté amfiboly/svory) je v zájmové oblasti velmi nekonzistentní. Jeho výška kolísá v řádu jednotek až prvních desítek metrů. Tuto skutečnost připisujeme příkře postaveným „vrstvám“ podložních hornin a jejich nestejné odolnosti a následné nerovnoměrné erozi. Na nerovnoměrnosti podloží se rovněž podílely pohyby hornin po zlomových strukturách a plochách puklin. Celá zájmová oblast je totiž výrazně tektonicky postižena.

Z výše uvedeného je zřejmé, že povrch nepropustného skalního podloží je pro svou výškovou nestálost k zakládání nevhodný. Pro zakládání je možné využít vrstvu štěrků, které jsou z hlediska geotechnických vlastností pro tento účel vhodné. V tomto případě však doporučujeme zabývat se způsobem řešení filtrační stability v podloží základu.

Dle dokumentace archivních vrtů J-5 až J-10 se podzemní voda na lokalitě vyskytuje v hloubce 1,3 – 2,2 m pod úrovní stávajícího terénu (r. 1997). V rámci téhož průzkumu (Kleinová, R. 1997) byly z vrtů J-6 a J-9 odebrány vzorky podzemní vody k posouzení její agresivity na základové konstrukce – agresivitu vody pro beton řadíme do tř. A1 (zvýšená).

vzorový řez

# Výpočet vnitřních sil a dimenzování ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Rekonstrukce odpadního koryta

Konstrukce odpadního koryta je navržena jako žlb. konstrukce. Výpočet byl řešen pro 1bm příčného řezu pro nejvyšší zeď a nejnepříznivější zatěžovací stavy. Obklad kamenem není do výpočtu zadán - u zdí, které mají kamenný obklad je jeho tíha pro stabilitu zdi na stranu bezpečnou. Výstupem jsou deformace a vnitřní síly v konstrukci, podle kterých je předběžně určena výztuž.

## Opěrná zeď

Opěrná zeď je navržena jako žlb. konstrukce a dimenzována na zatížení od násypu a vody resp. pojezdu hutnící techniky. Výpočet byl řešen pro 1bm příčného řezu. Výstupem jsou deformace a vnitřní síly v konstrukci, podle kterých je určena výztuž.

Za zdí bude provedena drenáž ve výšce 750 mm nade dnem.

Výpočet tížné zdi

Únosnost základové půdy (Fáze budování 1)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [m] | [kPa] |
| 1 | 13,41 | 121,58 | 8,98 | 0,16 | 97,18 |
| 2 | 15,45 | 94,56 | 9,00 | 0,11 | 112,65 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 163,5 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | edov | = | 429,0 | mm |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Návrhová únosnost základové půdy | R | = | 350,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | gRv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře | s | = | 112,65 | kPa |
| Únosnost základové půdy | Rd | = | 250,00 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Vstupní data (Fáze budování 5)

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 3,80 | zásyp |  |
| 2 | 1,70 | štěrk |  |
| 3 | 4,50 | skalní podloží R5 |  |
| 4 | - | skalní podloží R5 |  |

Parametry zemin

| skalní podloží R5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 36,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 21,00 | kN/m3 |
| štěrk |  |  |  |  |
| Objemová tíha : | g | = | 19,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 35,50 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 21,00 | kN/m3 |

Vliv vody

Hladina podzemní vody za konstrukcí je v hloubce 1,85 m

Hladina podzemní vody před konstrukcí je v hloubce 2,60 m

Podloží u paty konstrukce je nepropustné.

Vztlak v základové spáře od rozdílných tlaků je uvažován parabolický.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | NE | NE | proměnné | 3,00 |  | 2,00 | 2,00 | na terénu |
| Číslo | Název |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | nahodilé |  |  |  |  |  |  |  |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: 2/3 pas., 1/3 v klidu

Zemina na líci konstrukce - beton

| Třecí úhel kce-zemina | d | = | 35,00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška zeminy před zdí | h | = | 1,20 | m |

Terén před konstrukcí je rovný.

Nastavení výpočtu fáze

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Návrhová situace : trvalá

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Nepříznivé |  | Příznivé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [–] |  | [–] |
| Stálé zatížení | gG | 1,35 |  | 1,00 |
| Proměnné zatížení | gQ | 1,50 |  | 0,00 |
| Zatížení vodou | gw | 1,30 |  |  |
| Součinitelé redukce odporu (R) |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel redukce odporu na překlopení |  |  | gRe | 1,40 |
| Součinitel redukce odporu na posunutí |  |  | gRh | 1,10 |
| Součinitel redukce odporu základové půdy |  |  | gRv | 1,40 |
| Kombinační součinitelé pro proměnná zatížení |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel kombinační hodnoty |  |  | y0 | 0,70 |
| Součinitel časté hodnoty |  |  | y1 | 0,50 |
| Součinitel kvazistále hodnoty |  |  | y2 | 0,30 |

Posouzení čís. 1 (Fáze budování 5)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,81 | 60,95 | 0,74 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -50,48 | -0,40 | -34,89 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,72 | 0,38 | 1,21 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 27,53 | -1,28 | 12,80 | 1,23 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Tlak vody | 11,81 | -0,80 | 0,28 | 1,27 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Vztlak vody | 0,00 | 0,00 | -3,25 | 0,98 | 1,300 | 1,300 | 1,000 |
| nahodilé | 1,74 | -1,56 | 1,04 | 1,17 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mvzd | = | 46,44 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Mkl | = | 43,60 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hvzd | = | 26,86 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hpos | = | 4,60 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 153,24kPa

| Název : Posouzení | Fáze : 5; Výpočet : 1 |
| --- | --- |

Únosnost základové půdy (Fáze budování 5)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [m] | [kPa] |
| 1 | 3,21 | 63,86 | 4,58 | 0,13 | 40,07 |
| 2 | 5,51 | 41,42 | 4,60 | 0,05 | 53,24 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 133,1 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | edov | = | 429,0 | mm |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Návrhová únosnost základové půdy | R | = | 350,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | gRv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře | s | = | 53,24 | kPa |
| Únosnost základové půdy | Rd | = | 250,00 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1 (Fáze budování 5)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,81 | 60,95 | 0,74 | 1,000 |
| Odpor na líci | -50,48 | -0,40 | -34,89 | 0,00 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,72 | 0,38 | 1,21 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 27,53 | -1,28 | 12,80 | 1,23 | 1,000 |
| Tlak vody | 11,81 | -0,80 | 0,28 | 1,27 | 1,000 |
| Vztlak vody | 0,00 | 0,00 | -3,25 | 0,98 | 1,000 |
| nahodilé | 1,74 | -1,56 | 1,04 | 1,17 | 1,000 |

Posouzení předního výstupku zdi

Tloušťka základu je větší než vyložení předního výstupku zdi, výztuž není nutná.

Dimenzace čís. 2 (Fáze budování 5)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,08 | 35,16 | 0,34 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 10,49 | -0,60 | 3,97 | 0,72 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Tlak vody | 1,00 | -0,15 | 0,10 | 0,76 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Vztlak vody | 0,00 | 0,00 | -1,17 | 0,58 | 1,300 | 1,000 | 1,000 |
| nahodilé | 0,92 | -0,70 | 0,62 | 0,66 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Posouzení zdi v pracovní spáře 2,30 m od koruny zdi

Výška průřezu h = 0,78 m

| Smyk : | VEd | = | 16,85 | kN/m | < | VRd | = | 579,40 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlak + Ohyb : | MEd | = | 10,50 | kNm/m |  |  |  |  |  |
|  | NEd | = | 52,35 | kN/m | < | NRd | = | 6061,38 | kN/m |

Únosnost zdi ve spáře VYHOVUJE

Výpočet stability svahu

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] | a [°] | q, q1, f, F | q2 | jednotka |
| 1 | pásové | proměnné | na povrchu | x = 1,50 | l = 2,00 |  | 0,00 | 3,00 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | 3 |

Voda

| Typ vody : |  | HPV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Umístění HPV |  |  | Souřadnice bodů HPV [m] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | z | x | z | x | z |
| 1 |  |  |  | -10,00 | -2,60 | 0,18 | -2,60 | 0,23 | -1,85 |
|  |  |  |  | 11,40 | -1,85 |  |  |  |  |

Celkové nastavení výpočtu

| Typ výpočtu : | v efektivních parametrech |
| --- | --- |

Nastavení výpočtu fáze

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu

Výsledky

Posouzení stability svahu (Fellenius / Petterson)

| Sumace aktivních sil : |  |  |  | Fa = | 143,34 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : |  |  |  | Fp = | 143,81 | kN/m |
| Moment sesouvající : |  |  |  | Ma = | 821,36 | kNm/m |
| Moment vzdorující : |  |  |  | Mp = | 824,01 | kNm/m |
| Využití : | 99,7 | % |  |  |  |  |

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet stability | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Závěr:

Konstrukce pro zadané podmínky VYHOVÍ.

výztuž na únosnost: Φ R 16/150 mm + Kari 8/100 - 8/100

## Opěrná zeď pod mostem

Opěrná zeď je navržena jako žlb. konstrukce a dimenzována na zatížení od násypu a vody resp. pojezdu hutnící techniky a provozu na mostě. Výpočet byl řešen pro 1bm příčného řezu. Výstupem jsou deformace a vnitřní síly v konstrukci, podle kterých je určena výztuž.

Za zdí bude provedena drenáž ve výšce 750 mm nade dnem.

Mostní pilíře jsou založeny na kořenových mikropilotách s kořenem do nepropustného podloží.

Nejnepříznivější zatěžovací stav (doložen ve SV) fáze 5: koryto bez vody, voda za drénem, vozovka tř. B, vodorovné účinky od mostu. Mikropiloty zadány svislou silou v zákl. spáře.

Výpočet tížné zdi

Vstupní data

Únosnost základové půdy (Fáze budování 1)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [m] | [kPa] |
| 1 | -26,00 | 76,05 | -30,64 | 0,00 | 43,36 |
| 2 | -24,09 | 56,37 | -30,62 | 0,00 | 58,50 |

Vstupní data (Fáze budování 5)

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 3,00 | zásyp |  |
| 2 | 1,00 | štěrk |  |
| 3 | 6,00 | skalní podloží R5 |  |
| 4 | - | skalní podloží R5 |  |

Tvar terénu Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody za konstrukcí je v hloubce 1,00 m

Hladina podzemní vody před konstrukcí je v hloubce 1,80 m

Podloží u paty konstrukce je nepropustné.

Vztlak v základové spáře od rozdílných tlaků je uvažován lineární.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | ANO |  | proměnné | 5,00 |  |  |  | na terénu |
| Číslo | Název |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | vozovka |  |  |  |  |  |  |  |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: 1/3 pas., 2/3 v klidu

Zemina na líci konstrukce - zásyp

| Třecí úhel kce-zemina | d | = | 5,00 | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška zeminy před zdí | h | = | 1,20 | m |

Terén před konstrukcí je rovný.

Zadané síly působící na konstrukci

| Číslo | Síla |  | Název | Působ. | Fx | Fz | M | x | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  |  | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] |
| 1 | ANO |  | provoz na mostě | proměnné | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nastavení výpočtu fáze

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Návrhová situace : dočasná

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Nepříznivé |  | Příznivé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [–] |  | [–] |
| Stálé zatížení | gG | 1,35 |  | 1,00 |
| Proměnné zatížení | gQ | 1,50 |  | 0,00 |
| Zatížení vodou | gw | 1,30 |  |  |
| Součinitelé redukce odporu (R) |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel redukce odporu na překlopení |  |  | gRe | 1,40 |
| Součinitel redukce odporu na posunutí |  |  | gRh | 1,10 |
| Součinitel redukce odporu základové půdy |  |  | gRv | 1,40 |
| Kombinační součinitelé pro proměnná zatížení |  |  | Souč. | [–] |
| Součinitel kombinační hodnoty |  |  | y0 | 0,70 |
| Součinitel časté hodnoty |  |  | y1 | 0,50 |
| Součinitel kvazistále hodnoty |  |  | y2 | 0,30 |

Posouzení čís. 1 (Fáze budování 5)

koryto bez vody, voda za drénem, vozovka tř. B, vodorovné účinky od mostu

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,32 | 40,58 | 0,78 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -26,48 | -0,53 | -2,10 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,23 | 0,02 | 1,26 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 0,46 | -1,18 | 0,71 | 1,27 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| Tlak vody | 12,79 | -0,82 | 0,32 | 1,23 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Vztlak vody | 0,00 | 0,00 | -5,20 | 0,87 | 1,300 | 1,300 | 1,000 |
| vozovka | 0,78 | -0,46 | 2,00 | 1,21 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| provoz na mostě | 4,00 | -3,00 | 0,00 | 1,07 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mvzd | = | 19,80 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Mkl | = | 18,33 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hvzd | = | 21,31 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hpos | = | -3,42 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 53,90kPa

| Název : Posouzení | Fáze : 5; Výpočet : 1 |
| --- | --- |

Únosnost základové půdy (Fáze budování 5)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [m] | [kPa] |
| 1 | 8,76 | 51,88 | -2,10 | 0,37 | 58,44 |
| 2 | 12,11 | 32,87 | -3,42 | 0,17 | 53,90 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 366,7 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | edov | = | 429,0 | mm |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Návrhová únosnost základové půdy | R | = | 350,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | gRv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře | s | = | 53,90 | kPa |
| Únosnost základové půdy | Rd | = | 250,00 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1 (Fáze budování 5)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,32 | 40,58 | 0,78 | 1,000 |
| Odpor na líci | -26,48 | -0,53 | -2,10 | 0,00 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,23 | 0,02 | 1,26 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 0,46 | -1,18 | 0,71 | 1,27 | 1,000 |
| Tlak vody | 12,79 | -0,82 | 0,32 | 1,23 | 1,000 |
| Vztlak vody | 0,00 | 0,00 | -5,20 | 0,87 | 1,000 |
| vozovka | 0,78 | -0,46 | 2,00 | 1,21 | 1,000 |
| provoz na mostě | 4,00 | -3,00 | 0,00 | 1,07 | 1,000 |

Posouzení předního výstupku zdi

Tloušťka základu je větší než vyložení předního výstupku zdi, výztuž není nutná.

Dimenzace čís. 2 (Fáze budování 5)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,84 | 20,27 | 0,25 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 0,00 | -1,80 | 0,00 | 0,40 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tlak vody | 3,17 | -0,27 | 0,32 | 0,55 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Vztlak vody | 0,00 | 0,00 | -2,32 | 0,39 | 1,300 | 1,000 | 1,000 |
| vozovka | 0,00 | -1,80 | 1,23 | 0,49 | 0,000 | 1,500 | 0,000 |
| provoz na mostě | 4,00 | -1,80 | 0,00 | 0,40 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |

Závěr:

Konstrukce pro zadané podmínky VYHOVÍ.

Předpokládaná výztuž na únosnost: Φ R 122/150 mm + Kari 8/100 - 8/100

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,80 m od koruny zdi

Výška průřezu h = 0,58 m

| Smyk : | VEd | = | 10,13 | kN/m | < | VRd | = | 330,62 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlak + Ohyb : | MEd | = | 13,23 | kNm/m |  |  |  |  |  |
|  | NEd | = | 24,77 | kN/m | < | NRd | = | 138,51 | kN/m |

Únosnost zdi ve spáře VYHOVUJE

Výpočet stability svahu

Rozhraní

| Číslo | Umístění rozhraní | Souřadnice bodů rozhraní [m] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | x | z |
| 1 |  | -10,00 | -1,80 | -1,07 | -1,80 | -0,40 | -1,80 |
|  |  | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -1,80 | 0,23 | -1,80 |
|  |  | 0,23 | -3,00 | 10,00 | -3,00 |  |  |
| 3 |  | -10,00 | -3,00 | -1,07 | -3,00 | -1,07 | -1,80 |
| 4 |  | -1,07 | -3,00 | 0,23 | -3,00 |  |  |
| 5 |  | -10,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | 10,00 | -4,00 |
| 6 |  | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 10,00 | -10,00 |

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] | a [°] | q, q1, f, F | q2 | jednotka |
| 1 | pásové | stálé | na povrchu | x = 0,00 | l = 10,00 |  | 0,00 | 5,00 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | vozovka |

Voda

| Typ vody : |  | HPV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Umístění HPV |  |  | Souřadnice bodů HPV [m] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | z | x | z | x | z |
| 1 |  |  |  | -10,00 | -1,80 | 0,10 | -1,80 | 0,15 | -1,00 |
|  |  |  |  | 10,00 | -1,00 |  |  |  |  |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Celkové nastavení výpočtu

| Typ výpočtu : | v efektivních parametrech |
| --- | --- |

Nastavení výpočtu fáze

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu

Návrhová situace : trvalá

Výsledky

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -1,67 | [m] | Úhly : | a1 = | -58,83 | [°] |
|  | z = | 0,06 | [m] |  | a2 = | 89,03 | [°] |
| Poloměr : | R = | 3,60 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Fellenius / Petterson)

| Sumace aktivních sil : |  |  |  | Fa = | 63,50 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : |  |  |  | Fp = | 87,46 | kN/m |
| Moment sesouvající : |  |  |  | Ma = | 228,61 | kNm/m |
| Moment vzdorující : |  |  |  | Mp = | 314,85 | kNm/m |
| Využití : | 72,6 | % |  |  |  |  |

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet stability | Fáze - výpočet : 1 – 1 |
| --- | --- |

Závěr:

Konstrukce pro zadané podmínky VYHOVÍ.

výztuž na únosnost: Φ R 22/150 mm + Kari 8/100 - 8/100

## Opěrná zeď v km 27,532

Opěrná zeď je navržena jako žlb. konstrukce a dimenzována na zatížení od násypu a vody resp. pojezdu hutnící techniky. Zeď je zatížena svahem s prudkým sklonem. Za zdí bude provedena drenáž.

Výpočet byl řešen pro 1bm příčného řezu. Výstupem jsou deformace a vnitřní síly v konstrukci, podle kterých je určena výztuž.

Výpočet tížné zdi

Vstupní data (Fáze budování 3)

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 2,70 | zásyp |  |
| 2 | 2,80 | štěrk |  |
| 3 | 4,50 | skalní podloží R5 |  |
| 4 | - | skalní podloží R5 |  |

Tvar terénu

| Číslo | Souřadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,10 | 0,00 |
| 3 | 1,60 | -1,10 |
| 4 | 3,90 | -1,10 |
| 5 | 5,90 | -3,10 |
| 6 | 6,90 | -3,10 |

Počátek [0,0] je v umístěn v pravém horním rohu konstrukce.

Kladná souřadnice +z směřuje dolů.

Vliv vody

Hladina podzemní vody za konstrukcí je v hloubce 1,30 m

Hladina podzemní vody před konstrukcí je v hloubce 2,70 m

Podloží u paty konstrukce je nepropustné.

Vztlak v základové spáře od rozdílných tlaků je uvažován lineární.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | NE | ANO | proměnné | 5,00 |  | 0,30 | 4,00 | na terénu |
| Číslo | Název |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | nahodilé |  |  |  |  |  |  |  |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: klidový

Zemina na líci konstrukce - zásyp

| Výška zeminy před zdí | h | = | 1,20 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Terén před konstrukcí je rovný.

Nastavení výpočtu fáze

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Posouzení čís. 1 (Fáze budování 3)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,98 | 65,00 | 0,97 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -7,78 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -2,00 | 1,36 | 1,62 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 15,82 | -0,56 | 4,66 | 1,65 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Tlak vody | 9,82 | -0,47 | 0,00 | 1,65 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Vztlak vody | 0,00 | 0,00 | -11,52 | 1,10 | 1,300 | 1,300 | 1,000 |
| nahodilé | 3,55 | -1,01 | 1,73 | 1,65 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mvzd | = | 45,18 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Mkl | = | 20,26 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hvzd | = | 39,11 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hpos | = | 31,63 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 54,42kPa

Únosnost základové půdy (Fáze budování 3)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [m] | [kPa] |
| 1 | 1,99 | 86,99 | 31,60 | 0,11 | 42,31 |
| 2 | 6,60 | 60,31 | 31,63 | 0,02 | 54,42 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 109,8 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | edov | = | 542,9 | mm |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Návrhová únosnost základové půdy | R | = | 350,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | gRv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře | s | = | 54,42 | kPa |
| Únosnost základové půdy | Rd | = | 250,00 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1 (Fáze budování 3)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,98 | 65,00 | 0,97 | 1,000 |
| Odpor na líci | -7,78 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -2,00 | 1,36 | 1,62 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 15,82 | -0,56 | 4,66 | 1,65 | 1,000 |
| Tlak vody | 9,82 | -0,47 | 0,00 | 1,65 | 1,000 |
| Vztlak vody | 0,00 | 0,00 | -11,52 | 1,10 | 1,000 |
| nahodilé | 3,55 | -1,01 | 1,73 | 1,65 | 1,000 |

Dimenzace čís. 2 (Fáze budování 3)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,67 | 19,56 | 0,46 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 1,40 | -0,23 | 0,37 | 0,75 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Tlak vody | 0,20 | -0,07 | 0,00 | 0,75 | 1,300 | 1,000 | 1,300 |
| Vztlak vody | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 0,50 | 1,300 | 1,000 | 1,000 |
| nahodilé | 1,51 | -0,40 | 0,76 | 0,75 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Závěr:

Konstrukce pro zadané podmínky VYHOVÍ.

výztuž na únosnost: Φ R 22/150 mm + Kari 8/100 - 8/100

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,50 m od koruny zdi

Výška průřezu h = 0,75 m

| Smyk : | VEd | = | 4,41 | kN/m | < | VRd | = | 550,76 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlak + Ohyb : | MEd | = | -0,76 | kNm/m |  |  |  |  |  |
|  | NEd | = | 20,23 | kN/m | < | NRd | = | 10866,51 | kN/m |

Únosnost zdi ve spáře VYHOVUJE

Výpočet stability svahu

Rozhraní

| Číslo | Umístění rozhraní | Souřadnice bodů rozhraní [m] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | x | z |
| 1 |  | -10,00 | -1,50 | -1,59 | -1,50 | -0,76 | -1,50 |
|  |  | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
|  |  | 1,60 | 1,10 | 3,90 | 1,10 | 5,90 | 3,10 |
|  |  | 10,00 | 3,10 |  |  |  |  |
| 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | 0,05 | -1,50 |
|  |  | 0,05 | -2,70 | 10,00 | -2,70 |  |  |
| 3 |  | -10,00 | -2,70 | -1,59 | -2,70 | -1,59 | -1,50 |
| 4 |  | -1,59 | -2,70 | 0,05 | -2,70 |  |  |
| 5 |  | -10,00 | -5,50 | 0,00 | -5,50 | 10,00 | -5,50 |
| 6 |  | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 10,00 | -10,00 |

Parametry zemin

| zásyp |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | g | = | 19,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 26,50 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 19,50 | kN/m3 |
| skalní podloží R5 |  |  |  |  |
| Objemová tíha : | g | = | 21,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 36,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 21,00 | kN/m3 |
| štěrk |  |  |  |  |
| Objemová tíha : | g | = | 19,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | jef | = | 35,50 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | gsat | = | 21,00 | kN/m3 |

Přiřazení a plochy

| Číslo | Umístění plochy | Souřadnice bodů plochy [m] |  |  |  | Přiřazená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | zemina |
| 1 |  | 0,00 | -1,50 | 0,05 | -1,50 | štěrk |
|  |  | 0,05 | -2,70 | 10,00 | -2,70 |  |
|  |  | 10,00 | 3,10 | 5,90 | 3,10 |  |
|  |  | 3,90 | 1,10 | 1,60 | 1,10 |  |
|  |  | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 |  | 0,05 | -2,70 | 0,05 | -1,50 | Tuhé těleso |
|  |  | 0,00 | -1,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | -0,38 | 0,00 | -0,76 | -1,50 |  |
|  |  | -1,59 | -1,50 | -1,59 | -2,70 |  |
| 3 |  | -1,59 | -2,70 | -1,59 | -1,50 | zásyp |
|  |  | -10,00 | -1,50 | -10,00 | -2,70 |  |
| 4 |  | 0,00 | -5,50 | 10,00 | -5,50 | štěrk |
|  |  | 10,00 | -2,70 | 0,05 | -2,70 |  |
|  |  | -1,59 | -2,70 | -10,00 | -2,70 |  |
|  |  | -10,00 | -5,50 |  |  |  |
| 5 |  | 0,00 | -10,00 | 10,00 | -10,00 | skalní podloží R5 |
|  |  | 10,00 | -5,50 | 0,00 | -5,50 |  |
|  |  | -10,00 | -5,50 | -10,00 | -10,00 |  |
| 6 |  | 0,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | skalní podloží R5 |
|  |  | -10,00 | -15,00 | 10,00 | -15,00 |  |
|  |  | 10,00 | -10,00 |  |  |  |

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] | a [°] | q, q1, f, F | q2 | jednotka |
| 1 | pásové | stálé | na povrchu | x = 0,30 | l = 4,00 |  | 0,00 | 5,00 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | nahodilé |

Voda

| Typ vody : |  | HPV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Umístění HPV |  |  | Souřadnice bodů HPV [m] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | z | x | z | x | z |
| 1 |  |  |  | -10,00 | -2,70 | 0,00 | -2,70 | 0,05 | -1,30 |
|  |  |  |  | 10,00 | -1,30 |  |  |  |  |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -0,57 | [m] | Úhly : | a1 = | -36,61 | [°] |
|  | z = | 4,71 | [m] |  | a2 = | 77,98 | [°] |
| Poloměr : | R = | 7,74 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Fellenius / Petterson)

| Sumace aktivních sil : |  |  |  | Fa = | 173,07 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : |  |  |  | Fp = | 266,55 | kN/m |
| Moment sesouvající : |  |  |  | Ma = | 1339,58 | kNm/m |
| Moment vzdorující : |  |  |  | Mp = | 2063,08 | kNm/m |
| Využití : | 64,9 | % |  |  |  |  |

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Brno, 03/2022                                                                                           Vypracoval: Ing. Florianová