|  | + EMC PROJEKT, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet stran: 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jitra s.r.o. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro PROVEDENÍ STAVBY D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika Akce:; VD Mostiště, svážnice - oprava. Stavba:; VD Mostiště. Objekt:; SO 01 - Garáž člunu. Investor:; Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, 602 00 Brno. TECHNICKÁ ZPRÁVA |
|  | Datum vydání: Červen 2022 |  | Archivní číslo: PD20220601-002 |  |  |  |  |  | Revize: 00 | Číslo výtisku: |  |  |
|  |  | Jméno: |  |  |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
|  | Vypracoval: | Petr KRATOCHVÍL |  |  |  |  |  |  |  | 06/2022 |  |  |
|  | Kontroloval: | Ing. Miroslav MIKULKA |  |  |  |  |  |  |  | 06/2022 |  |  |
|  | Schválil: | Ing. Miroslav MIKULKA |  |  |  |  |  |  |  | 06/2022 |  |  |
|  | Místo stavby | Zakázka č. |  | Typ | Zhotovitel |  | SO | Profese |  | Datum vydání |  | List |
|  | VD Mostiště | ZAK20220601 |  | PDPS | EMC PROJEKT |  | 01 | Silnoproud |  | 06/2022 |  | 1 |

OBSAH:

1.   ÚVOD	3

2.   PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU	3

3.   ROZSAH PROJEKTU	4

3.1  Projekt řeší:	4

4.   PROVOZNÍ PODMÍNKY	4

4.1  Napěťová síť	4

4.2  Ochrana před úrazem el. proudem	4

4.2.1  Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)	4

4.2.2  Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)	4

4.3  Prostředí	4

5.  TECHNICKÝ POPIS PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ	5

5.1  Výměna stávajícího napájecího kabelu rozváděče RV1	5

5.2  Nový napájecí kabel rozváděče R2	5

5.3  Doplnění optické signalizace chodu vrátku u ovládací skříně RV1.2	5

5.4  Výměna stávajícího ovládacího kabelu ovládací skříně RV1.2	6

5.5  Elektroinstalace nového objektu garáže člunu	6

6.  STAVEBNÍ POŽADAVKY	8

7.  BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO REALIZACI	8

8.  SEZNAM VÝKRESŮ	9

# 1.   ÚVOD

Projektová dokumentace části silnoproud řeší v rámci akce „VD Mostiště, svážnice - oprava“ vnitřní silnoproudé rozvody (rozváděč, osvětlení, zásuvky, technologie) nového objektu garáže člunu, doplnění optické signalizace chodu vrátku u ovládací skříně RV1.2 a výměnu stávajících kabelů (napájecí, ovládací) v areálu VD Mostiště.

Projektová dokumentace výše uvedené akce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), která je určená pro výběr zhotovitele a realizaci výše uvedené akce.

# 2.   PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

2.1  Dokumentace pro stavební povolení akce „VD Mostiště, svážnice - oprava“ - stavební část, zpracovatel Jitra s.r.o., zakázka č. Z22002, datum 05/2022.

2.2  Požadavky objednatele projektové dokumentace a investora akce.

2.3 Katalogová dokumentace - kabely a kabelové konstrukce, rozvodnicové skříně, rozváděčové přístroje, zásuvky, osvětlení a přístroje pro ovládání osvětlení.

2.4  Použité normy:

| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-53 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče, a vodiče ochranného pospojování |
| ČSN 33 2130 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN EN 12464-1 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory |
| ČSN EN 61140 ed.3 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení |

# 3.   ROZSAH PROJEKTU

## 3.1  Projekt řeší:

3.1.1  Výměnu stávajícího napájecího kabelu rozváděče RV1 objektu svážnice.

3.1.2  Nový napájecí kabel rozváděče R2 nového objektu garáže člunu.

3.1.3  Doplnění místní signalizace chodu vrátku u ovládací skříně RV1.2 a výměnu stávajícího ovládacího kabelu ovládací skříně RV1.2 u objektu vtokové věže.

3.1.4  Elektroinstalaci (rozváděč, technologie, osvětlení, zásuvky) v novém objektu garáže.

# 4.   PROVOZNÍ PODMÍNKY

## 4.1  Napěťová síť

4.1.1  3NPE AC 400/230V / TN-S      -   rozváděč R2

4.1.2  3NPE AC 400V / TN-S             -   napájení rozváděčů RV1, R2

4.1.3  1NPE  AC 230V / TN-S            -   osvětlení  garáže

-   1-fázové zásuvky garáže

-   napájení el. vrat garáže

-   ovládání el. vrátku v objektu svážnice

## 4.2  Ochrana před úrazem el. proudem

## 4.2.1  Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)

Ve smyslu normy ČSN 332000-4-41 ed.3  -  bude provedena základní ochrana u nového el. zařízení:

- základní izolací, kryty, přepážkami a polohou

## 4.2.2  Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)

Ve smyslu normy ČSN 332000-4-41 ed.3 - bude provedena ochrana při poruše u výše uvedených napěť. sítí:

- automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN s použitím nadproudového jistícího prvku

Ve smyslu normy ČSN 332000-4-41 ed. 3  -  bude provedena zvýšená ochrana neživých částí před úrazem el zem elektrickým proudem:

- proudovými chrániči (zásuvky).

## 4.3  Prostředí

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3  -  jsou v prostoru nové garáže člunu z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem prostory s vnějšími vlivy:

- Prostory nebezpečné s vnějšími vlivy - AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,                                AQ1,AR1,AS1,BA1,BB2,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1.

# 5.  TECHNICKÝ POPIS PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

## 5.1  Výměna stávajícího napájecího kabelu rozváděče RV1

V rámci akce „VD Mostiště, svážnice - oprava“  -  bude provedena výměna stávajícího napájecího kabelu rozváděče RV1 v objektu svážnice.

Stávající napájecí kabel typu 1-AYKY 4Bx35  -  bude:

- z části zdemontován - od rozváděče RH až po výstup ze skalního průchodu

- vyměněn za nový kabel typu CYKY-J 5x16; označ. kabelu RV1-WL01.

Nový napájecí kabel RV1-WL01 -  bude:

- na straně napájecího rozváděče RH připojen na stávající jističový vývod „SVÁŽNICE“ s jističem typu L7-                    -40/3/C;40A.

- bude veden - od rozváděče RH ke vstupu do skalního průchodu ve stávajících kabelových chráničkách

- ve skalním průchodu ve stávajících vkladacích kanálech

- od výstupu ze skalního průchodu k objektu svážnice v nových kabelových chráničkách KOPOFLEX Ø63mm uložených v kabelovém výkopu hl.=60cm v objektu svážnice ve távajících elektroinstalačních trubkách.

Napájení rozváděče RV1 z rozváděče RH  -  je řešeno na výkrese č. PD20220601-005.

Vedení napájecího kabelu mezi výstupem ze skalního průchodu a objektem svážnice  -  je řešeno na výkrese č. PD20220601-011.

## 5.2  Nový napájecí kabel rozváděče R2

V rámci akce „VD Mostiště, svážnice - oprava“ - bude provedeno nové napájení nové rozváděč R2 v novém objektu garáže člunu.

Napájení rozváděče R2  -  je řešeno:

- z rozváděče R1 v objektu vtokové věže a to z nového jističového vývodu FA12 (3-pólový jistič LTN-20B-3/ /20A) připojeného na novou vývodní svorkovnici X2:1,2,3 (3x řadová svorka RSA4A)

- flexibilním pryžovým kabelem typu H07RN-F 5G4; označ. kabelu WL9.

Nový napájecí kabel WL9 -  bude:

- na straně napájecího rozváděče R1 připojen přímo na novou vývodní svorkovnici X2

- na straně napájeného rozváděče R2 připojen přes 5-pólovou vývodku na 5-pólovou vestavnou vývodku na rozvodnoci R2 - konec kabelu (připojovaného do R2) osadit 5-pólovou šroubovou vývodkou FAMATEL typu 24301 (16A/400V; IP67)

- veden od rozváděče RH k prostupu z vtokové věže (směrem ke garáži) v PVC elektroinstalač. trubkách ø25mm.

Napájení rozváděče R2 z rozváděče R1  -  je řešeno na výkrese č. PD20220601-006.

Vedení napájecího kabelu mezi rozváděči R1 a R2  -  je řešeno na výkrese č. PD20220601-011.

## 5.3  Doplnění optické signalizace chodu vrátku u ovládací skříně RV1.2

V rámci akce „VD Mostiště, svážnice - oprava“ - bude provedeno doplnění stávající ovládací skříně RV1.2 (u objektu vtokové věže) o novou optickou signalizaci chodu el. vrátku.

Nová optická signalizace chodu el. vrátku u ovládací skříně RV1.2  -  je řešena:

- instalací světelného majáku na stříšku ovládací skříně RV1.2

- použitím blikajícího LED majáku na základnu WERMA typu 260.320.60 (žlutý; 230VAC; IP66); označ. HL1; propojený s ovládací skříní kabelem CYKY-O 2x1,5.

V souvislosti s doplněním ovládací skříně  RV1.2 o optickou signalizaci se světelným majákem HL1 - je nutné:

- v rozváděči RV1 - doplnit ke stávající pomocné svorkovnici X1:1÷3 další dvě nové svorky (2x řadová svorka RSA4A; označ. X1:4,5) - pro připojení majáku HL1 do pomocných obvodů el. vrátku

- v rozváděči RV1  -  doplnit paralelní zapojení pomocných kontaktů stykačů KM1,KM2 - pro připojení optické signalizace chodu el. vrátku (maják HL1).

Doplnění optické signalizace chodu el. vrátku u ovládací skříně RV1.2  -  je řešeno na výkr. č. PD20220601-009.

Ovládání el. vrátku z ovládacích skříní RV1.1 a RV1.2, vč. optické signalizace chodu el. vrátku u skříně RV1.2  -  -  je řešeno na výkrese č. PD20220601-007.

## 5.4  Výměna stávajícího ovládacího kabelu ovládací skříně RV1.2

V rámci akce „VD Mostiště, svážnice - oprava“  -  bude provedena výměna stávajícího ovládacího kabelu z ovládací skříně RV1.2 do rozváděče RV1.

Stávající ovládací kabel typu CYKY 4x1,5  -  bude:

- z části zdemontován - od skříně RV1.2 k zemi a v objektu svážnice mezi rozváděčem RV1 a prostupem do venkovního prostoru (kabelového výkopu)

- vyměněn za nový kabel typu CYKY-J 12x1,5; označ. kabelu RV1.2-WS01.

Nový ovládací kabel RV1.2-WS01 -  bude:

- na straně rozváděče RV1 připojen na svorky stávající pomocné svorkovnice X1:1÷5

- bude veden - od skříně RV1.2 k zemi v nové PVC ohebné elektroinstalační trubce

- od skříně RV1.2 (v zemi) k objektu svážnice v nových kabelových chráničkách KOPOFLEX Ø40mm uložených v kabelovém výkopu hl.=60cm

- v objektu svážnice ve stávajících elektroinstalačních trubkách.

Vedení ovládacího kabelu mezi skříní RV1.2 a objektem svážnice - je řešeno na výkrese č. PD20220601-011.

## 5.5  Elektroinstalace nového objektu garáže člunu

5.5.1 Rozváděč R2

Rozváděč  -  plastová nástěnná skříň LUCA Europa typu 12768 - 205x220x140mm; IP65

- napájen z rozváděče R1 (objekt vtokové věže) a to z nového jističového vývodu FA12 (3P jistič LTN-20B-2) s použitím nového napájecího kabelu WL9 (pyžový kabel H07RN-F 5G6)

- umístěn v zadní části garáže (na pravé boční stěně u garážových rat).

Vyzbrojení rozváděče:

- na rozváděči:

- XV1 - 5-pólová přívodka vestavná  14351 - úhel 90°; 16A/400V; 6h; IP67

- v rozváděči:

- FA1,FA2 - 1-pólový jistič  LTN-10B-1 - 10A; char. B

- FAI1 - 1+N pól. proudový chránič s nadproud. ochranou OLI-16B-1N-030AC; 16A/230VAC; 30mA; char. B

- X1:1,2,3 - 3x řadová svorka RSA6A - bílá

- X1:N - 1x řadová svorka RSA6A – modrá

- X1:PE - 1x řadová svorka RSA6A - zelená

- X2:1÷4 - 4x řadová svorka RSA2,5A - bílá

- N - rozbočovací můstek CS-N7-modrý

- PE - rozbočovací můstek CS-PE7-zelený

Rozváděč R2  -  je řešen na výkrese č. PD20220601-008.

5.5.2 Elektroinstalace - technologie,osvětlení,zásuvky

- Technologie

Z rozváděče R2 (1-fázový jističový vývod FA2 - LTN-10B-1)  -  bude napájeno toto el. zařízení technologie:

- El. pohon garážových vrat - napájení přes 1-fázovou zásuvku s použitím kabelu CYKY-J 3x1,5

- typ zásuvky - 1-fázová zásuvka nástěnná s víčkem Variant+ 5518N-C02510B - 16A/230V; IP54

- umístění zásuvky - v blízkosti el. pohonu vrat

Ovládání el. pohonu vrat  -  přepínacím tlačítkem s použitím kabelu CYKY-O 3x1,5

- typ tlačítka - tlačítkový ovládač přepínací nástěnný Variant+ 3559N-C8610B - 10A/230V; řaz. 6/0; IP54

- umístění tlačítka - u garážových vrat vlevo ve výšce 1,3m nad ochozem

Vedení kabelů - kabely vedeny v PVC elektroinstalačních trubkách.

Elektroinstalace technologie v objektu garáže  -  je řešena na výkrese č. PD20220601-011.

- Osvětlení

Z rozváděče R2 (1-fázový jističový vývod FA1 - LTN-10B-1) -  bude napájeno toto vnitřní osvětlení garáže:

- Osvětlení garáže - řešeno dvojicí přisazených LED svítidel jednomodulových, splňující předepsanou intenzitu osvětlení pro garáž - E=100lx

- napájeno s použitím kabelu CYKY-J 3x1,5

- typ svítidla - 2x prachotěsné LED svítidlo jednomodul. s opálovým PC krytem MODUS VLO3500L1N4ND -                      - 1xLED; 31W/230V; 3900lm; 4000K; IP65

Ovládání osvětlení  -  1-pólovým vypínačem s použitím kabelu CYKY-O 3x1,5

- typ vypínače - 1-pólový vypínač nástěnný Variant+ 3558N-C01510B - 10A/230V; řaz. 1; IP54

- umístění vypínače - u vstupních dveří vpravo ve výšce 1,3m nad ochozem

Vedení kabelů - kabely vedeny v PVC elektroinstalačních trubkách.

Elektroinstalace osvětlení v objektu garáže  -  je řešena na výkrese č. PD20220601-011.

- Zásuvky

Z rozváděče R2 (1-fázový jističo-chráničový vývod FAI1 - OLI-16B-1N-030AC)  -  budou napájeny tyto zásuvky v garáži:

- Zásuvky v garáži - řešeno instalací zásuvkové krabice se čtyřmi 1-fázovými zásuvkami

- napájeny s použitím kabelu CYKY-J 3x2,5

- typ zásuvkové krabice -  zásuvková krabice plastová FAMATEL 3065 - 4x 3P zásuvka s ochranným kolíkem; 16A/230V; IP54

Vedení kabelu - kabel vedeny v PVC elektroinstalačních trubkách.

Elektroinstalace zásuvek v objektu garáže  -  je řešena na výkrese č. PD20220601-011.

# 6.  STAVEBNÍ POŽADAVKY

6.1  Pro realizaci vnějších silnoproudých rozvodů (výměna napájecí a ovládací kabeláže) v areálu VD Mostiště -  - jsou požadovány stavební úpravy v rozsahu:

- provedení kabelového výkopu hl. 60cm  - od výstupu ze skalního průchodu k objektu svážnice (pro pokládku kabelové chráničky KOPOFLEX s napájecím kabelem CYKY-J 5x16

- provedení kabelového výkopu hl. 60cm  - od stávající ovládací skříně RV1.2 (u objektu vtokové věže) k objektu svážnice (pro pokládku kabelové chráničky KOPOFLEX s ovládacím kabelem CYKY-J 12x1,5.

# 7.  BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO REALIZACI

Montážní práce související s realizací vnitřních silnoproudých rozvodů nové objekt garáže člunu a vnějších silnoproudých rozvodů v rámci výměny napájecí a ovládací kabeláže a instalace nového napájecího kabelu garáže, s doplněním optické signalizace chodu vrátku u ovládací skříně RV1.2  -  budou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Při montáži je nutno postupovat dle všech platných norem a předpisů. Umístění el. zařízení a montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví při provozu a údržbě el. zařízení.

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení všech platných předpisů a norem, zejména:

    - Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

    - Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 	pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

    - ČSN EN 50110-1 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Na všech nových silových kabelech (CYKY) -  po pokládce kabelů a před jejich připojením k el. zařízení změřit velikost izolačního odporu kabelů Riz [kΩ].

Před uvedením do provozu  -  provést příslušné funkční zkoušky na el. zařízení.

El. zařízení, popřípadě el. předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami.

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Provedení elektroinstalace musí odpovídat všem platným předpisům a ČSN.

Montážní práce související s realizací vnitřních a vnějších silnoproudých rozvodů a s doplněním optické signalizace chodu vrátku u ovládací skříně RV1.2  -  budou ukončeny provedením výchozí revize el. zařízení realizované elektroinstalace s následným vystavením zprávy o výchozí revizi na el. zařízení a vystavením protokolu o realizaci.

El. zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho činnost a byly dodrženy požadavky jak elektrické tak i mechanické bezpečnosti.

# 8.  SEZNAM VÝKRESŮ

| Název výkresu | Archivní č. | Listy | Soubor |
| --- | --- | --- | --- |
| ROZVÁDĚČ RH. Přehledové schéma napájení - rozváděč RV1 | PD20220601-005 | 1 | dwg,pdf |
| ROZVÁDĚČ R1. Přehledové schéma napájení - rozváděč R2 | PD20220601-006 | 1 | dwg,pdf |
| ROZVÁDĚČ RV1. Schéma pomocných obvodů - vrátek | PD20220601-007 | 1 | dwg,pdf |
| ROZVÁDĚČ R2. Titulní list | PD20220601-008 | 1 | dwg,pdf |
| ROZVÁDĚČ R2. Pohled a specifikace | PD20220601-008 | 1 | dwg,pdf |
| ROZVÁDĚČ R2. Jednopólové schéma | PD20220601-008 | 1 | dwg,pdf |
| OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RV1.2 | PD20220601-009 | 1 | dwg,pdf |
| GARÁŽ ČLUNU - PŮDORYS. Elektroinstalace - osvětlení,zásuvky,vrata | PD20220601-010 | 1 | dwg,pdf |
| NAPÁJECÍ A OVLÁDACÍ KABELY. Situační schéma rozvodu | PD20220601-011 | 1 | dwg,pdf |