## Titul
F. Soupis prací a dodávek, náklady stavby
stavba: | VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí
stav.č.: | 111220026
F.1. | Soupis prací a dodávek
F.1.1. | Rekapitulace soupisu prací
F.1.2. | PS01 | Oprava elektroinstalace - RM1
F.1.3. | PS02 | Oprava pohonů povodních šoupat DN1000
F.1.4. | VON | Vedlejší a ostatní náklady
F.2. | Soupis prací a dodávek - oceněný
F.2.1. | Rekapitulace soupisu prací
F.2.2. | PS01 | Oprava elektroinstalace - RM1
F.2.3. | PS02 | Oprava pohonů povodních šoupat DN1000
F.2.4. | VON | Vedlejší a ostatní náklady

## Rekapitulace
F.1. | Soupis prací a dodávek
F.1.1. | Rekapitulace soupisu prací
stavba: | VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí
VD: | 111220026
položka | Dílčí název | Cena za jednotku |  | Cena celkem
|  | počet ks | cena
PS01 | Oprava elektroinstalace - silový rozvaděč RM1 | 1 | 0 | 0
| celkem |  |  | 0
PS02 | Výměna pohonů povodních šoupat | 1 | 0 | 0
spodních výpustí DN1000
| celkem |  |  | 0
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 1 | 0 | 0
| celkem |  |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## PS01_Elektro
F.1. | Soupis prací a dodávek
F.1.2. | Oprava elektroinstalace - RM1 | PS01
akce: | VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí
VD: | 111220026
Provozovatel: Povodí Labe s.p.
Želivského 3927/5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Objednavatel: Povodí Labe s.p.
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí
Vypracoval: Miroslav Pluhař
Schválil: Ing. Lubomír Zikmund
Materiál rozváděč
P.č. | Popis |  | Ks | Mj | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
1. | Kompaktní rozv. s mont. panelem, 2000x800x300mm |  | 1 | ks | 0 | 0
2. | Přední a zadní panel soklu rozváděče 800x100mm |  | 1 | sada | 0 | 0
3. | Boční panely soklu rozváděče 300x100mm |  | 1 | sada | 0 | 0
4. | Měřící transformátor proudu 50/5A |  | 1 | ks | 0 | 0
5. | Stupnice ampérmetru 50/100/5A AC,96X9 |  | 1 | ks | 0 | 0
6. | Ampérmetr panelový 96x96,x/5A |  | 1 | ks | 0 | 0
7. | Jistič 3P 50A char.C 10kA |  | 1 | ks | 0 | 0
8. | Vačkový spínač 3P 100A 0/1 rudý ovl. |  | 1 | ks | 0 | 0
9. | Pojistkový odpínač pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. |  | 1 | ks | 0 | 0
10. | Pojistková vložka velikost 10x38, 6AgG |  | 3 | ks | 0 | 0
11. | Monitorovací relé pro kontrolu sledu a výpadku fází |  | 1 | ks | 0 | 0
12. | Voltmetr 96x96 500V AC |  | 1 | ks | 0 | 0
13. | Relé PT 6 A, 4P (4CO), 230 V AC, 14 pin |  | 23 | ks | 0 | 0
14. | Patice 10 A, pro RS/PT5 relé, 14 pin |  | 23 | ks | 0 | 0
15. | Řadová svorka šroubová průchozí 35mm2 DIN |  | 3 | ks | 0 | 0
16. | Řadová svorka šroubová průchozí 35mm2 DIN modrá |  | 1 | ks | 0 | 0
17. | Řadová PE svorka šroubová průchozí 35mm2 DIN zelená/žlutá |  | 2 | ks | 0 | 0
18. | Bočnice řadové svorky |  | 1 | ks | 0 | 0
19. | Svěrka koncová |  | 20 | ks | 0 | 0
20. | Řadová svorka šroubová průchozí 2,5mm2 DIN |  | 140 | ks | 0 | 0
21. | Bočnice řadové svorky 2,5mm2 |  | 20 | ks | 0 | 0
22. | Řadová svorka šroubová průchozí 2,5mm2 DIN světle modrá |  | 14 | ks | 0 | 0
23. | Řadová PE svorka šroubová průchozí 2,5mm2 DIN zelená/žlutá |  | 20 | ks | 0 | 0
24. | Řadová svorka šroubová průchozí 4mm2 DIN |  | 14 | ks | 0 | 0
25. | Řadová svorka šroubová průchozí 4mm2 DIN světle modrá |  | 5 | ks | 0 | 0
26. | Řadová PE svorka šroubová průchozí 4mm2 DIN zelená/žlutá |  | 5 | ks | 0 | 0
27. | Integrovaná signálka LED zelená 230VAC |  | 6 | ks | 0 | 0
28. | Spojovací díl spínací jednotky / objímky |  | 20 | ks | 0 | 0
29. | Signální hlavice zelená |  | 6 | ks | 0 | 0
30. | Integrovaná signálka LED bílá 230VAC |  | 2 | ks | 0 | 0
31. | Signální hlavice zelená |  | 2 | ks | 0 | 0
32. | Přepínač: vačkový; Stab.pol: 4; 10A; 0-1-2-3; k vestavbě; Póly: 1 |  | 1 | ks | 0 | 0
33. | Ovládací hlavice s otočným knoflíkem 3 pevné pozice |  | 4 | ks | 0 | 0
34. | Spínací jednotka šroubové svorky 1Z kontakt |  | 13 | ks | 0 | 0
35. | Ovládací hlavice stiskací lícující černá |  | 3 | ks | 0 | 0
36. | Ovládací hlavice stiskací lícující bílá |  | 5 | ks | 0 | 0
37. | Jistič 10B/1 10kA |  | 4 | ks | 0 | 0
38. | Jistič 16B/1 10kA |  | 2 | ks | 0 | 0
39. | Jistič 4B/1 10kA |  | 1 | ks | 0 | 0
40. | Jistič 6B/1 10kA |  | 2 | ks | 0 | 0
41. | Jistič 2C/1 10kA |  | 6 | ks | 0 | 0
42. | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/030A 10kA |  | 3 | ks | 0 | 0
43. | Proudový chránič 40/4/030A 10kA |  | 4 | ks | 0 | 0
44. | Jistič 25B/3 10kA |  | 3 | ks | 0 | 0
45. | Jistič 16B/3 10kA |  | 2 | ks | 0 | 0
46. | Spouštěč motoru 3P, 6-10A, nadproudová/zkratová ochrana, šroubové svorky |  | 2 | ks | 0 | 0
47. | Blok pomocných kontaktů 2zap/2vyp boční montáž |  | 7 | ks | 0 | 0
48. | Spouštěč motoru 3P, 9-14A, nadproudová/zkratová ochrana, šroubové svorky |  | 2 | ks | 0 | 0
49. | Spouštěč motoru 3P, 1,6-2,5A, nadproudová/zkratová ochrana, šroubové svorky |  | 2 | ks | 0 | 0
50. | Spouštěč motoru 3P, 0,4-0,63A, nadproudová/zkratová ochrana, šroubové svorky |  | 1 | ks | 0 | 0
51. | Převodník efektivní RMS hodnoty proudu s napájením 0-5A, 4-20mA, 24VDC |  | 2 | ks | 0 | 0
52. | Měřící transformátor proudu 10/5A Tř.1 |  | 2 | ks | 0 | 0
53. | Stykač 3P(3Z) 12A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 230V 50Hz |  | 4 | ks | 0 | 0
54. | Stykač 3P(3Z) 9A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 230V 50Hz |  | 3 | ks | 0 | 0
55. | Blok pomocných kontaktů 2Z + 2V - šroubové svorky, čelní montáž |  | 7 | ks | 0 | 0
56. | Proudové hlídací relé; proud AC; 230VAC; SPDT; 250VAC/5A |  | 6 | ks | 0 | 0
57. | Termostat, 0...60°C, rozpínací kontakt pro topení, 250VAC, DIN |  | 1 | ks | 0 | 0
58. | Topný odpor. 100 W, 110-250 V AC, 50/60 Hz, DIN |  | 1 | ks | 0 | 0
59. | Systémové LED svítidlo bez zásuvky, 900 lm, 100-240VAC, 11W, 4000K, šroubové upevnění + magnet, IP20 |  | 1 | ks | 0 | 0
60. | Kabel přívodní pro systémové LED svítidlo, konektor 2-žilový, 100-240VAC, délka 3m |  | 1 | ks | 0 | 0
61. | Soklová zásuvka In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu |  | 1 | ks | 0 | 0
62. | Spínač soumrakový 230VAC, prodleva 0-2min, rozsahy 1-100/100-50000Lx |  | 1 | ks | 0 | 0
63. | Externí fotosenzor pro soumrakový spínač |  | 1 | ks | 0 | 0
64. | Pomocný montážní materiál rozváděče |  | 1 | kpl | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
Elektroinstalační materiál
P.č. | Popis |  | Ks | Mj | Jednotková cena | Celková cena
1. | Instalační kabel s PVC izolací a Cu jádrem CYKY-J 5x4mm2 |  | 10 | m | 0 | 0
2. | Instalační kabel s PVC izolací a Cu jádrem CYKY-J 4x2,5mm2 |  | 250 | m | 0 | 0
3. | Pomocný elektroinstalační materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
Soupis prací
P.č. | Popis |  | Ks | Mj | Jednotková cena | Celková cena
1. | Stavba rozváděče |  | 1 | kpl | 0 | 0
2. | Přepojení stávajícího a nového rozváděče na místě |  | 1 | kpl | 0 | 0
3. | Demontáž, instalace a zapojení silových kabelů pohonů výpustí |  | 1 | kpl | 0 | 0
4. | Přípomocné práce |  | 1 | kpl | 0 | 0
5. | Koordinace propojení řídícího a silového rozváděče |  | 1 | kpl | 0 | 0
6. | Doprava a manipulace |  | 1 | kpl | 0 | 0
7. | Ekologická likvidace vzniklého odpadu |  | 1 | kpl | 0 | 0
8. | Odzkoušení a oživení el. zařízení |  | 1 | kpl | 0 | 0
9. | Výchozí revize elektro (3 pare) |  | 1 | ks | 0 | 0
10. | Dokumentace skutečného provedení (3 pare) |  | 1 | ks | 0 | 0
11. | Dokumenty k rozváděči (kus. ověření, ES, návod, štítek otep., char. rozhraní, výr. štítek) |  | 1 | ks | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
| Celkové náklady |  |  |  |  | 0

## PS02_Pohony
F.1. | Soupis prací a dodávek
F.1.3. | Oprava pohonů povodních šoupat DN1000 | PS02
akce: | VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí
VD: | 111220026
č.pol. | Popis |  |  |  |  | Cena celkem
|  | výměra | jednotky | díly | cena
|  |  |  | [ks] | (Kč)
Výměna pohonů povodních šoupat
.-demontáže, bourání, pomocné práce
1 | .- odstavení spodní výpusti z provozu - odpojení od systému řízení VD - odpojení od zdroje EE (RM1) - komunikační odpojení od ŘS (DT1) | 5 | hod | 2 | 0 | 0
2 | .- demontáž pohonu (ROTORK) ze šoupěte DN1000 - demontáž servopohonu i kuželové převodovky - přesun demontovaného zařízení ven ze strojovny na dohodnuté místo - předání demontovaného zařízení provozovateli VD | 12 | hod | 2 | 0 | 0
.-opravné a úpravné práce
3 | .-revize šoupěte DN1000 - demontáž a zpětná montáž stojanu pohonu, kontrola ošetření - prohlídka a kontrola stavu ucpávek, případná oprava/ošetření - očištění a promazání vřetene - revizní zpráva | 24 | hod | 2 | 0 | 0
.-montáže
4 | .- montáž nového pohonu na šoupě DN1000 - AUMA SA14.6+GK25.1+adaptér - včetně přesunů v rámci VD | 24 | hod | 2 | 0 | 0
5 | .- montáž řídící jednotky pohonu šoupěte DN1000 - AC01.2+montážní konzoly+propojovací kabely (LSW41) - včetně přesunů v rámci VD | 12 | hod | 2 | 0 | 0
6 | .- připojení pohonu šoupěte DN1000 na zdroj EE a ŘS | 4 | hod | 2 | 0 | 0
7 | .- komplexní přezkoušení opraveného pohonu - za účasti provozovatele VD - suchá zkouška pod uzavřeným revizním uzávěrem - mokrá zkouška po zaplavení potrubí do průtoku - proškolení obsluhy VD | 8 | hod | 2 | 0 | 0
.-materiál, dodávka, výroba:
8 | .- pohon AUMA SA14.6 - komplet viz. D.2.3. TZ |  | ks | 2 | 0 | 0
9 | .- spojovací materiál A2/A4 (šrouby, matice, podložky, hmoždínky, ...) | 3 | kg | 2 | 0 | 0
10 | .- materiál pro revizi šoupat DN1000 (odhad) - ucpávky, maziva, těsnění, spoj.mat. (A2/A4) |  | kpl | 2 | 0 | 0
.-ostatní:
11 | .- přípravky, pomocné, závěsné a ochranné konstrukce |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | .- montážní a pomocný materiál (hadry, maziva, …….) |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | .- zdvihací zařízení - ruční |  | kpl | 1 | 0 | 0
14 | .- doprava a přesuny materiálu |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## VON
F.1. | Soupis prací a dodávek
F.1.4. | Vedlejší a ostatní náklady
akce: | VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí
stav.č.: | 111220026
č.pol. | Popis | Cena za jednotku |  |  | Cena celkem
|  | výměra | jednotky | cena
(Kč)
.-průzkumné, projektové a inženýrské práce:
1 | .- Inženýrská příprava - plán prací, plán pro případ havárie, pokyny BOZP | 1 | kpl | 0 | 0
2 | .- souhrnná dokumentace skutečného provedení prací, doklady | 1 | kpl | 0 | 0
3 | .-zařízení staveniště: | 1 | kpl | 0 | 0
.-ostatní náklady:
4 | .- likvidace odpadu (stavební suť, plasty, obaly, apod.) | 1 | t | 0 | 0
| Vedlejší a ostatní náklady celkem |  |  |  | 0