Obsah

I.	Garantované parametry	2

I.1	Turbína	2

I.1.1	Výkon a účinnost soustrojí	2

I.1.2	Účinnost turbíny	3

I.1.3	Další garantované hodnoty turbiny:	3

I.2	Generátor	5

I.2.1	Výkon generátoru	5

I.2.2	Přetížení generátoru	5

I.2.3	Účinnost generátoru	5

I.2.4	Další garantované hodnoty generátoru:	5

I.3	Řídící systém, regulátor	5

I.4	Transformátory	6

I.4.1	Hlavní transformátor T1	6

# Garantované parametry

V nabídce jsou požadovány následující garantované parametry a hodnoty.

## Turbína

### Výkon a účinnost soustrojí

- v nabídkové dokumentaci doplní dodavatel následující hodnoty výkonu na hřídeli turbíny Pt (%) a účinnosti turbíny ETA t (%) a garantované hodnoty výkonu na svorkách generátoru Pg (kW) a garantované účinnosti soustrojí ETA (%) pro zadané spády a průtoky při provozu soustrojí na jmenovitých otáčkách (odpovídající frekvenci sítě 50 Hz):

|  | Průtok přes turbínu Qt | Čistý spád Hn | Výkon na hřídeli turbíny Pt | Účinnost turbíny ETA t | Garantovaný výkon na svorkách generátoru Pg | Garantovaná účinnost soustrojí ETA | koeficient váhy K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/s) | (m) | (kW) | (%) | (kW) | (%) |  |
| A | 2,40 | 5,20 |  |  |  |  | 25 |
| B | 3,50 | 5,00 |  |  |  |  | 25 |
| C | 5,00 | 5,10 |  |  |  |  | 15 |
| D | 4,80 | 4,80 |  |  |  |  | 20 |
| E | 5,00 | 4,50 |  |  |  |  | 15 |

kde 	Pt = Hn*Q*ρ*g*ETAt             (ρ = měrná hmotnost vody =1000 [kg/m3], g = tíhové zrychlení = 9,81 [m/s2])

Pg = Pt*ETAg                       (ETAg = účinnost generátoru [%])

ETA = ETAt*ETAg

Garantovaný střední výkon soustrojí

Na základě výše uvedených individuálních garantovaných hodnot se provede výpočet střední hodnoty výkonu soustrojí dle vzorce:

PA*kA + PB*kB + PC*kC + PD*kD + PE*kE

PW          =  ______________________________________________ =        ______________ kW

Suma K				(minimální přípustná hodnota PW = 120  kW)

kde:	PA, PB, PC, PD, PE	jsou garantované výkony soustrojí na svorkách generátoru (Pg).

kA, kB, kC, kD, kE	jsou koeficienty váhy provozních bodů

Suma K			je součet koeficientů váhy

Po uvedení soustrojí do provozu bude za účelem ověření garantovaných hodnot instalovaných soustrojí provedeno garanční měření (v souladu s ČSN EN 60041 resp. ČSN EN 62006) nezávislou autorizovanou organizací pro stanovené provozní body.

Z naměřených provozních bodů (skutečně dosažených hodnot výkonu na svorkách generátoru) bude proveden výpočet střední hodnoty výkonu soustrojí a tato hodnota bude porovnána s garantovanou střední hodnotou výkonu soustrojí PW.

Ověření bude provedeno pro v daném období reálně dosažitelné spády, další provozní body budou případně dopočteny.

### Účinnost turbíny

- v nabídkové dokumentaci doplní dodavatel hodnoty účinnosti turbiny ETAT (%) pro zadané spády a průtoky při provozu soustrojí na jmenovitých otáčkách (odpovídající frekvenci sítě 50Hz) :

| H (m) | 4.80 | 5.00 | 5.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | ETAT | ETAT | ETAT |
| (m3/s) | T (%) | T (%) | T (%) |
| 1,50 |  |  |  |
| 2,00 |  |  |  |
| 3,00 |  |  |  |
| 4,00 |  |  |  |
| 5,00 |  |  |  |

Poznámka: v případě, že turbína navržená dodavatelem nemůže již být provozována při některém z výše uvedených parametrů spádů a průtoků, zůstane pole v tabulce nevyplněné.

Součástí nabídky bude i pracovní („mušlový“) diagram turbíny Q – H na díle, se zakreslením průběhu účinnosti, výkonu turbíny a provozní oblasti turbiny.

### Další garantované hodnoty turbiny:

Průběžné otáčky

Dodavatel garantuje, že průběžné otáčky nepřevýší níže uvedené hodnoty:

- Maximální přechodné zvýšení otáček			_____________ [ot/min]

- Maximální ustálené průběžné otáčky			_____________ [ot/min]

Maximální zvýšení resp. snížení hladiny v přívodním kanále

Úroveň hladiny vody před česlemi při odstavení nebo rozběhu soustrojí bude v následujícím rozmezí:

- Maximální hladina na vtoku před česlemi		_____________ [m n.m.]

- Minimální hladina na vtoku před česlemi			_____________ [m n.m.]

Při odstavení nebo rozběhu soustrojí nesmí hladina vody v přívodním kanále před česlemi překročit úroveň 188,00 m n.m.

Hladina hluku

Dodavatel garantuje, že soustrojí bude spolehlivě pracovat v zadaném pracovním rozsahu dle technické specifikace.

Při těchto provozních podmínkách nebudou překročeny stanovené limity hluku a vibrací :

- Garantovaná hodnota hladiny hluku - Garantované hodnoty hladiny hluku musí být v souladu s příslušnými nařízeními a vyhláškami (např. Nařízení vlády 272/2011 Sb.).

- Hodnota hladiny hluku nesmí překročit:

- max. 92 dB(A) ve strojovně 1 m nad krytem generátoru.

Vibrace

Vibrace soustrojí budou měřeny a posuzovány podle následujících norem:

- ČSN EN 60994 Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle

- ČSN ISO 20816-1 Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny

- ČSN ISO 20816-5 Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách

Garantované hodnoty vibrací – Dodavatel ručí za to, že úroveň vibrací soustrojí v chodu za konstantních provozních podmínek (ustálený stav), nepřekročí hodnoty vymezené:

- hodnoty vibrací v pásmu A-B a nepřekračují akční mez 1 podle ČSN ISO 10816-5, příloha A

- v absolutní hodnotě nepřekročí efektivní rychlost 4 mm/s

Kavitační garance

- Kavitační garance – Pro vyhodnocení kavitačního opotřebení je třeba postupovat v souladu 
s ustanovení ČSN EN 60609-1.

Minimální záruční doba bude stanovena v rozsahu 8000 pracovních hodin.

Povolené hodnoty kavitačních úbytků materiálu:

- maximální úbytek materiálu na oběžném kole 25 cm3

- maximální úbytek materiálu na nerotační části turbíny 25 cm3

- hloubka poškození nesmí přesáhnout hodnotu max. 2,5 mm.

Dodavatel se zavazuje nepřekročit povolené hodnoty kavitačních garancí za předpokladu, že turbíny budou pracovat v povoleném rozsahu pracovních spádů, průtoků, výkonů a stanovené minimální dolní hladině.

Dodavatel je povinen posoudit a případně upravit umístění osy oběžného kola vzhledem k minimální spodní hladině, s ohledem na možnost vzniku nepřípustné kavitace.

- Kavitační jistota

(diference mezi navrženou sací výškou díla a dovolenou sací výškou

vztaženou k ose oběžného kola):	_____________ m

Roční výroba el. energie

- Roční výroba elektrické energie – pro zadané hodnoty průtoku a spádu musí nabízející doložit výpočet roční výroby elektrické energie – viz samostatný dokument „Roční výroba“.

## Generátor

### Výkon generátoru

- Výkon generátoru - pracujícího trvale při jmenovitém účiníku 0,9, jmenovitých otáčkách a jmenovitém napětí +-5% kdy teplota statorového ani rotorového vinutí nepřekročí 800C při teplotě okolí do 400C

_________________  kVA

### Přetížení generátoru

- Možnost přetížení generátoru - pracujícího při jmenovitém napětí, účiníku a frekvenci bez překročení bezpečných teplotních mezí, při pokračování trvalého provozu

•	po dobu 30 minut	_________________  kVA

•	po dobu 60 minut	_________________  kVA

•	po dobu 120 minut	_________________  kVA

### Účinnost generátoru

- Účinnost generátoru při jmenovitém napětí a frekvenci včetně ztrát v ložiscích a systému buzení:

| cos  | 0.9 | 0.95 |
| --- | --- | --- |
| S/Sn | G | G |
| (%) | (%) | (%) |
| 25 |  |  |
| 50 |  |  |
| 75 |  |  |
| 100 |  |  |
| 110 |  |  |

### Další garantované hodnoty generátoru:

- Garantované hodnoty hladiny hluku generátoru 							– měřená při plném zatížení ve vzdálenosti 1 m od povrchu:		_____________ dBA

## Řídící systém, regulátor

- Přejímka regulátoru bude provedena v souladu s ČSN EN 60308, garantované hodnoty dle doporučení uvedených v ČSN EN 61362.

- Přesnost provozního měření – nesmí být horší než 1,5 %

- Přifázování stroje – po přifázování nevznikne proudový náraz způsobující nedovolené poklesy napětí v síti.

## Transformátory

### Hlavní transformátor T1

- Trvalý maximální výkon		_____________  kVA

- Ztráty naprázdno

    - při jmenovitém napětí		_____________ kW

    - při 105% jmenovitého napětí		_____________ kW

- Ztráty nakrátko		_____________ kW

- Celkové ztráty při jmenovitém výkonu, napětí a kmitočtu		_____________ kW

- Účinnost při jmenovitém napětí a kmitočtu pro následující výkony při účiníku 0,9:

| S/Sn | TR |
| --- | --- |
| (%) | (%) |
| 25 |  |
| 50 |  |
| 75 |  |
| 100 |  |