## Ročni vyroba
MVE Rajhrad
|  | Roční výroba - Výpočet roční výroby elektrické energie | [8 empty] | Dodavatel:
[5 empty] | TG1 |  |  |  |  | TG2 |  |  |  |  | MVE
poř. | dny | Průtok v řece | Zbytkový průtok | Čistý spád | Průtok turbinou 1 | účinnost turbíny 1 | výkon turbíny 1 | účinnost generátoru 1 | výkon generátoru 1 | Průtok turbinou 2 | účinnost turbíny 2 | výkon turbíny 2 | účinnost generátoru 2 | výkon generátoru 2 | účinnost trafa | výkon elektrárny | výkon střední | výroba
číslo |  | Q [m3/s] | Qz [m3/s] | Hn [m] | Qt [m3/s] | eta t[%] | Pt [kW] | eta g [%] | Pg [kW] | Qt [m3/s] | eta t[%] | Pt [kW] | eta g [%] | Pg [kW] | eta tr [%] | Pel [kW] | Pels [kW] | Ei [MWh]
1 | 10 | 40 | 5.44 | 3.88 | 5 |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 30 | 28.3 | 5.44 | 4.18 | 5 |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 60 | 19.4 | 5.44 | 4.56 | 5 |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 90 | 15.1 | 5.44 | 4.79 | 4.83 |  | 0 |  | 0 | 4.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 120 | 12.5 | 5.44 | 5.01 | 3.53 |  | 0 |  | 0 | 3.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 150 | 10.8 | 5.44 | 5.15 | 2.68 |  | 0 |  | 0 | 2.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 180 | 9.62 | 5.44 | 5.17 | 4.18 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 210 | 8.71 | 5.44 | 5.25 | 3.27 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 240 | 7.87 | 5.44 | 5.29 | 2.43 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 270 | 7.21 | 4.78 | 5.29 | 2.43 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 300 | 6.48 | 4.05 | 5.29 | 2.43 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 330 | 5.76 | 3.33 | 5.29 | 2.43 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 355 | 4.64 | 2.21 | 5.29 | 2.43 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 364 | 3.31 | 0.88 | 5.29 | 2.43 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TEORETICKÁ CELKOVÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE |  |  |  |  | Ec = | 0 | [MWh]
| Roční výroba el. energie | [9 empty] | Minimální přípustná hodnota roční výroby el. energie Ecmin = | [5 empty] | 1 550 MWh
Roční výroba elektrické energie MVE bude vypočtena na základě hodnot průtoků a spádů zadaných v tabulce.
| Dodavatel doplní následující hodnoty: |  |  | (do žlutě podbarvených polí)
- hodnoty účinnosti turbíny, převodů, generátoru a trafa v rozsahu řádků č. 1 až 14 samostatně pro soustrojí TG1 a TG2
| Legenda tabulky: | [5 empty] | Očekávaná hodnota v rozsahu: |  |  |  | Poznámky:
| Q | [m3/s] | - průtok v řece | [6 empty] | 1. | Celková ztrátová výška (tj. ztráty na vtoku, výtoku a v hydraulickém profilu) Hz byla určena předběžným výpočtem dle vzorce
| Qz | [m3/s] | - ztráta průtoku | [7 empty] | Hz = K * Q^2 [m]
| Qt | [m3/s] | - průtok přes turbínu |  |  |  | 2,0 - 5,0 | [m3/s] |  |  | Byl uvažován koeficient ztrát K = 0,006
| Hg | [m] | - hrubý (geodetický) spád | [6 empty] | 2. | Čistý spád byl určen jako rozdíl hladin mezi vysoklotlakou a nízkotlakou refernční rovinou (Hg) mínus ztrátová výška Hz
| Hz | [m] | - ztrátová výška | [7 empty] | Hn = Hg – Hz [m]
| Hn | [m] | - čistý spád | [7 empty] | Hg = HL1 – HL2 [m]
| eta t | [%] | - účinnost turbiny |  |  |  | 70,0 - 92,0 | [%] |  |  | kde: | HL1 [m n.m.] | je hladina v referenčním průřezu na vysokotlaké straně – tj. před česlemi
| eta g | [%] | - účinnost generátoru při cos ϕ = 0,90 |  |  |  | 90,0 - 94,0 | [%] |  |  |  | HL2 [m n.m.] | je hladina v referenčním průřezu na nízkotlaké straně – tj. hladina ve výstupním průřezu za savkou turbiny
| Pt | [kW] | - výkon turbiny |  | Pg = Qt *Hn*9,81*eta t |  |  |  |  | 3. | Od vstupních hodnot průtoku byla v celém ročním rozsahu odečtena odhadnutá ztráta průtoku
| Pg | [kW] | - výkon na svorkách generátoru |  | Pg = Pt *eta g | [5 empty] | (průtok do stávající MVE Rajhrad na náhonu, rybochod, atd.) o hodnotě:
| eta tr | [%] | - účinnost trafa |  |  |  | 98,0 - 99,5 | [%] |  |  | Qz = 0,88 - 5,44 [m3/s]
| Pel | [kW] | - výkon MVE |  | Pel = Pg *eta tr
| Pels | [kW] | - střední výkon MVE
| Ei | [MWh] | - výroba elektrické energie
| Ec | [MWh] | - celková roční výroba elektrické energie