Návrh realizace obměny chladicího zařízení

Objekt jatek VÚŽV Uhříněves

Jsou navrženy jednotlivé chladicí kondenzační okruhy pracující s pístovými či Scroll (spirálovými) kompresory. Vzduchem chlazené kondenzátory s plynulou regulací otáček ventilátoru. Ventilátorové výparníky s elektrickým odtáváním. Každá jednotka je vybavena vlastním řídícím rozvaděčem propojeným teplotními snímači v chlazených prostorech pro řízení provozu a odtávání chladičů.

Technologie chladicích boxů pro místnosti:

zchlazování H/2, chladírna pozastaveného masa, odpady

Kondenzační chladicí jednotky s pístovým kompresorem. Jednotka včetně krytu pro venkovní použití. Hlučnost jednotky Lp = 45 dB(A)/10 m. Plynulé řízení otáček ventilátoru, HP/LP ochrany, sběrač chladiva, výhřev oleje kompresoru pro zimní start.

Technologie chladicích boxů pro místnosti:

chladírny masa 2, chladírna H/4 V/2

Kondenzační chladicí jednotky se Scroll kompresorem. Jednotka včetně krytu pro venkovní použití. Hlučnost jednotky Lp = 43 dB(A)/10 m. Plynulé řízení otáček ventilátoru, HP/LP ochrany, sběrač chladiva, výhřev oleje kompresoru pro zimní start.

Rozvaděče:

Rozvaděč pro napájení a řízení výparníku, el. odtávání, kondenzační jednotky, regulace teploty pomocí prostorové sondy, regulace automatického odtávání pomocí lamelové sondy. Regulace s převodníkem TTL/RS485 pro vzdálené monitorování teplot. Dálková signalizace poruchy bezpotenciálovým kontaktem.

Chladiče – stropní lamelové výparníky s ventilátory a elektrickým odtáváním.

Monitorování teplot – monitorovací systém. Monitorovací jednotky, vhodné pro menší aplikace do 18 ti připojených zařízení, bez potřeby lokálního ovládání a displeje. Přístup na tyto jednotky je dálkový, pomocí Ethernetu. Komunikace se provádí pomocí standardního internetového prohlížeče. Integrovaný WEB server čte a zpracovává data přicházející z regulátorů připojených k zařízení pomocí RS485, pomocí protokolu Modbus-RTU.

U všech technologií použít chladivo R449A. R449A (Opteon® XP40) je chladivo ze skupiny hydrofluoro-olefinů (HFO) s nulovým potenciálem poškození ozónové vrstvy (ODP) a s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP). Toto chladivo bylo vyvinuto do zařízení pro komerční a průmyslové chlazení s objemovými kompresory (pístové, rotační, Scroll) s přímou expanzí pro nízké a střední teploty. Bezpečný, nehořlavý – klasifikace ASHRAE A1 Nepoškozuje ozónovou vrstvu, má nízký potenciál GWP.