## Titul
F. Soupis prací a dodávek
stavba: | VD Dolní Beřkovice, oprava ovládacích uzávěrů na levém jezovém poli
VD: | Dolní Beřkovice
F.1. | Rekapitulace soupisu prací
F.2. | Položkový soupis prací a dodávek
F.3. | Vedlejší a ostatní náklady (VON)

## Rekapitulace
F. Soupis prací a dodávek
F.1. | Rekapitulace soupisu prací
stavba: | VD Dolní Beřkovice, oprava ovládacích uzávěrů na levém jezovém poli
VD: | Dolní Beřkovice
položka | Dílčí název | Cena za jednotku |  | Cena celkem
|  | počet ks | cena
Montážní opravné | I.etapa - odpojení LJP od systému | 1 | 0 | 0
práce | II.etapa - oprava potrubního systému LJP | 1 | 0 | 0
| celkem |  |  | 0
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 1 | 0 | 0
| celkem |  |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  | 21% |  | 0
CELKEM s DPH 21% |  |  |  | 0

## Položkový soupis
F.2. | Položkový soupis prací a dodávek
akce: | VD Dolní Beřkovice, oprava ovládacích uzávěrů na levém jezovém poli
VD: | Dolní Beřkovice
č.pol. | Popis |  |  |  |  | Cena celkem | poznámky
|  | výměra | jednotky | díly | cena
|  |  |  | [ks] | (Kč)
I.etapa - odpojení LJP od systému
.-demontáže, bourání, pomocné práce
1_1 | .- provozní odstavení LJP z hydraulického systému jezu (gravitace i čerpání) - provede provozovatel VD za účasti zhotovitele na místě - usazení levého sektoru na horní aretaci a odvodnění TK - uzavření systému čerpání do levého sektoru - uzavření a odvodnění gravitačního potrubí v chodbě (DN500, DN400) - zajištění provozu PS a SS čerpáním a přímým plněním (206, 306) - provizorní uzavření nátoku do 3CV z TK (DN400) | 16 | hod | 1 | 0 | 0
1_2 | .- uzavření DN400 LJP do dolní vody - potápěči | 2 | hod | 2 | 0 | 0
1_3 | .- demontáž "T" dílu DN500/DN400 (LBP) včetně odsunu dílů a suti - uzavření uzávěru č.101, 103, 104, 106, 107 a 102 - demontáž kolene před č.101 - demontáž "T" DN500/DN400 včetně podstavy a začištění betonu - dočasné uzavření gravitece slepými přírubami - 2x DN500 a 1x DN400 | 96 | hod | 1 | 0 | 0
1_4 | .- servisní potapěčské práce | 5 | hod | 2 | 0 | 0
.-opravné a úpravné práce na stavbě
1_5 | .-revize napojovacích přírub DN500 - očištění přírub po demontáži - kontola těsnících ploch, začištění - kontola děr, drobné opravy | 4 | hod | 2 | 0 | 0
.-opravné a úpravné práce v dílnách zhotovitele
.-montáže
1_6 | .- montáž podpěrné konstrukce pro "T" 500/400 v LBP (kotvy, sedlo) | 24 | hod | 1 | 0 | 0
1_7 | .- montáž nového "T" 500/400 společně s nožovým šoupětem DN500, PN6 - osazení nožového šoupěte DN500 - montáž trubního dílu "T" DN500/400 - montáž dočasné příruby DN400 - montáž nového manometru na potrubí DN500 - 0-100 kPa (1 ATM) | 128 | hod | 1 | 0 | 0
1_8 | .- obetonování patky podpěry potrubí | 12 | hod | 1 | 0 | 0
1_9 | .- zavodnění a komplexní přezkoušení gravitačního potrubí do PS a SS - za účasti provozovatele VD | 8 | hod | 1 | 0 | 0
.-protikorozní ochrana OK:
1_10 | .- otryskání povrchu OK tlakovou vodou (potrubí na VD) | 1.6 | m2 | 1 | 0 | 0
| .- konec potrubí D500 z regulační nádrže cca 0.5 m (uvnitř) | 0.8
| .- konec potrubí D500 do jezu cca 0.5 m (uvnitř) | 0.8
1_11 | .- příprava povrchů OK- mechanické očištění St2.0 (na VD) | 1.6 | m2 | 1 | 0 | 0
| .- konec potrubí D500 z regulační nádrže cca 0.5 m (uvnitř) | 0.8
| .- konec potrubí D500 do jezu cca 0.5 m (uvnitř) | 0.8
1_12 | .- příprava povrchů OK- otryskání Sa 2.5 - nové trubní díly vně i uvnitř - podpěrná konstrukce trubního dílu | 9 | m2 | 1 | 0 | 0
1_13 | .- povrchová ochrana OK (EP, Im1, H - finální NDFT 500 mm) | 10.6 | m2 | 1 | 0 | 0
.-materiál, dodávka, výroba:
1_14 | .- podpěrná konstrukce (sedlo) pro DN500 s kotvami | 50 | kg | 1 | 0 | 0
1_15 | .- příruba slepá DN500 - dočasná | 60 | kg | 2 | 0 | 0
1_16 | .- příruba slepá DN400 - dočasná | 50 | kg | 2 | 0 | 0
1_17 | .- šoupě nožové DN500, min. PN6, mezipřírubové, ovl. manuální - ověřit připojovací rozměry - dodáno včetně PKO od výrobce |  | ks | 1 | 0 | 0
1_18 | .- trubní díl "T" DN500/400 přírubový s kolenem svařovaný, - atyp - nutno sladit napojovací příruby DN500, DN400 - "T" kus DN500, konické zúžení a segmentový oblouk | 302 | kg | 1 | 0 | 0
1_19 | .- přírubová těsnění bezasbestová - DN500 - 5x - DN400 - 3x |  | ks | 8 | 0 | 0
1_20 | .- měření tlaku - tlakoměr - manometr "bourdon" - Æ100 mm; 0-100 kPa; M20 (G1/2") - zkušební 3 cestný kohout M20 (G1/2") |  | ks | 1 | 0 | 0
1_21 | .- spojovací materiál pro příruby A2/A4 | 40 | kg | 1 | 0 | 0
1_22 | .- spojovací materiál ostatní A2/A4 (kotvy, podpěra, apod.) | 2 | kg | 1 | 0 | 0
.-ostatní:
1_23 | .- přípravky, pomocné konstrukce, bednění, spotř.mat. nedefinovaný |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem I.etapa - odpojení LJP od systému |  |  |  |  | 0
II.etapa - oprava potrubního systému LJP
.-demontáže, bourání, pomocné práce
2_1 | .- demontáž/odpojení elektroinstalece a čidel ASŘ - č. 100, 101,102, 103, 107 | 6 | hod | 1 | 0 | 0
2_2 | .- demontáž pohonu 3CV100 včetně stojanu | 8 | hod | 1 | 0 | 0
2_3 | .- demontáž potrubí DN400 (č.102) k montážní vložce/kompenzátoru DN400 - demontáž potrubí DN400 (2 přítuby) - demontáž montážní vložky DN400 (potrubí do dolní vody) - odsun potrubí z jezu - uzavření volného konce potrubí DN400 - těsněná deska | 64 | hod | 1 | 0 | 0
2_4 | .- demontáž šoupat DN400 č.101 a 102 (určena k repasi) - demontáž od 3CV - přesun armatur z jezu na břeh | 32 | hod | 1 | 0 | 0
2_5 | .- demontáž tělesa 3CV včetně spodního kolene - demontáž planetové převodovky a 2 ks kardan.hřídelí (repase) - demontáž hlavy 3CV - předat provozovateli VD - demontáž pístu s hřídelí 3CV - předat provozovateli VD - demontáž tělesa 3CV (válec) - demontáž spodního kolene 3CV - včetně manipulace a přesunů dílů ven z jezu | 96 | hod | 1 | 0 | 0
2_6 | .- demontáž potrubí přímého čerpání DN250/200 - demontáž potrubních dílů DN250 a DN200 od "T" k první přírubě - provizorní uzavření DN200 - slepá příruba - včetně manipulace a přesunů dílů ven z jezu | 32 | hod | 1 | 0 | 0
2_7 | .- demontáž potrubí DN400 do tlačné komory - demontáž montážní vložky (předat provozovateli VD) - demontáž klapky č. 103 - předat provozovateli - demontáž "T" dílu DN400/250 - provizorní uzavření DN400 do TK (slepá příruba) - včetně manipulace a přesunů dílů ven z jezu | 32 | hod | 1 | 0 | 0
2_8 | .- demontáž převodovky MZV - demontáž převodovky MZV - demontáž části zařízení ukazatele polohy - včetně manipulace a přesunů dílů ven z jezu | 96 | hod | 1 | 0 | 0
2_9 | .- demontáž MZV - demontáž táhla a páky MZV v tlačné komoře - demontáž hřídele MZV a prostupu do tlačné komory - včetně manipulace a přesunů dílů ven z jezu | 64 | hod | 1 | 0 | 0
2_10 | .- průvrt stropu nad 3CV pro nové osazení pohonu |  | kpl | 1 | 0 | 0
2_11 | .- uvolnění DN400 do dolní vody - potápěči | 2 | hod | 2 | 0 | 0
2_12 | .- servisní potapěčské práce | 5 | hod | 2 | 0 | 0
.-opravné a úpravné práce na stavbě
2_13 | .-revize napojovacích přírub DN400 (1x) a DN200 (2x) - očištění přírub po demontáži - kontola těsnících ploch, začištění - kontola děr, drobné opravy | 8 | hod | 1 | 0 | 0
2_14 | .- Revize/oprava dílů mechanické zpětné vazby - čep na sektoru, prostup zdí - očištění čepu i prostupu a vypracování nálezové zprávy - výměna poškozených dílu (spoj.mat., těsnění, pouzdra, apod.) - oprava funkčních ploch - zabroušení - zpětné sestavení čepu i prostupu pilířem - včetně manipulace a přesunů | 24 | hod | 1 | 0 | 0
2_15 | .- Revize/oprava konzoly rámu převodovky - očištění konzoly, kontrola ukotvení | 4 | hod | 1 | 0 | 0
2_16 | .-Úprava/ vedení vodovodního řadu PEHD D90 v LBP - 7 m - odstavení řadu a vypuštění potrubí - montáž potrubí - elektrotvarovky D90 PEHD, kotvení do stav.konstr. - zavodnění řadu, zkouška těsnosti, uvedení do provozu - zpráva poznámka: jedná se o potrubí s pitnou vodou zásobující obyvatele, je nutné jej okamžitě opět propojít a zásobování obnovit (cca 1 směna) | 24 | hod | 1 | 0 | 0
2_17 | .-Úprava potrubí pro technologickou vodu OC DN60 v LBP - 7 m - odstavení potrubí - demontáž starého potrubí - montáž nového potrubí - ocel, šroubové spoje, kotvení do stav.konstr. - zavodnění potrubí, zkouška těsnosti, uvedení do provozu - zpráva | 24 | hod | 1 | 0 | 0
2_18 | .-Stavební úprava výklenku pod 3CV v LBP - prodloužení výklenku v podlaze a odvodňpvací žlábek - zaříznutí, odbourání a zahlazení povrchu betonu (sanační stěrka) - včetně přesunů a manipulace se sutí | 16 | hod | 1 | 0 | 0
.-opravné a úpravné práce v dílnách zhotovitele
2_19 | .- Repase stávající převodovky MZV (WT 625 BEWARED) - otevření převodovky a vypracování nálezové zprávy - vypuštění mazací náplně, vyčištění skříně - výměna poškozených dílů (těsnění, ložiska, apod.) - zpětné sestavení převodovky - obnova vnější protikorozní ochrany (součást položky) - nová mazací náplň převodovky - výstupní zkouška funkčnosti - zpráva - včetně manipulace a přesunů |  | ks | 1 | 0 | 0
2_20 | .- Oprava/úprava nosného trámu převodovky - kontrola stavu, rozměrů a vypracování nálezové zprávy - příprava pro PKO - otryskání na Sa 2.5 - obnova PKO - součást této položky - včetně manipulace a přesunů |  | ks | 1 | 0 | 0
2_21 | .- Oprava/úprava ukazatele polohy na hřídeli - dělená objímka zajištěna šroubem, resp. stahovacím kroužkem. - příprava pro PKO - otryskání na Sa 2.5 - obnova PKO - součást této položky - včetně manipulace a přesunů |  | ks | 1 | 0 | 0
2_22 | .- Oprava/repase šoupěte DN400 č. 101, 102 - rozebrání šoupěte - vypracování nálezové zprávy - výměna/oprava poškozených dílu (předpoklad - vřeteno, matice, těsnící díly) - odstranění rzi a starých nátěrů (otryskání) - oprava funkčních ploch - obnova protikorozní ochrany včetně vnitřního povrchu dílů - součást položky - zpětné sestavení šoupětě (doplnění/výměna spoj. mat) - výstupní zkouška funkčnosti - zpráva - včetně manipulace a přesunů |  | ks | 2 | 0 | 0
2_23 | .- Oprava/repase planetové převodovky 3CV č. 100 - rozebrání dílu a vypracování nálezové zprávy - výměna poškozených dílu (ložiska, gufera, spoj.mat., těsnění, apod.) - odstranění rzi a starých nátěrů (otryskání korpusu a přírub) - oprava funkčních ploch (ozubené převody, hřídele, těsnící plochy) - obnova PKO včetně vnitřního povrchu dílů - součást položky. - zpětné sestavení převodovky včetně náplně (převodový olej) - výstupní zkouška funkčnosti - zpráva - včetně manipulace a přesunů |  | ks | 1 | 0 | 0
2_24 | .- Revize stojanu a pohonu 3CV s pohonem AUMA č.100 - rozebrání zařízení - výměna případně poškozených dílu (spoj.mat., těsnění, apod.) - očištění a příprava povrchu pro opravu nátěru - oprava protikorozní ochrany opravovaných ploch - součást položky - zpětné sestavení stojanu s pohonem - nastavení koncových a momentových spínačů pohonu - nastavení bezpečnostní spojky stojanu - výstupní zkouška funkčnosti - zpráva - včetně manipulace a přesunů |  | ks | 1 | 0 | 0
2_25 | .- Revize klapky DN200 mezipřírubové s pohonem AUMA č.107 - rozebrání dílu a vypracování nálezové zprávy - výměna poškozených dílu (spoj.mat., těsnění, apod.) - příprava povrchu pro opravu nátěru - mechanicky (otluky tělesa i disku) - oprava funkčních ploch - zabroušení vytmelení - oprava protikorozní ochrany opravovaných ploch - součást položky - zpětné sestavení klapky s pohonem - nastavení koncových a momentových spínačů pohonu - výstupní zkouška funkčnosti - zpráva - včetně manipulace a přesunů |  | ks | 1 | 0 | 0
2_26 | .- Repase montážní vložky DN400 (odpad z 3CV do dolní vody) - rozebrání dílu a vypracování nálezové zprávy - otryskání dílů vně i uvnitř (Sa2.5) - výměna poškozených dílu (spoj.mat., těsnění, apod.) - oprava funkčních ploch - zabroušení - obnova protikorozní ochrany všech dílů vně i uvnitř - součást položky - zpětné sestavení mont.vložky - výstupní zkouška funkčnosti - zpráva - včetně manipulace a přesunů |  | ks | 1 | 0 | 0
.-montáže
2_27 | .- montáž MZV levého sektoru - montáž hřídele do prostupu ve stěně TK - montáž nové páky a táhla v tlačné komoře s připojením na sektor | 32 | hod | 1 | 0 | 0
2_28 | .- montáž převodovky MZV ve strojovně - montáž převodovky na hřídel MZV včetně mech, ukazatele polohy - současně montáž rámu převodovky - včetně manipulace a přesunů v rámci VD | 64 | hod | 1 | 0 | 0
2_29 | .- montáž nového 3CV - montáž potrubí DN400 do TK včetně armatur (č.103, kompenzátor) - osazení nového 3CV do strojovny s ukotvením do podlahy - montáž repasovaných šoupat č. 101 (s doměrkem) a 102 na 3CV - montáž nové hlavy 3CV a repas.planetové převodovky - montáž odvzdušnění 3CV - propojení 3CV s MZV kardanovou hřídelí - montáž pohonu 3CV (AUMA+stojan) s propojením kardan. hřídelí - včetně manipulace a přesunů dílů na VD | 160 | hod | 1 | 0 | 0
2_30 | .- montáž potrubí DN400 od 3CV do dolní vody - osazení repasovaného kompenzátoru DN400 - montáž trubních dílů DN400 (2x koleno a "S" kus) | 96 | hod | 1 | 0 | 0
2_31 | .- montáž potrubí DN200 - přímé čerpání - osazení trubních dílů - montáž klapky č.107 s pohonem | 64 | hod | 1 | 0 | 0
2_32 | .- montáž potrubí DN400 od 3CV do regulační nádrže - nutné krátkodobé odstavení gravitačního potrubí s odvodněním v LBP - montáž kolene DN400 - zavodnění systému gravitačního potrubí | 32 | hod | 1 | 0 | 0
2_33 | .- montáž přístupové konstrukce pro č.101 - přesun a umístění ve strojovně - přikotvení do dna strojovny | 24 | hod | 1 | 0 | 0
2_34 | .- úpravy elektroinstalace, zapojení pohonů - úprava a zapojení elektroinstalace k přemístěnému č. 107 - zapojení pohonu č. 103 (AUMA 16.2.) - úprava elektroinstalace a zapojení pohonu 3CV (původní pohon) | 32 | hod | 1 | 0 | 0
2_35 | .- montáž čidel ASŘ, kalibrace a nastavení - čidla na 3CV, č.101 a 102 - pohony č. 103 a 107 - případná úprava SW vyplývající ze změny pohybu uvnitř 3CV (poloha pístu) | 32 | hod | 1 | 0 | 0
2_36 | .- montáž kontrolního měření tlaku - manometry - 1 x 3CV, 1x DN400 - TK, 1x DN400 - RN, 1x DN400 - DV | 16 | hod | 1 | 0 | 0
2_37 | .- zavodnění a komplexní přezkoušení opraveného úseku potrubí DN400 | 16 | hod | 1 | 0 | 0
.-protikorozní ochrana OK:
2_38 | .- otryskání povrchu OK tlakovou vodou (potrubí na VD) | 5 | m2 | 1 | 0 | 0
| .- konec potrubí D400 do dolní vody cca 0.5 m (vně i uvnitř) | 1.3
| .- potrubí DN400 do tlačné komory (vně i uvnitř skrz zeď) | 3
| .- potrubí DN200 (č. 107) cca 0.2 m (vně i uvnitř) | 0.3
| .- čep MZV na sektoru | 0.3
| .- deska prostupu uvnitř tlačné komory | 0.1
2_39 | .- příprava povrchů OK- mechanické očištění St2.0 (na VD) | 6.2 | m2 | 1 | 0 | 0
| .- konec potrubí D400 do dolní vody cca 0.5 m (vně i uvnitř) | 1.3 | m2
| .- potrubí DN400 do tlačné komory (vně i uvnitř skrz zeď) | 3 | m2
| .- potrubí DN200 (č. 107) cca 0.2 m (vně i uvnitř) | 0.3 | m2
| .- čep MZV na sektoru | 0.3 | m2
| .- deska prostupu uvnitř tlačné komory | 0.1 | m2
| .- revidované díly prostupu MZV na VD | 0.5 | m2
| .- konzola rámu převodovky na zdi LBP | 0.7 | m2
2_40 | .- příprava povrchů OK- otryskání Sa 2.5 | 32.5 | m2 | 1 | 0 | 0
| .- koleno DN400 do č.101 (vně i uvnitř) | 3.5 | m2
| .- doměrek mezi č.101 a 3CV DN400, PN10, dl. 400 mm (vně i uvnitř) | 1.6 | m2
| .- koleno DN400 z č.102 (vně i uvnitř) | 2.6 | m2
| .- koleno DN400 do mont.vložky na potrubí dolní vody (vně i uvnitř) | 3 | m2
| .- spojovací díl "S" s toč.přírubou na DN400 do dolní vody (vně i uvnitř) | 6.3 | m2
| .- "T" díl DN400/200 do tlační komory (vně i uvnitř) | 1.95 | m2
| .- koleno DN400 pod 3 CV včetně podstav (vně i uvnitř) | 3.7 | m2
| .- doměrek DN200 místo č. 107 (vně i uvnitř) | 0.8 | m2
| .- doměrek DN200 u stropu strojovny (vně i uvnitř) | 4 | m2
| .- páka MZV | 0.8 | m2
| .- táhlo MZV | 0.5 | m2
| .- ukazatel polohy na hřídeli MZV | 0.25 | m2
| .- koleno DN200 do č.107 (vně i uvnitř) | 2.2 | m2
| .- ohyb DN200 od č.107 do DN400 (vně i uvnitř) | 1.3 | m2
2_41 | .- povrchová ochrana OK (EP, Im1, H - finální NDFT 500 mm) | 38.7 | m2 | 1 | 0 | 0
.-materiál, dodávka, výroba:
2_42 | .- nová páka MZV - délka 0,9 m slícovaná s hřídelí (drážky), náboj obroben | 45 | kg | 1 | 0 | 0
2_43 | .- nové táhlo délky cca 1.5 m s naklápěcími a stavitelnými hlavami |  | ks | 1 | 0 | 0
2_44 | .- nový hřídel MZV - nerezový (materiál 1.4021) |  | ks | 1 | 0 | 0
2_45 | .- příruba slepá DN200 - dočasná | 10 | kg | 1 | 0 | 0
2_46 | .- příruba/deska na DN400 do dolní vody - dočasná | 30 | kg | 1 | 0 | 0
2_47 | .- ventil trojcestný (3CV) s pístem č. 100 (armatura) - svařenec armatury včetně PKO - součástí dodávky bude i dílenská dokumntace |  | ks | 1 | 0 | 0
2_48 | .- hlava 3CV - napojení převodovky na hřídel, osazení čidel (30kg) - svařenec dílu, vnitřní vybavení včetně PKO - součástí dodávky bude i dílenská dokumntace |  | ks | 1 | 0 | 0
2_49 | .- kardanová hřídel 3CV k MZV (cca 0.6 m) |  | ks | 1 | 0 | 0
2_50 | .- kardanová hřídel 3CV k pohonu (cca 1.0 m) |  | ks | 1 | 0 | 0
2_51 | .- koleno DN400 svařované segmentové pod 3CV s podstavou | 130 | kg | 1 | 0 | 0
2_52 | .- kompenzátor pryžový DN400, PN6 |  | ks | 1 | 0 | 0
2_53 | .- šoupě klínové, víkové DN400 DN400, PN6 s pohonem (AUMA 16.2) |  | ks | 1 | 0 | 0
2_54 | .- "T" kus DN400/200 svařovaný, zalomený (sjednotit příruby) | 85 | kg | 1 | 0 | 0
2_55 | .- koleno svařované, segmentové DN400, (ověřit příruby) k č. 101 | 130 | kg | 1 | 0 | 0
2_56 | .- doměrek svařovaný přírubový DN400, PN10, dl. 400 mm | 76 | kg | 1 | 0 | 0
2_57 | .- koleno svařované, segmentové DN400, (ověřit příruby) za č. 102 | 110 | kg | 1 | 0 | 0
2_58 | .- spojovací díl "S" s toč.přírubou (dole) a závěsem na DN400 do dolní vody | 250 | kg | 1 | 0 | 0
2_59 | .- koleno svařované, segmentové DN400 u komp. do dolní vody (ověřit příruby) | 115 | kg | 1 | 0 | 0
2_60 | .- doměrek svařovaný přírubový DN200, (ověřit příruby) dl. 400 mm | 30 | kg | 1 | 0 | 0
2_61 | .- příruba DN200 na volný konec potrubí DN200 (ověřit příruby) |  | ks | 1 | 0 | 0
2_62 | ,- trubní díl přímý přírubový svařovaný DN200, (ověřit příruby) dl. 2770 mm | 105 | kg | 1 | 0 | 0
2_63 | .- závěsná konzola pro DN200 nad 3CV kotvená do stropu | 10 | kg | 1 | 0 | 0
2_64 | .- koleno segmentové svařované přírubové DN200, PN6 (k č.107) | 60 | kg | 1 | 0 | 0
2_65 | .- ohyb segmentový, svařovaný přírubový 45° DN200, PN6 | 40 | kg | 1 | 0 | 0
2_66 | .- měření tlaku - tlakoměr - manometr "bourdon" - Æ100 mm; 0-100 kPa; M20 (G1/2") - zkušební 3 cestný kohout M20 (G1/2") |  | ks | 4 | 0 | 0
2_67 | .- odvzdušňovací ventil horní komory 3CV - G 1/2"-1" osazený do víka 3CV - samočinná odvzdušňovací armatura |  | ks | 1 | 0 | 0
2_68 | .- Přístupová konstrukce k č. 101 a hlavě 3CV - výška 1 m, šířka 600 mm - ocelový svařovaný rám kotvený do podlahy se zábradlím - podesty a schody tvořené pororošty - PKO - metalizace Zn | 180 | kg | 1 | 0 | 0
2_69 | .- těsnění přírubové bezasbestové - DN200 - cca 8x - DN400 - cca 14x |  | kpl | 1 | 0 | 0
2_70 | .- spojovací materiál přírub A2/A4 | 146 | kg | 1 | 0 | 0
2_71 | .- materiál pro úpravu vodovodu PEHD D60 - elektrotvarovky - 2 ks spojky, 3 kolena, cca 3 m potrubí a kot.objímky |  | kpl | 1 | 0 | 0
2_72 | .- materiál pro úpravu potrubí ostřiku - OC DN60 (DN50) - 2 ks spojky, 2 kolena, cca 3 m potrubí a kot. Objímky |  | kpl | 1 | 0 | 0
2_73 | .- materiál pro stavební úpravu výklenku 3CV - beton, stěrka, bednění, apod |  | kpl | 1 | 0 | 0
2_74 | .- bronzové díly na MZV - pouzdra prostupu (2 ks) - dělený kroužek na hřídel - vymezovací podložky (tl. 1-2 mm) | 9 | kg | 1 | 0 | 0
2_75 | .- nerezové díly na MZV - příruba z TK - příruba ucpávky - vymezovací kroužek na hřídel - víčko hřídele | 10 | kg | 1 | 0 | 0
2_76 | .- drobný nespecifikovaný materiál - ucpávkové šňury, vymezovací podložky, podkladní desky, apod. - spojovací materiála bez rozlišení (repase, výměna) - kotevní materiál (závitové tyče, chemické kotvy, apod.) |  | kpl | 1 | 0 | 0
.-ostatní:
2_77 | .- přípravky, pomocné konstrukce, bednění, spotř.mat. nedefinovaný |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem II.etapa - oprava potrubního systému LJP |  |  |  |  | 0
| Celkem I. a II. etapa |  |  |  |  | 0

## VON
F.3. | Vedlejší a ostatní náklady (VON)
akce: | VD Dolní Beřkovice, oprava ovládacích uzávěrů na levém jezovém poli
VD: | Dolní Beřkovice
č.pol. | Popis | Cena za jednotku |  |  | Cena celkem
|  | výměra | jednotky | cena
(Kč)
.-průzkumné, projektové a inženýrské práce:
1 | .- Inženýrská příprava - plán prací, plán pro případ havárie, pokyny BOZP | 1 | kpl | 0 | 0
2 | .- dílenská dokumentace, technické specifikace dodávky - kromě dodávaných armatur (viz položky) | 1 | kpl | 0 | 0
3 | .- dokumentace skutečného provedení prací, doklady | 1 | kpl | 0 | 0
4 | .-zařízení staveniště: | 1 | kpl | 0 | 0
- kompetní zařízení staveniště včetně prvků BOZP a havarijního vybavení - zajištění hygieny pro pracovníky, ochranné pomůcky - připojení ZS na IS, spotřeba energií - zajištění a vybavení mezideponií, jejich ochrana - plocha pro separaci odpadu a šrotu - průběžný úklid staveniště/pracoviště, bezpečnost pohybu
.-ostatní náklady:
5 | .- likvidace odpadu (stavební suť, plasty, obaly, apod.) | 2 | t | 0 | 0
6 | .- zdvihací a manipuilační technika - kladkostroje, jeřáb, vozíky | 1 | kpl | 0 | 0
7 | .- plovoucí technika - prám, ponton s pohonem apod. | 1 | kpl | 0 | 0
8 | .- přesuny pracovníků, materiálu a techniky mimostaveništní | 1 | kpl | 0 | 0
| Vedlejší a ostatní náklady celkem |  |  |  | 0