## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě
|  | Předmětem dodávky: | Náhradní zdroj 110kVA
|  | Počet kusů: | 1 ks
|  | Místo předání: | VD Nymburk ,PK Nymburk
Minimální požadované technické parametry:
Oblast | č. ř. | Popis požadavku | Limit hodnoty | Hodnota | Jednotka | Uvedeno v nabídce
Výrobce, typ vozidla výroba | 1 | Výrobce: |  |  | text
| 2 | Typ, model: mobilní |  |  | text
| 3 | Celokapotovaný uzamykatelný s antikorozní úpravou |  |  | text
| 4 | Stroj vyráběny sériově (nikoliv prototyp), schválený typ ke dni předání |  | ano | text
Motor, palivo | 5 | Typ motoru: |  | vznětový, přeplňovaný | ano/ne
| 6 | Palivo motoru: |  | motorová nafta | ano/ne
| 7 | Homologovaný :pro výkon generátoru | min. | 110 | kVA
| 8 | Emisní norma: | Stage III A | dle platné legislativy | ano/ne
| 9 | Odlučovač vody z paliva: |  | ano | ano/ne
| 10 | Celkový objem palivových nádrží: | min. | 100l zaručených na 12h provozu | l
| 11 | Regulace výkonu stroje na odběru elktrické energie |  | ano - s automatickým omezením výkonu | ano/ne
| 12 | Regenerace filtru pevných částic: |  | automaticky, s možností odložení, | ano/ne
| 12 | Tlumič výfuku | max 90dB |  | ano/ne
| 13 | Palivový filtr |  |  | ano/ne
| 14 | Signalizace palivo,teplota,olej tlak,vysoká teplota cladící kapaliny,všeobecná porucha |  | kontrolní panel | ano/ne
| 15 | Startování eletronické |  | s řídícího panelu smožností automatiky spuštění při výpadku energetické sítě | ano/ne
| 16 | Baterie součástí stroje |  |  | ano/ne
| 17 | Dobíjení automatické ze sítě 230V |  |  | ano/ne
| 19 | Bateriový odpojovač: |  | ano | ano/ne
Generátor | 20 | Generátor alternátor | 110kVA |  | ano/ne
| 21 | Buzení generátoru |  | permanentní magnet | ano/ne
| 22 | Maximální výkon generátoru |  | 150 A | A
| 23 | Filtr AVR pro plynulý chod AŘS | min. | 400 | V
| 24 | Kmitočet |  | 50 | Hz
| 25 | Regulátor automatického chodu generátoru podle momentálního zatížení | min. | 230V/100W | V
| 26 | Ochrana před nebezpečným dotykem |  |  | ano/ne
| 27 | Hlavní jistič alternátoru | min. |  | ano/ne
| 28 | Řídící panel s kontrolou parametrů a nastavením výkonu | min. |  | ano/ne
| 29 | Vybavení a jištěné vývody generátoru |  | Zásuvka 230V/16A3ks,zásuvka 400V/32A 2ks,zásuvka 400V/63A 2ks vše v provedení 3L+N+PE přes prodový chránič se samostatným jištěním.Bez proudového chrániče vývod 125A 3L+N+PE.30m kabelu slaněný 5x35mm2 H07/RNF zakončený zásuvkou spojkou 125A a vidlicí 125A,Uzemnění stroje sada CYA 16mm2,svorky,tyč. | ano/ne
| 30 | Ekologická vana pod motor a generátor |  | pro bezúkapovou montáž na všechny provozní kapaliny a plnou nádrž PHM | ano/ne
Centrální mazání | 31 | Centrální mazání stroje: |  | ano - tovární - automatické s nastavením intervalu na řídícím panelu | ano/ne
| 32 | Mazaná místa: |  | označená připojená na centrální mazání | ano/ne
Rozměry a hmotnosti | 33 | Transportní šířka: | max. | 2000 | mm
| 34 | Transportní výška: | max. | 1900 s podvozkem | mm
| 35 | Hmotnost stroje: | max. | 11000 | kg
Přeprava | 36 | Podvalník | ISO50 max 75 kg na kouli | Homologovaný dvouosý bržděný podvalník s parkovací brzdou a manipuačním kolem vybavený 13ti polovou zásuvkou nebo 7 polovým adapterem s 12V výzbrojí žárovek. | ano/ne
| 37 | Výbava |  | nastavitelné nohy pro provoz elektrocentrály a odlehčení pneumatik ,2ks rezervních kol ,hever | ano/ne
Uchazeč doplní žlutě označená pole