### POVODÍ labe, státní podnik, Víta nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

PROVOZNÍ ŘÁD

PRO

VODní DÍLO Lobkovice

NA

labi

V

Ř.KM. 850,306

jiří habermann – rammy

Prosinec 2013 – Leden 2014

| PR0V0ZnÍ ŘÁD PR0 |  |
| --- | --- |
| Vodní dílo | Lobkovice |
| na | Labi v ř.km. 850,306 |
| Číslo hydrologického pořadí | 1 – 05 – 04 – 034 |
| Vyšší územně – správní celek | Kraj Středočeský |
| Vodoprávní úřad | Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí |
| Povodňové orgány | Město Neratovice – povodňová komise města Neratovice |
| Obec (k.ú.) | Neratovice, místní části Lobkovice – levý břeh a místní část Mlékojedy – pravý břeh |
| Vlastník vodního díla | Česká republika s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3 |
| Provozovatel vodního díla | Povodí Labe státní podnik, závod Střední Labe (4), Teplého 2014, 530 02 Pardubice–provozní středisko Mělník, Pražská 2202, 276 01 Mělník |
| Odsouhlasil | Odbor technickoprovozní činnosti generálního ředitelství Povodí Labe, státní podnik |
| Dne |  |
| Schválil | Ředitel závodu Střední Labe (4) |
| Dne |  |
| Platnost provozního řádu | Do odvolání |
| Revize platnosti (dle TNV 75 2920) | 1 x za 5 let |

I.	úvodní ČÁST

Obsah

1.	úvod	6

1.1.	úvodní ustanovení	6

1.2.	historie vodního díla	6

1.2.1.	původní jez a plavební zařízení	6

1.3.	další investice a opravy vypLývající z provozu	7

1.4.	Současné předpisy pro manipulaci	7

1.5.	současné provozní předpisy	7

1.6.	Bezpečnost díla	8

1.7.	Obsazení vodního díla	8

1.8.	Osoby zodpovědné za vodní dílo	8

1.9.	vymezení působnosti obsluhy vodního díla	8

1.10.	Revize provozního řádu	9

1.11.	Kontrola dodržování provozního řádu	9

2.	Účel vodního díla	10

2.1.	účel a využití vodního díla	10

2.2.	vlastník vodního díla	10

2.2.1.	Provoz zajišťuje	10

2.2.2.	Operativní hospodaření zajišťuje	10

3.	Charakteristika vodního díla	11

3.1.	Základní hydrografické údaje	11

3.2.	HYDROLOGICKÁ  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ	11

3.2.1.	Základní hydrologický režim – z hlediska povodňové  	ochrany	11

3.2.2.	hladiny velkých vod na a pod vodním díle Lobkovice	12

3.3.	Základní data vodního díla	13

4.	Provozní ukazatelÉ	15

4.1.	Personální obsazení vodního díla	15

4.1.1.	Současný stav k 1.12. 2013	15

4.2.	Rozsah práce	15

4.3.	Pracovní doba	15

4.3.1.	Pracovní pohotovost	15

4.3.2.	Pracovní povinnost v mimopracovní době i ve dnech  	pracovního klidu a volna	16

4.4.	Vybavení vodního díla	16

4.4.1.	Služební objekt	16

4.5.	zázemí vodního díla lobkovice	16

4.5.1.	služební a obytná budova čp. 82	16

4.5.2.	hospodářská budova č.p. 82/1	16

4.5.3.	služební a obytná budova  č.p. 232	16

4.5.4.	Zajištění inženýrských  sítí  budov	16

4.6.	Vybavení pracovními a ochrannými pomůckami	16

4.7.	monitorovací systém	17

4.8.	Protipožární opatření	17

4.9.	Spotřeba  energií	17

5.	Všeobecné pokyny pro provoz	18

5.1.	Úvod	18

5.2.	Pokyny pro obsluhu	19

5.2.1.	Základní provozní povinnosti obsluhy jezu	19

5.3.	Rozpis služeb	19

5.4.	Povinnost služby	20

# úvod

## úvodní ustanovení

Provozní řád vodního díla Lobkovice (jez a plavební komora) byl zpracován v prosinci 2013 – lednu 2014 ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a podle TNV 75 29 20 – provozní řády hydrotechnických vodních děl.

## historie vodního díla

### původní jez a plavební zařízení

Severozápadně od obce Lobkovice se nacházel starý pevný jez, vzdouvající vodu do náhonu na mlýn a továrnu na karbid, který spolu s úžinou a ostrým obloukem u Mlékojed a mělčinou u Neratovického železničního mostu byl velmi obávanou překážkou při odchodu ledů a průběhu velkých vod.

V rámci splavňovacích prací byl pevný jez zrušen a nahrazen novým vodním dílem.

Původní projekt úpravy Labe Neratovice – Záryby (včetně jezu v Lobkovicích) byl projednán politickou pochůzkou ve dnech 21.9.1909 a 14.12.1911. Na úpravu Labe a výstavbu zdymadla u Lobkovic vypracovalo Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze, dva projekty. Podle prvního schváleného 4.12.1911, bylo vybudováno plavební zařízení.

Stavba plavební komory byla zadána firmě Kindl výnosem bývalého ministerstva obchodu ve Vídni ze dne 25.8.1914.

Stavba začala již v roce 1912 úpravou koryta Labe u Neratovic, v roce 1914 začaly vlastní práce na plavební komoře. Do roku 1918 se však podařilo pouze částečně vylámat ve tvrdém skalním podloží plavební kanály a teprve po skončení I. světové války se práce rozvinuly větší měrou i přes obtížné zakládání plavební komory. Stavba byla dokončena v roce 1922, kolaudace proběhla 14.4.1923. V následujících letech byla stavba opět přerušena, pozornost se soustředila na úpravu Labe v Kostelci nad Labem.

Další projekt ŘVC, který byl schválen až 13.12.1931 na úpravu Labe v trati zdymadla v Lobkovicích byl projednán při politické pochůzce 24.4.1924 a 4.12.1931. Projekt řešil v krátkém průpichu vedle plavební komory cca 300 m pod starým pevným jezem stavbu pohyblivého jezu, jehož architektonickou úpravu navrhl arch. František Roith.

Stejně jako plavební komora byl i jez v ř.km. 850,306 postaven v příznivých podmínkách ve zvláštní stavební jámě s dobrými základovými poměry.

Stavba byla zahájena v roce 1928, pak pokračovala rychle, takže v zimním období 1931 – 1932 došlo k odstranění starého pevného jezu a ke vzdutí hladiny novým jezem.

Úpravu Labe včetně nového zdymadla schválilo ministerstvo veřejných prací výměrem ze dne 9.11.1936.

Vybudování ochranné protipovodňové hráze bylo provedeno na základě vodoprávního výměru Zemského úřadu v Praze č.j. 234.514ai 1933/30-591 ze dne 13.března 1939.

Kolaudace hráze byla provedena Krajským národním výborem v Praze dne 15.května 1950 pod zn. 743-9.V.1950-XI/1.

## další investice a opravy vypLývající z provozu

V září 1975 byla zahájena rekonstrukce a modernizace stavebních a strojních částí plavební komory polským zhotovitelem firmou Naviga Spelwar. Tato rekonstrukce proběhla v rámci modernizace Labské vodní cesty pro zajištění přepravy energetického uhlí do tepelné elektrárny Chvaletice. Po rekonstrukci byla plavební komora předána do užívání v roce 1976.

V roce 2007 byla provedena rekonstrukce čekacího stání v HPK, včetně stání pro malá plavidla.

V roce 2009 byla provedena modernizace hydraulických pohonů, včetně elektroinstalace a vystrojení plavební komory.

V roce 2010 byla provedena výměna horních vzpěrných vrat.

V roce 2013 byla provedena oprava jezových věží, pilířů, manipulačních budek a lávky včetně elektroinstalace.

## Současné předpisy pro manipulaci

Platný manipulační řád vodního díla byl vypracován začátkem roku 2009 a schválen rozhodnutím MěÚ Neratovice zn. 29007/2793/08/OŽP/VH ze dne 5.5.2009.

Revizi platného manipulačního řádu zpracovalo Povodí Labe, státní podnik – vodohospodářský dispečink v roce 2011 – Ing. Pavel Jansa.

Dále se manipulace řídí podle pokynů vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik a podle pokynů vedení provozovatele – Povodí Labe, závod Střední Labe, PS Mělník.

## současné provozní předpisy

Tento předkládaný provozní řád byl zpracován firmou Jiří Habermann – Rammy ve smyslu vyhlášky č. 216/2011 Sb. a TNV 752920 – provozní řády hydrotechnických vodních děl přímo na vodním díle za pomoci odborné konzultace vedoucího jezného, úsekového technika, energetika závodu a vedoucího provozního střediska.

Platnost provozního řádu začíná po schválení ředitelem závodu Střední Labe, Povodí Labe, státní podnik.

Jako podkladů pro sestavení provozního řádu bylo použito:

- Manipulačního řádu vodního díla z roku 2009 (Povodí Labe, státní podnik), včetně revize z roku 2011;

- Programu TBD (Vodní díla – TBD, a.s.);

- Dostupné technická dokumentace;

- Místní prohlídky specialisty řešitelského kolektivu;

- Souvisejících norem a předpisů, revizních zpráv elektro;

- Fotodokumentace;

## Bezpečnost díla

Sledování  bezpečnosti vodního díla se provádí ve smyslu § 61 zákona č. 254/2001 Sb.

V souvislosti s novým vodním zákonem (254/2001 Sb.) byla vydána i prováděcí vyhláška      č. 471/2001 Sb. (255/2010 Sb.) o odborném TBD.

Vodní dílo je zařazeno do III. kategorie, s četností prohlídek 1 x za  4 roky.

V Programu TBD pro provoz trvalý s platností od 1.1.1999 jsou vymezeny povinnosti obsluhy, hlavního pracovníka TBD vlastníka i hlavního pracovníka pověřené společnosti (Vodní díla – TBD a.s.).

## Obsazení vodního díla

Provoz, kontrola a údržba vodního díla je zajišťována obsluhou vodního díla. Je poněkud netypické, že vodní dílo je ve dvou střediscích (Jez a komora) a (MVE), Na obsluze  jezu a PK se podílí 1 + 4, na MVE (viz samostatný provozní řád) 1 + 2 zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik.

Pro zastávání funkce vedoucího jezného se předpokládá úplné středoškolské vzdělání (nejlépe v oboru vodohospodářská, stavební, strojní nebo elektro průmyslová škola).

Pro zastávání funkce jezného je nutné být vyučen a absolvovat pro provozní činnost odborné školení s výukou zaměřenou pro tento účel. Jedná se zejména o obsluhu jezu a plavební komory, dále například zkoušky pro vůdce malého plavidla, oprávnění k obsluze radiotelefonní stanice atd.

Speciální znalosti a oprávnění, jako svářečský průkaz, zkoušky na JMP, jeřábnické, vazačské zkoušky, jsou závislé na provozních potřebách VD a jeho vybavení.

Výjimky (vzdělání, praxe v oboru) jsou plně v kompetenci vedení závodu.

Pro obsluhu  malé vodní elektrárny je vyžadováno podle platných předpisů, že obsluha musí mít zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb., a to nejméně § 6. Dále musí mít zkoušky na VN. Tato specifikace vylučuje až na výjimky obsluhu MVE pracovníky jezu a plavebních komor.

## Osoby zodpovědné za vodní dílo

Vedoucí  jezný

Úsekový technik

Vedoucí provozního střediska Mělník, Pražská 2202, 276 01 Mělník 1

Technický zástupce ředitele závodu, Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Ředitel závodu Střední Labe, Teplého 2014, 530 02 Pardubice

## vymezení působnosti obsluhy vodního díla

| Řeka | Od | Do |
| --- | --- | --- |
| Labe | Říční kilometr 848,800 zaústění Košáteckého potoka do Labe | Říční kilometr 855,120 k.ú. Rudeč |

## Revize provozního řádu

Revize a prověrky provozního řádu jsou stanoveny v souladu s TNV 75 2920 a v návaznosti na manipulační řád v termínu po pěti letech. Po rozboru zjištěných skutečností bude rozhodnuto o nutnosti provozní řád doplnit nebo změnit.

Revizi schvaluje ředitel závodu Střední Labe.

## Kontrola dodržování provozního řádu

Kontrolu dodržování provozního řádu provádí provozovatel vodního díla (vedení závodu) a odbor technicko – provozní činnosti generálního ředitelství Povodí Labe, státní podnik.

Ve spolupráci s provozovatelem a zastupujícím vlastníkem vodního díla má toto právo ještě zřizovatel státního podniku MZe ČR se sídlem v Praze a Státní úřad inspekce práce.

# Účel vodního díla

## účel a využití vodního díla

- Hydroenergetické využití vodního díla, včetně soukromé MVE na náhonu.

- Zajištění splavnosti toku (zajištění plavebních hloubek) pro vodní dopravu;

- Zajištění minimální hladiny a  stabilizaci spádových poměrů říční tratě;

- Zajištění povolených a smluvně potvrzených odběrů povrchové vody pro hospodářské účely ve smyslu příslušných povolení nakládání s vodami;

- Nadlepšení průtoku při havarijním znečištění vody v toku;

- Zajištění individuální rekreace a sportovního rybaření, včetně dalších rekreačních a sportovních účelů (jezová zdrž);

## vlastník vodního díla

Vlastníkem jezu, plavebních komor a MVE, včetně jezové zdrže a přilehlých pozemků, horního plavebního kanálu, plavební komory, dolního plavebního kanálu a zázemí objektu je Česká republika.

Právo hospodaření je přeneseno na Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,     500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

Veškeré personální údaje a kontaktní spojení jsou uvedeny v příloze č. 2 provozního řádu.

### Provoz zajišťuje

Povodí Labe, státní podnik, závod Střední Labe (4), Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

### Operativní hospodaření zajišťuje

Povodí Labe, státní podnik, závod Střední Labe, provozní středisko Mělník, Pražská 2202, 276 01 Mělník.

# Charakteristika vodního díla

## Základní hydrografické údaje

Celková délka Labe (od pramene po ústí do moře v Hamburku) je cca 1091,5 km. Na území ČR 366,03 km. Hlavní pramen vyvěrá v Krkonoších  v rašeliništích Labské louky v nadmořské výšce 1 386 m n.m.

## HYDROLOGICKÁ  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Povodí Labe k profilu vodního díla Lobkovice má plochu povodí  13 366,97 km2.  Labe od pramene po zaústění Vltavy do Labe má 11 hydrografických celků, celková plocha povodí je 13 713,98 km2.

Základní charakteristická hydrologická data byla převzata z platného manipulačního řádu vodního díla. Poskytl je Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany dopisem čj. 1451/07/V dne 13.12.2007.

| Jez Lobkovice |  |
| --- | --- |
| Tok | Labe |
| Profil | Lobkovice |
| Hydrologické číslo povodí | 1 – 05 – 04 – 034 |
| Plocha povodí | 13 366,97 km2 |
| Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (Hs) | 722 mm |
| Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) | 99,71 m3.s-1 |
| Průměrná roční množství proteklé vody | 3, 15 . 109 m3 |
| MQ pod vodním dílem | 21,50 m3.s-1 |
| Třída hydrologických údajů dle ČSN 75 1400 | II |

| M - denní průtoky (Qmd) v m3 . s-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | dní |
| 223 | 154 | 119 | 96,6 | 80,5 | 68,0 | 57,8 | m3.s-1 |
| 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |  | dní |
| 49,2 | 41,6 | 34,6 | 27,9 | 21,5 | 17,8 |  | m3.s-1 |

| N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| QN | 445 | 576 | 759 | 902 | 1047 | 1242 | 1396 |

### Základní hydrologický režim – z hlediska povodňové 	ochrany

V hydrologickém režimu dolního toku Labe a Vltavy byly zejména v posledních desetiletích zaznamenány letní povodně z regionálních dešťů trvajících řádově desítky hodin a letní povodně na menších přítocích z místních dešťů velké intenzity, které se promítají i v nížinných úsecích.

Povodně, které vznikly jako následek tání sněhu s výskytem dešťových srážek se vyskytly podstatně méně, ale jejich význam je rovněž nesporný (například 2006), povodně vzniklé pouze ledovými jevy pouze ojediněle a místně.

### hladiny velkých vod na a pod vodním díle Lobkovice

| Hladiny velkých vod nad a pod jezem při N – letých průtocích – Uváděné průtoky platí pro profil Labe – jez Lobkovice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | (extrém) Q2002 | Opakování roky |
| 445 | 576 | 759 | 902 | 1 047 | 1 242 | 1 396 | _ | Průtok m3.s-1 |
| 161,77 | _ | 162,20 | _ | 163,05 | _ | 163,90 | 164,81 | Horní voda m n.m. |
| 160,97 | _ | 162,09 | _ | 162,89 | _ | 163,80 | 164,75 | Dolní voda m n.m. |

Hladiny jsou zpracovány firmou DHI Hydroinform Česká republika, a.s. a jsou uvedeny s  vědomím Ing. Jiřího Kladiva z GŘ Povodí Labe, státní podnik.

Nejvyšší zaznamenané reálné vodní stavy, zdroj – evidenční list hlásného profilu kategorie „A“ Brandýs nad Labem – aktualizace březen 2006, doplněná o reálnou kulminaci z dubna 2006 a června 2013 a údaje z jezu Lobkovice

| 3.4.2006 | 11.3. 2000 | 12.2. 1946 | 16.3. 1947 | 4.6.2013 | 4.6.2013 | 9.8. 2006 | 15.8. 2002 | 15.6. 1926 | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 528/1345 Q50 – 100 | 515/1020 Q20 | 495 | 492 | 434/664 | 400/636 | 406 | 376 | 370 | Vodní stav (cm)/ Q (m3.s-1) |

| Zaznamenané povodně na vodním díle Lobkovice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Kulminační stav a průtok cm/ (m3.s-1) | Maximální horní hladina (m n.m.) | Maximální dolní hladina (m n.m.) | Poznámka |
| 14.3.1981 | vyhrazeno | 162,78 | 162,44 | Zatopené pozemky v nadjezí |
| 11.3. 2000 | 515/1020 vyhrazeno | 162,27 | 162,27 |  |
| 15.8.2002 | vyhrazeno | 163,78 | 163,78 | Zatopen celý objekt včetně ostrova (příjezdové cesty, sklepy OB 232 a 82, provozní budova čp. 4, strojovna velínu PK, jez a PK včetně elektro) !!Zpětné vzdutí Vltavy!! |
| 3.4.2006 | 528/1345 vyhrazeno | 162,71 | 162,71 | Zatopen servopohon na dolním ohlaví, průsaky protipovodňovou hrází Mlékojedy – Kozly |

## Základní data vodního díla

| JEZ |  |
| --- | --- |
| Délka stavby jezu | 91,0 m |
| Počet jezových polí | 3 |
| Světlost polí | 3 x 25,00 m |
| Hrazená výška tabulí | 3,14 m |
| Hrazená výška dutou klapkou | 1,56 m |
| Maximální hrazená výška | 4,80 m |
| Celkový zdvih tělesa nad práh | 6,80 m |
| Maximální horní hrana hradících konstrukcí | 162,09 m n.m. |
| Nominální hladina nad jezem (± 0) | 161,59 m n.m. |
| Teoretická kapacita polí při sklopených klapkách, horní hladina 162,09 m n.m., přepadový paprsek 1,56 m | 3 x 89 = 267 m3.s-1 |
| Povolená tolerance kolísání hladiny podle Q | -30 až + 30 cm |

| Hladina pod jezem | Podle průtoku |
| --- | --- |
| Kóta pevného jezového prahu | 157,29 m n.m. |
| Dno vývaru pod jezem | 155,59 m n.m. |
| Nejnižší základová spára | 154,59 m n.m. |
| Počet pilířů | 4 |
| Šířka pilířů | 3,7 m |
| Délka pilířů | 19,50 m |
| Šířka obslužné lávky mezi zábradlím | 2,35 m |
| Průchodná šířka obslužné lávky | 2,30 m |
| Kóta koruny obslužné lávky | 166,79 m n.m. |
| JEZOVÁ ZDRŽ |  |
| Celkový objem zdrže | 1 807 000 m3 |
| Délka vzdutí | 7,150 km |
| Zatopená plocha | 69,9 ha |
| Spád hladin | 2,70 m |

| PLAVEBNÍ KOMORA – jednolodní |  |
| --- | --- |
| Užitečná délka | 85,00 m |
| Užitečná šířka | 12,00 m |
| Šířka komory | 12,30 m |
| Spád komory | 2,70 m |
| Úroveň horního záporníku | 158,59 m n.m. |
| Minimální hloubka nad záporníkem | 3,0 m |
| Úroveň prsní zdi | 162,89 m n.m. |
| Úroveň koruny bočních zdí | 162,69 m n.m. |
| Uzávěr horního ohlaví | Vzpěrná vrata |
| Uzávěr dolního ohlaví | Vzpěrná vrata |
| Kóta dna plavební komory | 155,89 m n.m. |
| Hrazení obtoků | Segmentové uzávěry s hydraulickým pohonem |
| Kóta dna obtoků | 156,39 m n.m. |
| Šířka vtoku a výtoku | 1,75 m |
| Výška vtoku | 2,50 m |
| Výška výtoku | 2,20 m |
| Strop vtoku a výtoku | Kruhový oblouk |
| Doba plnění (prázdnění) komory | 6´ 16´´, resp 6´27´´ |
| Doba proplavovacího cyklu | cca 18,5 minut |

| MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA (MVE) |  |
| --- | --- |
| Typ turbiny | Kaplan, vertikální uložení |
| Počet soustrojí | 2 |
| Osová vzdálenost turbin | 9,0 m |
| Průměr oběžného kola | 3,21 m |
| Výrobce | Českomoravské strojírny r.1943 |
| Návrhová hltnost | 2 x 49 m3.s-1 |
| Návrhový spád | 3,40 m |
| Zaručený výkon na svorkách generátoru | 2 x 1,18 MW |
| Roční výroba energie v průměrně vodném roce | 11 499 MWh |

# Provozní ukazatelÉ

## Personální obsazení vodního díla

### Současný stav k 1.12. 2013

V současné době je na jezu a plavební komoře  zaměstnáno 1 + 4 zaměstnanců.

Jejich jména, společně s podpisem o seznámení obsluhy s provozním řádem (viz vyhláška č. 216/2011 Sb./) jsou uvedena v příloze č. 1 provozního řádu.

## Rozsah práce

Vyplývá z jednotlivých ustanovení tohoto provozního řádu. Pro vodní dílo je zpracována řada základních dokumentů, které jsou závazné pro provádění jednotlivých druhů prací.

Rozsah práce lze podle těchto dokumentů orientačně rozdělit na čtyři části:

- Vlastní provozní činnost;

- Kontrola;

- Údržba;

- Práce podle pokynů vedoucího jezného, úsekového technika, případně vedoucího střediska.

Z tohoto rozdělení vyplývá, že při plném personálním obsazení vodního díla lze běžnou činnost zajišťovat převážně vlastními pracovníky objektu. Pouze u rozsáhlejších oprav a údržby stavebních, strojních nebo elektrotechnických částí vodního díla nebo u speciálních prací se bude využívat dílenské, strojní a stavební údržby provozních dílen v Mlékojedech nebo cizích dodavatelů.

## Pracovní doba

Pracovní doba na vodním díle je rozdělena takto (jez, plavební komora) :

| Služba | Údržba | Pracovní dny | Pracovní doba |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 x týdně | __ | Pondělí – neděle | 06,30 – 14,30 se zákonnou přestávkou |
| __ | 5 x týdně | Pondělí – pátek | 06,30 – 14,30 se zákonnou přestávkou |

### Pracovní pohotovost

Po skončení pracovní doby je pohotovost zajišťována podle měsíčního plánu, který zpracovává vedoucí jezný.

Pohotovost má vždy 1 pracovník  služby na  jezu a PK v časovém rozmezí 14,30 – 06,30 hod.

### Pracovní povinnost v mimopracovní době i ve dnech 	pracovního klidu a volna

Tuto povinnost může nařídit provozovatel vodního díla, (závod Střední Labe) a  vodohospodářský dispečink s vědomím vedení závodu na základě ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o ochraně před povodněmi a z ustanovení téhož zákona o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

## Vybavení vodního díla

### Služební objekt

- Adresa :		Povodí Labe, státní podnik, (vodní dílo Lobkovice, Mlékojedy čp. 			82, 277 11 Neratovice),

- Telefonní spojení				315 682 004, 721 410 975;

- Radiofonní spojení 				Lobkovice – komora;

- E- mail – vedoucí objektu 			blahap@pla.cz

## zázemí vodního díla lobkovice

Zázemí vodního díla tvoří:

### služební a obytná budova čp. 82

### hospodářská budova č.p. 82/1

### služební a obytná budova  č.p. 232

### Zajištění inženýrských  sítí  budov

- Voda pro celý objekt je zajištěna z veřejné sítě;

- Odpadní vody z celého objektu jsou svedeny do septiku s přepadem do Labe;

- Větrání přímé;

- Elektrická energie z veřejné sítě;

- Topení elektrické přímotopy, místně doplněné krbovými kamny;

- Na střechách jsou umístěny uzemněné bleskosvody;

## Vybavení pracovními a ochrannými pomůckami

Každý pracovník vodního díla je vybaven osobními ochrannými  pracovními pomůckami podle Organizační směrnice generálního ředitele Povodí Labe, státní podnik č. 04/2005 – poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, platné s účinností od 1.5.2005.

Pro specielní práce je objekt vybaven příslušnými pracovními ochrannými pomůckami (přilby, záchranné vesty, rybářské holinky apod.), které se vydávají při provádění speciálních prací. Tyto pomůcky jsou vybaveny atestem.

## monitorovací systém

Tento systém byl vybudován v rámci modulu vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik, firmou CORAL Hradec Králové.

Slouží pro sběr a přenos dat ze sběrných míst. Snímají a počítají  se tyto hodnoty.

- Teplota vzduchu;

- Teplota vody v podjezí a dolním plavebním kanále;

- Celkový průtok vodním dílem;

- Celkový průtok jezem;

- Celkový průtok  a výkony TG 1, TG 2 MVE;

- Horní a dolní hladina;

- Poloha tělesa;

- Zdvih tělesa;

- Polohu klapek 1,2,3;

- Přepad klapek 1,2,3;

- Průtok nad klapkou 1,2,3;

- Průtok jednotlivými poli 1,2,3, 4;

- Podjezdná výška železničního mostu;

- Stav provozu plavební komory a návěstí vjezdových semaforů;

- Rychlost a směr větru;

- Poruchy komunikace.

Podrobný popis je součástí oddílu ELEKTRO

Všechny údaje jsou přenášeny do PC ve velínu plavební komory, některé údaje (horní voda, dolní voda a teploty na závod Střední Labe v Pardubicích a  na pracoviště vodohospodářského dispečinku v Hradci Králové.

## Protipožární opatření

Hlavní  zdroje požáru na vodním díle mohou být tři:

- Zkratování elektromotorů;

- Požáry rozváděčů;

- Sváření plamenem a elektrickým obloukem;

„Vybavení celého vodního díla hasícími prostředky a jejich rozmístění vyplývá z požární dokumentace“, která je uložena na objektu.

## Spotřeba  energií

Limity spotřeby energie správního charakteru byly zrušeny. Obecně platí zásada úsporného provozu.

Pokud provozovatel vodního díla stanoví některé limity ať již elektrické energie, PHM apod., vychází pouze ze svých ekonomických podmínek.

Obsluha je povinna tyto limity respektovat, ale jejich hodnoty jsou proměnné.

# Všeobecné pokyny pro provoz

## Úvod

Hospodaření s vodou se provádí podle příslušných ustanovení manipulačního řádu, kde jsou zapracovány požadavky vodoprávního úřadu pro normální manipulaci při trvalém provozu vodního díla.

Vlastní obsluha zařízení a předpoklady nutné pro provoz, kontrolu a údržbu vodního díla jsou popsány v částech II., III., IV. a V.  tohoto provozního řádu.

Běžná provozní manipulace pro udržení hladiny na předepsané kótě 161,59 m n.m. s tolerancí podle průtoku v rozmezí –30, + 30 cm je prováděna pracovníky objektu přes PC, ve velínu jezu, případně z pilířů jezu ručně. Manipulace s jezem lze z plavební komory provádět, ale zásadně se neprovádějí.

K jakékoliv mimořádné manipulaci s uzávěry vodního díla (i nařízené vodoprávním úřadem, případně povodňovou komisí) je oprávněn dát obsluze příkaz pouze :

- Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik;

- Generální ředitel Povodí Labe, státní podnik;

- Technický ředitel Povodí Labe, státní podnik;

- Ředitel závodu Střední Labe;

- Vedoucí provozního střediska Mělník, závodu Střední Labe (4).

Ostatní právnické či fyzické osoby, ani orgány státní správy, (krizové štáby, policie, MNO, HZS) ani  jiné státní orgány manipulaci přímo obsluze vodního díla nesmí nařídit, resp. je obsluha vodního díla

nesmí bez ověření

na vodohospodářském dispečinku uposlechnout

Provoz za mimořádných podmínek (povodně, ohrožení jakosti vody atd.) je řízen vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, státní podnik, havarijním technikem závodu (podniku) vedoucím a úsekovým technikem provozního střediska. Musí respektovat oprávněné zájmy ostatních uživatelů.

V případě mimořádných událostí ohrožujících funkci nebo bezpečnost vodního díla rozhoduje o způsobu manipulace vedoucí jezný, aby podle svých zkušeností a znalostí omezil hrozící nebezpečí a škody na nejmenší míru.

O provedených opatřeních ihned informuje vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik a přímého nadřízeného (úsekového technika).

Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik okamžitě předá zprávu o provedených opatřeních vodoprávnímu úřadu a dále řídí manipulace ve spolupráci s oběma hlavními pracovníky TBD (zastupujícího vlastníka a pověřené organizace).

Za mimořádných situací souvisejících s požadavky obrany státu a odborů krizového řízení Krajských úřadů se postupuje podle pokynů generálního ředitele zástupce vlastníka vodního díla.

## Pokyny pro obsluhu

Zařízení smí být obsluhováno pouze pracovníky staršími 18 let, kteří byli vyškoleni a své schopnosti prokázali předepsanými zkouškami. Každý zaměstnanec má oprávnění k manipulacím na vodním díle obsažené v pracovní náplni. K obsluze MVE (samostatný provozní řád) je zapotřebí nejméně § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Výjimku z tohoto ustanovení tvoří pouze zapracování nového zaměstnance (resp. učně, kdy je zajištěn odborný dohled).

Obsluha musí být tělesně i duševně zdráva (vstupní lékařská prohlídka), pracovně spolehlivá a svědomitá. Požívání alkoholických nápojů, případně jiných návykových látek před a během směny není přípustné.

Obsluha je při výkonu služby zodpovědna za správnou obsluhu, která zajišťuje bezporuchovou činnost zařízení.

Ve službě se nesmí zabývat jinou činností, než určuje její pracovní náplň. Provádí stanovené úkoly a práce v souladu s pracovní náplní, potřebami provozu a pokyny vedoucího. Při vzniku mimořádné situace ihned informuje svého nadřízeného, provede potřebné zajištění, případně dotčené zařízení vyřadí z provozu. Spoluúčastní se prací na odstranění poruchy.

Obsluha a údržba zařízení musí být prováděna podle pokynů provozního řádu, plánu cyklické údržby a provozních předpisů pro jednotlivá zařízení.

### Základní provozní povinnosti obsluhy jezu

Obsluha jezu zajišťuje manuální měření a pozorování, podrobnosti jsou v dalších částech provozního řádu :

- Stavu horní a dolní hladiny 2x denně (700; 1300;);

- Stanovení průtoku jezem 2x denně (700; 1300;);

- Měření teploty vzduchu a vody 1x denně – přes sondu, 1 x manuální měření (700);

- Za zvýšených vodních stavů se četnost měření vybraných veličin zvýší na pokyn vodohospodářského dispečinku. Všechny naměřené hodnoty se zapisují do knihy vodních stavů a jezové knihy;

- V zimním období (od 1.12. do 31.3.) obsluha jezu sleduje teplotu vzduchu, teplotu vody a stav ledových jevů podle pokynů vodohospodářského dispečinku.

## Rozpis služeb

Po skončení pracovní doby je pohotovost zajišťována podle měsíčního plánu, který zpracovává vedoucí jezný.

Pohotovost má vždy 1 pracovník  na jezu. Skutečný stav je vždy zapsán v provozním deníku.

Služba je v případě mimořádné situace vyrozuměna pomocí poruchové signalizace na mobilní telefon služby + mobilní telefon vedoucího jezného, včetně identifikace poruchy.

Za povodňových situací nastupuje na objektu mimořádný provoz podle pokynů vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik a dispozic závodu Střední Labe.

## Povinnost služby

Seznámit se se stavem a činností všech zařízení.

Seznámit se se všemi záznamy, dispozicemi a událostmi, které byly provedeny nebo nastaly od konce předešlé směny.

Informovat se o zvláštních případech, které vyžadují zvýšený dozor a tím předejít případným poruchám nebo haváriím.

Převzít zprávu o stavu zařízení, které je v revizi nebo v opravě.

Udržovat pracoviště v čistotě.

Před opuštěním pracoviště zkontrolovat zabezpečení provozních a hospodářských prostor.