# SKLADBA A OBSAH MANIPULAČNÍHO ŘÁDU	  				STRANA

ÚVODNÍ ČÁST									1

# TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE A ÚDAJE S NÍM SOUVISEJÍCÍ

### A.1.	Popis vodního díla								6

### A.2. 	Účel a využití vodního díla							9

A.3.	Kategorie vodního díla								9

A.4.	Hydrologické poměry								9

A.5.	Výškový systém 								9

- PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

### B.1. 	Údaje o výstavbě a dosavadních manipulačních předpisech			10

B.2.	Podklady pro vypracování manipulačního řádu					10

### B.3. 	Související právní předpisy, vyhlášky, směrnice a normy			11

C.	MANIPULACE S VODOU

C.1.	Povolená nakládání s vodami							12

C.2. 	Manipulace s vodou na vodním díle Lobkovice					13

C.3.	Vypouštění a plnění jezové zdrže						16

C.4.	Ostatní manipulace								16

C.5.	Hlavní zásady manipulací v zimním období					17

C.6.	Manipulace k ochraně a zlepšení kvality vody					17

#### MANIPULACE S VODOU PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

#### A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### D.1.	Zajištění funkce vodního díla							18

D.2.	Ochrana před povodněmi, hlásná a předpovědní povodňová služba		18

D.3.	Manipulace za mimořádných okolností						19

D.4.	Opatření k zajištění kvality vody						19

#### POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

### E.1.	Zařízení pro kontrolu hospodaření s vodou					20

### E.2.	Základní povinnosti obsluhy jezu a obsluhy MVE				20

E.3.	Pozorování a měření technickobezpečnostního dohledu (TBD)			20

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

F.1.	Dodržování, kontrola a platnost manipulačního řádu				21

# PŘÍLOHY

# G.1.	Pomůcky k řízení manipulací s vodou						22

# G.2.	Výkresová dokumentace							22

### G.3.	Doklady									22

ÚVODNÍ ČÁST

# Vlastník jezu, plavební komory, MVE Lobkovice, ochranné protipovodňové hráze a odvodňovacích příkopů

# Česká republika

Hospodaření přísluší

Povodí Labe, státní podnik						IČ   70890005

Víta Nejedlého 951

501 03 Hradec Králové

generální ředitel		Ing. Marián Šebesta			tel.	495 088 600

technický ředitel		Ing. Pavel Řehák			tel.	495 088 700

ústředna								tel.	495 088 111

fax	495 411 452

# Operativní hospodaření přísluší

Povodí Labe, státní podnik

závod Roudnice nad Labem

Nábřežní 311

413 01 Roudnice nad Labem

ředitel závodu			Ing. Jan Zajíc				tel.	416 805 500

provozně-technický náměstek

Ing. Jan Vačlena 			tel.	466 864 410

ústředna								tel.	416 805 511

fax	466 864 417

##### Operativní hospodaření zajišťuje

Povodí Labe, státní podnik

závod Roudnice nad Labem

Provozní středisko Kostomlaty

Kostomlaty 64

289 21 Kostomlaty nad Labem

vedoucí provozního střediska

Josef Hanuš				tel. 	325 538 372

602 645 087

úsekoví technici		Zuzana Brandová			tel. 	325 538 756

606 626 728

Ing. Luděk Řehák			tel.	325 538 543

725 980 525

zdymadlo Lobkovice

Mlékojedy 82

277 11 Neratovice

vedoucí jezný:			Petr Bláha				tel. 	315 682 004

721 410 975

# MVE Lobkovice

odpovědný pracovník		Jaroslav Beznoska			tel.	602 173 049

obsluha MVE								tel.	602 234 938

315 682 991

# Vlastníci MVE Lobkovický mlýn a mlýnské strouhy

Ing. Bohdan Kasper

Palackého 254

277 11 Neratovice – Lobkovice						tel.	315 694 910

603 327 193

Anna Kasperová

Palackého 254

277 11 Neratovice – Lobkovice

Renata Tunová

Střelecká 809

500 02 Hradec Králové

Ing. Petr Tuna

Střelecká 809

500 02 Hradec Králové

Správce vodního toku

Povodí Labe, státní podnik						IČ   70890005

Víta Nejedlého 951

501 03 Hradec Králové

generální ředitel		Ing. Marián Šebesta			tel.	495 088 600

technický ředitel		Ing. Pavel Řehák			tel.	495 088 700

ústředna								tel.	495 088 111

fax	495 411 452

Operativní správu vodního toku vykonává

Povodí Labe, státní podnik

závod Roudnice nad Labem

Nábřežní 311

413 01 Roudnice nad Labem

ředitel závodu			Ing. Jan Zajíc				tel.	416 805 500

provozně-technický náměstek

Ing. Jan Vačlena 			tel.	466 864 410

ústředna								tel.	416 805 511

fax	466 864 417

Operativní správu vodního toku zajišťuje

Povodí Labe, státní podnik

závod Roudnice nad Labem

Provozní středisko Kostomlaty

Kostomlaty 64

289 21 Kostomlaty nad Labem

vedoucí provozního střediska

Josef Hanuš				tel. 	325 538 372

602 645 087

úsekoví technici		Zuzana Brandová			tel. 	325 538 756

606 626 728

Ing. Luděk Řehák			tel.	325 538 543

725 980 525

# Vodohospodářský dispečink

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Služba na dispečinku (v pracovních dnech 6 30 – 17 30, v ostatních dnech 6 30 – 14 30, na obou níže uvedených telefonních číslech je zajištěna stálá služba) 			tel.	495 088 720

495 088 730

fax	495 088 733

vedoucí dispečinku		Ing. Jiří Petr				tel.	495 088 725

Odpovědný pracovník TBD Povodí Labe, státní podnik

Ing. Pavel Křivka	 		tel.  	495 088 729

777 769 356

Informace o průtocích

Český hydrometeorologický ústav Praha

Pobočka Praha

Na Šabatce 17

143 06 Praha 4 - Komořany

centrální předpovědní pracoviště (CPP)				tel. 	244 032 315

241 773 543

Příslušný vodoprávní úřad

Městský úřad Neratovice

Odbor životního prostředí

Kojetická 1028

277 11 Neratovice

vedoucí OŽP			Ing. Adéla Uhrová			tel.	315 650 357

606 464 182

Příslušná povodňová komise

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Neratovice

předseda komise		Ing. Roman Kroužecký (starosta)	tel. 	315 650 300

místopředseda komise		Ing. Adéla Uhrová (vedoucí OŽP)

tel. 	315 650 357

606 464 182

zástupce Povodí Labe, s. p.	Libor Novák				tel. 	326 903 531

725 393 123

Další důležitá telefonní spojení

VD Kostelec nad Labem

vedoucí jezný 			Jiří Kokšál				tel. 	721 379 723

obsluha jezu									326 981 234

VD Obříství

vedoucí jezný – 		Martin Kurc				tel.	721 379 736

obsluha jezu									315 685 004

obsluha MVE Obříství							tel.	724 952 012

724 952 013

Policie České republiky

Územní odbor Mělník							tel.	974 876 111

Obvodní odděleni Neratovice						tel.	974 874 740

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje			tel.	950 870 011

územní odbor Mělník							tel.	950 897 011

Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát Praha

Oddělení ochrany vod

Wolkerova 11/40

160 00 Praha 6								tel.	233 066 201

pohotovost 				tel. 	731 405 313

### Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Dittrichova 17

120 00 Praha 2			ústředna 				tel.	234 118 111

Státní plavební správa Praha

pobočka Praha

Jankovcova 4

P.O. BOX 28

170 04 Praha 7- Holešovice	ústředna				tel.	234 637 111

fax	266 710 545

pohotovost (plavební nehody)		tel.	606 690 011

středisko RIS (7:00 – 19:00)		tel.	840 111 254

1. Labská, s.r.o. (provozovatel ČS Kozly)

Ovčáry 159

277 14 Dřísy							tel. + fax	315 696 131

777 655 336

Říční kilometráž

V celém manipulačním řádu je nová (evropská) říční kilometráž s „0“ u ústí Labe do Severního moře.

Vlastníci a provozovatelé vodního díla jsou povinni provádět průběžné prověrky a aktualizaci manipulačního řádu v předepsaných termínech. Dále jsou povinni provádět opravy uváděných údajů tak, aby byly v souladu se skutečným stavem. Vodoprávnímu úřadu a všem držitelům výtisků manipulačního řádu zašlou oznámení o provedených změnách.

Rozdělovník manipulačního řádu

1 x	Městský úřad Neratovice

1 x	Státní plavební správa, Praha

1 x 	Ing. Bohdan Kasper, Neratovice - Lobkovice

1 x	Povodí Labe, státní podnik - závod Roudnice nad Labem

1 x	Povodí Labe, státní podnik – středisko Kostomlaty

1 x	Povodí Labe, státní podnik – vodní dílo Lobkovice

2 x	Povodí Labe, státní podnik – vodohospodářský dispečink, Hradec Králové

A.	TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE A ÚDAJE S NÍM 	SOUVISEJÍCÍ

A.1. 	Popis vodního díla

A.1.1.	Charakteristické údaje jezové zdrže

kóta nominální hladiny ve zdrži 				             161,59 m n. m.

povolená tolerance kolísání hladin:

- při průtoku do 120 m3.s-1 					         ± 0 cm až + 30 cm

- při průtoku od 120 m3.s-1 do 450 m3.s-1			         -10 cm až + 30 cm

- při průtoku nad 450 m3.s-1				                                  -30 cm až + 10 cm

Při vyhrazených jezových polích a překročení hladiny 161,69 m n. m. nastává na jezu tzv. neovladatelný stav.

kóta nominální hladiny na VD Obříství			……….	  158,89 m n. m.

spád na jezu Lobkovice					……….	  2,70 m

délka vzdutí						……….	  7,124 km

objem jezové zdrže					……….	  1,807 mil. m3

zatopená plocha					……….	  0,699 km2

A.1.2.	Jez

Tři jezová pole, každé o šířce 25 m, jsou hrazena ocelovými stavidly typu Stoney o výšce 3,14 m s nasazenými čočkovými klapkami o výšce 1,56 m. Kóta dosedacího prahu je na úrovni 157,29 m n. m. Hrazená výška při hladině 161,69 m n. m. je u všech polí 4,40 m, kde stavidlo hradí 3,14 m a klapka 1,26 m.

Spodní betonová stavba jezu je založena na kótě 154,60 m n. m. a tvoří ve dně stupeň vysoký 0,50 m. Nad stupněm je dno do vzdálenosti 9,0 m opevněno betonovou deskou tloušťky 40 cm, upravenou do sklonu 1:10. Pod stupněm je prohloubený opevněný vývar se dnem na kótě 155,80 m n. m., který je dlouhý 8,0 m a hluboký 1,10 m.

Na betonových pilířích jsou umístěny pilířové nástavce, nesoucí strojovny ke zdvihu stavidel a manipulační lávku. Betonová lávka o šířce 2,35 m nese budky ovládacích zařízení, které jsou umístěny ve středu jezových polí.

Hradící tělesa jsou uložena na válečkových podvozcích a zavěšena na Gallových řetězech, které zajišťují zdvih stavidel. Klapky jednotlivých jezových polí jsou ovládány pomocí článkových řetězů. Pohybový mechanismus pro každé stavidlo se skládá z elektromotoru v budce, odkud se transmisemi přenáší pohyb k pilířům a nahoru do strojoven. Maximální zdvih stavidel je 6,80 m nad jezový práh.

Jezová pole je možno zahradit provizorním hrazením, které tvoří 3 vyjímatelné slupice, 4 lávky a hradla o délce 5,80 m.

Mezi levým jezovým pilířem a vodní elektrárnou je umístěna komůrková rybí propust o šířce 1,20 m s uzavíratelným vtokem.

A.1.3.	Plavební komora

Plavební komora (PK) je umístěna na pravém břehu Labe, od jezu je oddělena asi 50 m širokým ostrovem. Plavební komora je jednolodní s užitnými rozměry 85 x 12 m s hloubkou nad záporníkem 3,0 m. V horním i dolním ohlaví jsou vzpěrná vrata s ocelovou konstrukcí a ocelovým hradícím plechem. Pohon vrat je hydraulickými servoválci.

Plnění a prázdnění PK se provádí bočními obtoky, které jsou hrazeny segmentovými uzávěry s hydraulickým pohonem. Plavební komoru je možno provizorně zahradit pomocí připlavovaných hradidel. Na ohlavích obou vrat lze v případě havárie použít náhradní stavidlová vrata.

Pro odstraňování ledů z vrátňových výklenků slouží vzduchovací zařízení s kompresory umístěnými pod velínem.

Rejdy plavebních komor jsou vybaveny v dolní rejdě dalbami pro uvazování lodí, -v horní rejdě jsou navíc i stání pro malá plavidla.

A.1.4.	MVE Lobkovice

Vodní elektrárna je umístěna v profilu jezu Lobkovice v říčním km 850,306, při levém břehu Labe na ostrově ohraničeném Labem a bývalým mlýnským náhonem. Vodní elektrárna stavebně navazuje na levý břehový pilíř jezu, podle jehož levé strany je veden rybí přechod.

Koryto přivaděče odbočuje z řeky 18 m nad pilířem. U vtoku je železobetonová norná stěna, sloužící rovněž jako manipulační lávka a nosný prvek hrubých česlí. V MVE jsou instalována 2 soustrojí s vertikální Kaplanovou turbínou, každá o výkonu 1150 kW při maximální hltnosti 51 m3.s-1. Maximální spád hladin je 2,85 m. Rozváděcí ústrojí se ovládá automatickým olejovým regulátorem otáček. Vtok do spirál turbín lze uzavřít hradidly osazovanými kladkostrojem. Soustrojí je navrženo na paralelní chod s vnější elektrickou sítí.

Vodní elektrárna se skládá z vtokového objektu, strojovny, rozvodny, výtoků a provozního zázemí.

A.1.5.	MVE Lobkovický mlýn

Mlýn Lobkovice umístěný na levém břehu Labe byl vybudován cca před 150 lety. V období 1. republiky byla součástí areálu mlýna továrna na výrobu karbidu. Mlýn měl v té době vodní právo na odběr 80 m3.s-1. V celém areálu bylo instalováno celkem 7 turbínových soustrojí (4 turbíny ve mlýně, 3 turbíny v karbidce). V roce 1936 bylo vodní právo dlouhodobě pronajato Spolku pro chemickou a hutní výrobu, který v roce 1945 uvedl do provozu novou vodní elektrárnu při jezu. Náhradou za pronájem vodního práva měla být bezplatná dodávka elektrické energie pro provoz mlýna. Po znárodnění majetku rodiny Kasperových byl mlýn odstaven z provozu a strojní vybavení odvezeno neznámo kam. Vtokový objekt do elektrárny byl zavezen až do úrovně okolního terénu, odpadní mlýnská strouha byla zanesená a částečně zasypaná neznámým odpadem. V roce 1997 byl objekt mlýna navrácen původním majitelům rodině Kasperových.

V roce 2008 bylo vlastníky mlýna provedeno čištění strouhy (odstranění části navážek) a byl zahájen její trvalý průplach v množství cca 2 m3 s-1 .

Po obstarání potřebných povolení majitelé mlýna zahájili v roce 2010 rekonstrukci části vodního díla v objektu bývalé „karbidky“ a do jedné ze tří původních kašen byla vestavěna nová přímoproudá Kaplanova turbína s hltností 4 m3 s-1 a výkonu cca 75 kW. Částečně byl také obnoven zavezený nátok.

A.1.6. 	Kombinovaný nápustný objekt

Objekt umístěný na levém břehu Labe v ř. km 851,608 umožňuje při povodňových situacích odvádět vodu do levobřežní inundace. Objekt je hrazen dvěma ručně ovládanými ocelovými tabulemi o šířce každé z nich 1,50 m. Levá tabule o výšce 1,75 m dosedá na pevný práh na úrovni 161,29 m n. m., pravá tabule o výšce 1,25 m na práh na úrovni 161,79 m n. m.

Součástí objektu je vtok do shybky pod řekou. Vtok kruhového profilu o jmenovité světlosti 1400 mm je uzavřen ocelovým šoupětem. Betonová křídla vstupního objektu shybky jsou opatřena drážkami pro pomocné zahrazení shybky.

A.1.7.	Odvodňovací příkopy

Odvodňovací příkop „A“ začíná odbočením ze slepého ramene Labe v Kozlích a končí výtokem do spodního plavebního kanálu VD Lobkovice v ř. km 850,147. Celková délka příkopu je 1,050 km. Na výtoku příkopu do Labe v km 0,00 je stavidlo o rozměrech 2,00 m (v) x 1,50 m (š), které se uzavírá při vzestupu dolní hladiny na jezu Lobkovice. V km 0,500 je přes odvodňovací příkop veden silniční železobetonový most se stavidlem na návodní straně. Násyp silnice je součástí ochranné protipovodňové hráze (viz A. 4.8.).

Účelem odvodňovacího příkopu je odvedení vod do podjezí při vybřežení do pravobřežních inundací, to znamená i vod z odvodňovacího příkopu „C“. Příkop dále slouží k odvedení vod ze zamokřených pozemků na levém břehu Labe a z levobřežních inundací přes shybku kombinovaného nápustného objektu a přes odvodňovací příkop „B“.

Odvodňovací příkop „B“

Odvodňovací příkop začíná shybkou kombinovaného nápustného objektu v ř. km 851,518 a zaúsťuje do slepého ramene v Kozlech. Příkop slouží k odvedení vod ze zamokřených pozemků na levém břehu Labe a z levobřežních inundací.

Odvodňovací příkop „C“

Odvodňovací příkop začíná v inundačním území jižně od obce Kozly 15 m nad ochrannou protipovodňovou hrází, kterou prochází v km 2,135. Zde je postaven železobetonový propustek o světlosti 2,0 x 2,0 m se stavidlem. V km 1,950 zaúsťuje do příkopu z pravé strany meliorační příkop odvodňující pozemky v horní části obce Kozly. V km 0,690, kde odvodňovací příkop prochází protipovodňovou hrází, je železobetonový propustek o světlosti 2,0 x 2,0 m s vestavěným stavidlem. V km 0,097 zaúsťuje do příkopu odpad povrchových vod prosáklých za protipovodňovou hráz (v hrázi je rourový betonový propustek o průměru 0,50 m opatřený zpětnou klapkou).

Manipulace se stavidly na odvodňovacím příkopu „C“ se provádějí při dosažení 1.SPA a předpovědi vzestupu průtoků (zavřeno stavidlo v lukách a stavidlo u hřbitova v obci Kozly).

Otevírání stavidel se provádí v momentě odtoku vybřežené vody z pravobřežního inundačního území při klesající tendenci průtoku.

A.1.8.	Ochranné protipovodňové hráze

Ochranná hráz Mlékojedy – Kozly začíná v inundačním území poblíž začátku odvodňovacího příkopu „C“. Od propustku se stavidlem v km 2,135 pokračuje kolmo k Labi až k potahové stezce v ř. km 852,985, odtud dále podél potahové stezky k náplavce v ř. km 852,536 a dále k ř. km 852,287. Zde hráz odbočuje od Labe doprava. V km 0,690 na křížení s odvodňovacím příkopem „C“ je vybudován propustek se stavidlem. Odtud pokračuje ochranná hráz po pravém břehu odvodňovacího příkopu až k jeho vyústění do slepého ramene Labe. Dále je hráz tvořena násypem silnice mezi obcemi Chrást a Mlékojedy, kde v km 0,500 přechází odvodňovací příkop „A“ (další stavidlo). Po levém břehu příkopu pokračuje až do km 0,900, kde odbočuje doprava a navazuje na silnici z Mlékojed k bývalému přívozu.

Ochranná hráz slouží k ochraně území spodní části obce Kozly, která byla v minulosti zaplavována velkými vodami. Spodní úsek hráze zajišťuje povodňovou ochranu obce Mlékojedy.

Ochranná hráz Lobkovice I. je určena k ochraně pravobřežních přilehlých pozemků před účinky povodní. Hráz je situována souběžně s pravým břehem Labe v úseku 851,000 – 852, 180. V ř. km 851,600 kříží výtokový objekt shybky, v ř.km 851,220 se nachází propustek bez možnosti manipulace a v ř.km 851,870 je propustek k proplachování Mlékojedské tůně.

Ochranná hráz Lobkovice II. slouží k ochraně levobřežních přilehlých pozemků před účinky povodní, do doby před vybřežením povodňových průtoků, kdy se napouští inundační území kombinovaným nápustným objektem. Hráz je situována souběžně s levým břehem Labe v úseku ř. km 851,530 – 851,980. Do hráze je v ř. km 851,600 vestavěn kombinovaný nápustný objekt (A1.6.).

A.1.9.	Další objekty v jezové zdrži

Na pravém břehu Labe jsou v ř. km 853,284 a 852,985 osazeny propustky hrazené ocelovými deskami. Tyto propustky jsou určeny k vypouštění vod z inundačního území nad ochrannou hrází. V ř. km 851,937 je propustek se šoupětem, který slouží k proplachování slepého ramene Labe. V ř. km 850,670 je propustek se zpětnou klapkou sloužící k napouštění a vypouštění tůně v Mlékojedech.

Na levém břehu Labe v ř. km 852,686 je osazen propustek na výtoku z Jiřické tůně.

### A.2. 	Účel a využití vodního díla

Vodní dílo Lobkovice slouží k zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro plavbu.

Rozdíl hladin, vytvořený jezem, umožňuje využívání průtoků k výrobě elektrické energie.

Z jezové zdrže se uskutečňují odběry povrchové vody uvedené v C.1.1.

### A.3.	Kategorie vodního díla

Vodní dílo Lobkovice je ve smyslu vyhlášky č.471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu zařazeno do III. kategorie.

A.4.	Hydrologické poměry

Vzhledem k nepřítomnosti významnějšího přítoku jsou použita hydrologická data vztažena k profilu jezu v Kostelci nad Labem. Hydrologická data poskytl Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha dopisem ze dne 24.3.2015.

Tok:									Labe

Profil:									jez Kostelec nad Labem

Hydrologické číslo povodí:						1-05-04-0120

Plocha povodí:	13 183,29 km2

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (Pa):	729 mm

Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa), tř. III:		103,7 m3.s-1

M – denní průtoky (Qmd) v m3.s-1 :

| M | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmd | 234 | 163 | 128 | 102 | 84,7 | 71,6 | 61,2 | 53,1 | 45,7 | 39,1 | 32,8 | 26,0 | 18,8 |

N – leté průtoky ( QN) v m3.s-1 :

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN | 442 | 573 | 755 | 896 | 1040 | 1230 | 1390 |

A.5.	Výškový systém

V celém manipulačním řádu je použit výškový systém Balt po vyrovnání (Balt p. v.).

B.	PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

B.1. 	Údaje o výstavbě a dosavadních manipulačních předpisech

Výstavba vodního díla

Původní projekt úpravy Labe Neratovice – Záryby (včetně jezu v Lobkovicích) byl projednán politickou pochůzkou ve dnech 21.9.1909 a 14.12.1911.

Nový projekt ŘVC na úpravu Labe v trati zdymadla v Lobkovicích byl projednán při politické pochůzce 24.4.1924 a 4.12.1931. Rozhodnutí o tomto projektu vydalo bývalé MVP v roce 1936.

Stavba plavební komory byla zadána firmě Kindl výnosem bývalého ministerstva obchodu ve Vídni ze dne 25.8.1914, práce proběhly od září 1914 do konce roku 1922. Kolaudace byla provedena 14.4.1923.

Výstavba pohyblivého jezu byla zahájena až v roce 1928 a dokončena v zimě 1931 –1932.

V letech 1941 – 1945 byla Spolkem pro chemickou a hutní výrobu Praha vybudována vodní elektrárna.

Vybudování ochranné protipovodňové hráze bylo provedeno na základě vodoprávního výměru Zemského úřadu v Praze č. j. 234.514ai 1933/30-591 ze dne 13.března 1939.

Kolaudace hráze byla provedena Krajským národním výborem v Praze dne 15. května 1950 pod zn. 743-9.V.1950-XI/1.

Dosavadní manipulační předpisy

V srpnu 1932 byl vypracován Prozatímní manipulační řád, podle kterého se manipulovalo až do roku 1970, kdy byl VRV Praha vypracován nový manipulační řád a v roce 1980 Dodatek manipulačního řádu.

Na základě výše uvedeného dodatku byl VRV Praha v roce 1981 vypracován nový MŘ, který respektoval změny priorit využití vodního díla dané rozvojem plavby spojené s přepravou uhlí do elektrárny v Chvaleticích. Manipulační řád byl schválen rozhodnutím Stč. KNV ze dne 11.5.1981 pod č. j. Vod. 235 – 1957/81.

Revidovaný manipulační řád byl schválen OkÚ Mělník rozhodnutím č. j. ŽP/vod/4319/93 ze dne 17.12.1993. Rozhodnutím bylo Povodí Labe uloženo sledovat využití tzv. regulační pomůcky při manipulacích na vodním díle. Po vyzkoušení regulační pomůcky v provozu bylo od jejího používání upuštěno a platnost MŘ prodloužena OkÚ Mělník rozhodnutím č. j. RŽP/vod/3314/ 96 ze dne 16.9.1996 do 30.9.2001. Platnost manipulačního řádu byla dále rozhodnutím OkÚ Mělník č. j. 13252/2001/RŽP-R ze dne 27.2.2002 prodloužena do 30.9.2002. Následně byla platnost prodloužena rozhodnutím MěÚ Neratovice zn. 621/03/OŽP/VH ze dne 10.4.2003 do 31.12.2007 a potom ještě rozhodnutím č. j. 33023/2733/07/OŽP/VH ze dne 21.2.2008 s platností do 31.12.2008.

Poslední manipulační řád pro VD Lobkovice schválil MěÚ Neratovice rozhodnutím č. j. 29007/2793/08/OŽP/VH ze dne 5.5.2009. Platnost manipulačního řádu stanovena nebyla.

B.2.	Podklady pro vypracování manipulačního řádu

Základní hydrologické údaje poskytl Český hydrometeorologický ústav Praha, pobočka Praha dopisem ze dne 24.3.2015.

Program TBD pro vodní dílo Lobkovice

Měrné křivky pro stanovení průtoků vodním dílem, VD-Technickobezpečnostní dohled, a.s. Praha, říjen 1999.

# B.3.	Související právní předpisy, vyhlášky, směrnice a normy

B.3.1. 	Právní předpisy, pokyny a směrnice

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP č. 9/1998 ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích (věstník MŽP částka 5/1998)

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP č. 9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (věstník MŽP částka 12/2011)

Odborné pokyny pro hlásnou a povodňovou službu MŽP a MZe 1999

Vyhláška MŽP ČR 7/2003 Sb., o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci

Vyhláška MZe č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Vyhláška MZe ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Vyhláška MZe ČR č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška MZe ČR č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

Vyhláška MZe ČR č. 216/2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod

Nařízení vlády ČR č. 430/2006 o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

B.3.2.	Normy

TNV 75 2910 	Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

TNV 75 2920 	Provozní řády hydrotechnických vodních děl

TNV 75 2401 	Vodní nádrže a zdrže

TNV 75 2005 	Pozorování a měření konstrukcí vodních děl

ČSN 75 0101 	Vodní hospodářství. Základní terminologie

ČSN 75 0121	Vodní hospodářství. Terminologie vodních toků

ČSN 75 0124	Vodní hospodářství. Terminologie vodních nádrží a zdrží

ČSN 75 2120	Kilometráž vodních toků a nádrží

ČSN 73 6530	Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie

ČSN 75 0128	Vodní hospodářství. Názvosloví využití vodní energie

ČSN 75 1400	Hydrologické údaje povrchových vod

ČSN 75 7220	Jakost vod. Kontrola jakosti povrchových vod

B.3.3. 	Předpisy platné pro provozovatele plavby

Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 67/2015 o pravidlech plavebního provozu

Informace SPS č. 20/2015 o proplouvání plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě

#### C.	MANIPULACE S VODOU

C.1.	Povolená nakládání s vodami

C.1.1.	Odběry povrchové vody

Čerpací stanice Kozly (ř. km 852,571) /provozovatel 1. Labská, s.r.o./

Povolení k odběru vody v průměrném množství 47 l.s-1 , max. odebírané množství 450 l.s-1, celkem 1 500 000 m3/rok vydal odbor životního prostředí MěÚ Neratovice dne 10.4.2009 pod č. j. 28730/2306/07/OŽP/VH.

Minimální hladina pro plný provoz ČS je 161,60 m n. m., minimální hladina pro poloviční provoz ČS je 161,30 m n. m. (Balt p. v.,?).

C.1.2.	Vzdouvání povrchové vody

Povolení k nakládání s povrchovými vodami spočívající v jejich vzdouvání a akumulaci na vodním díle Lobkovice bylo vydáno na kótu 161,59 m n. m. Povolené tolerance při průtocích do 120 m3.s-1 jsou 0 až +30 cm, při průtocích 120 – 450 m3.s-1 jsou -10 cm až +30 cm, při průtocích nad 450 m3.s-1 jsou -30 cm až +10 cm.

Povolení pro Povodí Labe, státní podnik vydal odbor životního prostředí Městského úřadu v Neratovicích dne 26.5.2008 pod zn.: 32954/2730/07/OŽP/VH.

C.1.3.	Využívání energetického potenciálu

MVE Lobkovice

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami za účelem využívání jejich energetického potenciálu ve vodní elektrárně Lobkovice v maximálním množství 38,9 m3.s-1 vydal Zemský úřad v Praze výměrem č. j. 1143/7 ze dne 17.2.1941.

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami za účelem využívání jejich energetického potenciálu ve vodní elektrárně Lobkovice v maximálním množství 41,1 m3.s-1 vydal Okresní úřad Mělník rozhodnutím zn. 20538/2002/RŽP ze dne 10.5.2002.

MVE Lobkovický mlýn (ř. km 850,565)

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami za účelem využívání jejich energetického potenciálu ve vodní elektrárně Mlýn Lobkovice v maximálním množství 4 m3.s-1 vydal Městský úřad Neratovice rozhodnutím č. j. MěÚN/23652/2010 ze dne 19.5.2010 s platností 25 let.

Rozhodnutím č. j. MěÚN/05519/2012 ze dne 13.2.2012 bylo výše uvedené rozhodnutí změněno a doplněno o povinnost zajistit trvalý proplach mlýnskou strouhou v max. množství 4 m3.s-1, i když nebude průtok energeticky využíván. Platnost povolení k nakládání s vodami byla prodloužena na 30 let.

C.2.	Manipulace s vodou na VODNÍM DÍLE Lobkovice

C.2.1.	Hlavní zásady manipulací

Vodní dílo Lobkovice je součástí labské kaskády, u níž je třeba, aby byla řízena společnými zásadami a předpisy.

Základním požadavkem, kladeným na provoz labské kaskády, je trvalé zajištění plavebních hloubek po celé délce vodní cesty za současného využití kapacity vodních elektráren. Předpokladem splnění tohoto požadavku je regulace hladin v jednotlivých jezových zdržích ve stanovených mezích při zachování kontinuity průtoků vodními díly.

- Při regulaci hladin a převádění průtoků je nutná vzájemná spolupráce:

a) mezi obsluhou jezu a elektrárny na jednom vodním díle,

b) mezi jezy na celé kaskádě,

c) mezi jezy a Vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, státní podnik.

Manipulace s vodou na vodním díle Lobkovice budou prováděny takovým způsobem, aby byly splněny účely vodního díla uvedené v kap. A.2.

Manipulace na vodním díle Lobkovice se provádějí v závislosti na velikosti přítoku do jezové zdrže s cílem udržet hladinu na kótě 161,59 m n. m. s následujícími povolenými tolerancemi:

při průtoku do 120 m3.s-1 						± 0 cm až + 30 cm

při průtoku od 120 m3.s-1 do 450 m3.s-1					-10 cm až + 30 cm

při průtoku nad 450 m3.s-1						-30 cm až + 10 cm

Předpokládaný průtok profilem vodního díla stanoví Vodohospodářský dispečink Povodí Labe státní podnik. V rámci stávajícího systému spojení přejímá obsluha jezu předpověď vodohospodářského dispečinku o průtocích na příštích 24 hodin. Obsluha jezu předává tyto informace obsluze MVE Lobkovice dohodnutým způsobem.

Hladina na vodním díle Lobkovice je při všech průtokových režimech udržována přibližně uprostřed povolené tolerance kolísání hladiny, aby bylo možno eliminovat nežádoucí průtokové změny vzniklé výše na toku např. výpadkem MVE nebo nevhodnou manipulací. K tomuto účelu jsou povolené tolerance kolísání hladiny stanovovány.

V závislosti na velikosti průtoku a provozních podmínkách vodního díla se průtoky převádějí jezem, příjezovou MVE Lobkovice a MVE Mlýn Lobkovice.

Při všech průtokových režimech se uskutečňuje trvalý proplach mlýnské strouhy v maximálním množství 4 m3.s-1 (čl. C.5.3.).

V článcích C.2.2. až C.2.3. popisujících manipulace na vodním díle Lobkovice se pod pojmy „MVE“ popř. „vodní elektrárna“ rozumí příjezová MVE Lobkovice.

Při provádění manipulací, zejména v období minimálních průtoků, je třeba co nejvíce přiblížit režim jezu funkci pevného stupně a tím zajistit tlumení náhlých změn průtoků s nepříznivými účinky na plavbu. Manipulací je žádoucí provádět co nejméně.

Při přítoku do zdrže menším než je minimální hltnost turbín MVE Lobkovice, budou turbíny postupně odstavovány až do úplného odstavení MVE. Za tohoto průtokového režimu zůstává jez zahrazen tak, že horní hrana hradící konstrukce je na kótě nominální hladiny. Úplné odstavení vodní elektrárny z výše uvedených důvodů oznamuje obsluha MVE obsluze jezu.

Přítoky do zdrže od minimální do maximální hltnosti provozuschopných turbín MVE se převádějí turbínami vodní elektrárny. MVE reguluje průtok tak, aby nedocházelo k náhlým změnám průtoku a k překročení nebo podkročení stanovených mezí hladin nad zdymadlem. Rozmezí hladin přitom nesmí být využíváno ke špičkování MVE, změny průtoku musí být pozvolné a musí odpovídat průtokové tendenci.

Za dodržování hladiny v povolených tolerancích při tomto průtokovém režimu odpovídá obsluha MVE Lobkovice.

Při přítocích do zdrže vyšších než je maximální hltnost všech provozuschopných turbín MVE se udržuje hladina v jezové zdrži v předepsaných mezích postupným sklápěním (vyhrazováním) jezových uzávěrů až do neovladatelného stavu.

Za dodržování hladiny v povolených tolerancích při tomto průtokovém režimu odpovídá obsluha jezu Lobkovice.

Výjimkou z dodržování hladiny je neovladatelný stav po úplném vyhrazení jezových uzávěrů při povodních, popř. možnost snižování hladiny ve smyslu kap. C.3. a čl. C.4.6.

Veškeré manipulace prováděné na vodním díle Lobkovice se oznamují takto:

Manipulace na MVE hlásí její obsluha bezprostředně po jejím provedení obsluze jezu. Ta neprodleně předává tuto informaci obsluze jezu Obříství, která informuje obsluhu MVE Obříství (v závislosti na tom, kdo odpovídá za dodržování povolené tolerance kolísání hladiny vody). Obsluha jezu Lobkovice hlásí tyto manipulace Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe státní podnik při pravidelných relacích.

Při plánovaném snížení výkonu MVE Lobkovice, kdy dochází ke snížení průtoku turbínami vodní elektrárny popř. jejímu úplnému odstavení, je provozovatel MVE povinen oznámit tuto skutečnost obsluze jezu Lobkovice.

V případě zjištění jakékoliv poruchy vodního díla je obsluha jezu povinna okamžitě tuto poruchu nahlásit obsluze MVE a naopak.

C.2.2.	Manipulace při průtocích do 120 m3.s-1

Hladina ve zdrži je udržována na úrovni

± 0 cm až + 30 cm, to je v rozmezí kót 161,59 – 161,89 m n. m.

Prostor jezové zdrže v tomto rozmezí je využíván k vyrovnávání průtokových vln, vzniklých nevhodnými nebo havarijními manipulacemi.

Pohybuje-li se průtok v mezích od minimální do maximální hltnosti provozuschopných turbín MVE a MVE je v provozu, bude průtok převáděn výhradně vodní elektrárnou. Za dodržování hladiny v jezové zdrži v povolených tolerancích zodpovídá obsluha MVE. Je-li vodní elektrárna mimo provoz, převádějí se průtoky jezem.

Zvýšení průtoku nad hltnost provozuschopných turbín MVE ohlásí obsluha MVE jeznému. Obsluha jezu bude s hradícími uzávěry manipulovat tak, aby při převádění vody nedošlo k překročení povolené tolerance hladiny ve zdrži.

Pokles průtoku pod minimální hltnost turbín MVE oznámí obsluha vodní elektrárny obsluze jezu.

Každý výpadek MVE je obsluha MVE povinna ihned oznámit obsluze jezu v Lobkovicích. Ta informaci ihned předá na níže ležící zdymadlo Obříství a při pravidelné relaci Vodohospo-dářskému dispečinku Povodí Labe.

Jezný bude plynule manipulovat s jezovými uzávěry tak, aby byl co nejrychleji obnoven původní průtok vodním dílem. Přitom je třeba dbát, aby zpoždění začátku manipulace na jezu za výpadkem MVE bylo co nejmenší a rychlost manipulace byla co největší. Současně obsluha jezu informuje o provedené manipulaci obsluhu jezu v Obříství a při pravidelné relaci Vodohospo-dářský dispečink Povodí Labe.

Obnovení provozu MVE její obsluha předem oznamuje obsluze jezu, která to oznámí obsluze níže položeného jezu a při pravidelné relaci vodohospodářskému dispečinku. Obsluha jezu provede potřebnou manipulaci s jezovými uzávěry, aby zajistila dostatečný průtok pro MVE.

Při klesajícím průtoku manipuluje obsluha jezu uzávěry až do jejich úplného uzavření tak, aby průtok řekou byl přednostně zpracováván MVE. Uzavření jezových uzávěrů oznámí obsluha jezu obsluze MVE a to okamžitě po provedení této manipulace.

C.2.3.	Manipulace při průtocích 120 m3.s-1 - 450 m3.s-1

Hladina ve zdrži je udržována na úrovni

-10 cm až +30 cm, to je v rozmezí kót 161,49 – 161,89 m n. m.

Obsluha jezu nejprve manipuluje s klapkami jezových polí. Po jejich úplném sklopení a rostoucím průtoku se začínají postupně zvedat tabule jezových polí s cílem udržet hladinu v pásmu povolené tolerance.

Dojde-li při tomto průtokovém režimu k odstávce MVE z důvodu poklesu spádu při vzestupu dolní hladiny, zvyšuje obsluha jezu průtok jezovými poli podle okamžité situace s cílem udržet hladinu v pásmu povolené tolerance. Současně informuje obsluhu níže ležícího jezu a při pravidelné relaci vodohospodářský dispečink.

Při snižování průtoků a trvající odstávce MVE snižuje obsluha jezu průtok jezovými poli podle okamžité situace s cílem udržet hladinu v pásmu povolené tolerance. Současně informuje obsluhu níže ležícího jezu a při pravidelné relaci vodohospodářský dispečink.

C.2.4.	Manipulace při průtocích nad 450 m3.s-1

Hladina ve zdrži je udržována na úrovni

-30 cm až +10 cm, to je v rozmezí kót 161,29 – 161,69 m n. m.

Obsluha jezu při sklopených klapkách začíná vyhrazovat jednotlivá jezová pole.

Po úplném vyhrazení jezových polí je celý průtok převáděn přes pevný jezový práh. Za tohoto stavu a při překročení hladiny 161,69 m n. m. nastává na jezu neovladatelný stav.

Při tomto průtokovém režimu je pro nedostatečný spád vodní elektrárna odstavena.

C.3.	Vypouštění a plnění jezové zdrže

C.3.1.	Prostor jezové zdrže lze povyprázdnit nebo zcela vypustit v případě takových oprav na objektech ve zdrži, které to vyžadují. Podmínky a postup vypouštění zdrže stanoví Vodohospodářský dispečink Povodí Labe na základě povolení vodoprávního úřadu.

C.3.2.	V případě snížení hladiny ve zdrži pod povolené tolerance za účelem provádění nutných prohlídek popř. oprav vodního díla (plnění povinností správce vodního díla a správce toku) nemá žádný subjekt nárok na náhradu škod či ušlého zisku.

C.3.3.	Snížení hladiny neomezující ostatní zájmy (po kótu 161,29 m n. m.) může být provedeno po oznámení vodoprávnímu úřadu a uživatelům vody ze zdrže s dostatečným předstihem.

Každé větší snížení hladiny, včetně úplného vypuštění zdrže, je třeba v předstihu projednat a povolit vodoprávním úřadem. Snižování hladiny je řízeno vodohospodářským dispečinkem. Toto snížení může být provedeno po oznámení obsluze MVE a odběratelům vody ze zdrže. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří manipulace při chodu ledových ker, případy ohrožení bezpečnosti vodního díla, havarijní případy a mimořádné události na objektech a ve zdrži.

C.3.4.	Je-li jezová zdrž podle předchozích ustanovení povyprázdněná nebo vypuštěná, její plnění se provádí za podmínek stanovených vodohospodářským dispečinkem popř. vodoprávním úřadem. Při plnění zdrže musí být v korytě pod jezem zachován v denním průměru minimální průtok Qm364 = 18,8 m3.s-1. Je-li přítok do zdrže menší, převádí se do řeky pod jezem celý přítok.

C.4.	Ostatní manipulace

C.4.1. 	Manipulace s plavební komorou zajišťuje její obsluha podle plavebních a provozních předpisů. Plavbu lze omezit nebo zastavit v případě nutné opravy plavební komory nebo v případě havárie na základě nařízení vodohospodářského dispečinku, který tuto situaci oznámí Státní plavební správě a informuje provozovatele plavby. Běžné opravy a kontroly na plavební komoře se provádějí při pravidelné odstávce.

C.4.2.	Manipulace v objektu bývalého mlýna Lobkovice zajišťuje jeho vlastník. Stavidly v objektu mlýna je regulován průtok v mlýnské strouze, k jejímuž stálému proplachu je možno podle platného povolení (viz G.3.2.) využít průtok do velikosti 4 m3.s-1. O změně průtoku mlýnskou strouhou informuje vlastník mlýna obsluhu jezu.

C.4.3.	Manipulace s kombinovaným nápustným objektem (viz A.4.6.) provádí obsluha jezu. Za normálního stavu jsou obě tabule spuštěny na dosedací práh a uzávěr shybky je pootevřen o cca 0,20 m. Stavidla tohoto objektu se otvírají před vybřežením povodňových průtoků na levém břehu tak, aby inundační území bylo předem naplněno. Současně je nutné uzavřít šoupě shybky, aby nedocházelo k naplnění slepého ramene v Kozlích. Při poklesu hladiny v Labi se těmito stavidly odpouští inundační území přímo do toku Labe. Zbytek je vypouštěn shybkou, která se otevírá v okamžiku, kdy to dovolí odtokové poměry v odvodňovacím příkopu „A“.

C.4.4.	Manipulace se stavidly na odvodňovacím příkopu „A“ (km 0,000 a 0,500) provádí obsluha jezu. Při dosažení 1. SPA a předpovědi vzestupu průtoku jsou stavidla uzavírána. Otvírání stavidel se provádí postupně v momentě klesající tendence průtoku.

Mimořádná manipulace se provádí v případě zanesení odvodňovacího příkopu (např. napadané listí).

C.4.5.	Manipulace se stavidly na odvodňovacím příkopu „C“ (km 0,690 a 2,135) provádí obsluha jezu. Obě stavidla se uzavírají při dosažení 1. SPA a předpovědi vzestupu průtoku na začátku plnění pravobřežního inundačního území, tak aby nedošlo k zaplavení území chráněného protipovodňovou hrází. Zároveň je nutné uzavřít propustky na pravém břehu v ř. km 853,284 a 852,985.

Otvírání stavidel se provádí v momentě odtoku vybřežené vody z pravobřežního inundačního území a klesající tendenci průtoku.

### C.5.	Hlavní zásady manipulací v zimním období

C.5.1.	V zimním období, kdy se teploty vzduchu pohybují pod bodem mrazu, hrozí namrzání ledové tříště na pohybové mechanismy jezu a přimrznutí hradící konstrukce jezu k ledové celině.

C.5.2.	V zimním období je třeba na vodním díle Lobkovice udržovat v provozuschopném stavu pravé jezové pole.

C.5.3.	Přimrznutí hradící konstrukce jezu k ledové celině nad jezem, případně namrznutí většího množství ledové tříště na hradící konstrukci jezu způsobuje její neovladatelnost a může vyvolat havárii zařízení. Při tomto stavu se nesmí s hradící konstrukcí manipulovat do jejího uvolnění. Uvolňování hradící konstrukce od ledové celiny, případně opatření bránící přimrznutí hradící konstrukce k ledové celině a namrzání ledové tříště na konstrukci řeší Provozní řád pro vodní dílo Lobkovice.

C.5.4.	V zimním období je potřeba dbát na to, aby ledová pokrývka byla oddělena od hradící konstrukce jezu a pilířů tak, aby byla kdykoliv umožněna manipulace alespoň v jednom jezovém poli. Při předpokladu výskytu povodňových průtoků pak všemi jezovými poli.

C.5.5.	V případě nemožnosti manipulace s uzávěry všech jezových polí bude tento stav považován za nestandardní a bude hlášen hlavnímu pracovníkovi TBD a na vodohospodářský dispečink. V těchto případech na vodním díle automaticky nastává 1. stupeň povodňové aktivity, nicméně není nezbytné okamžitě provádět nápravná opatření. Obsluha vodního díla v případě předpokládaného zvýšení průtoků zajišťuje zprovoznění jezových uzávěrů dle provozního řádu.

C.5.6.	K rozrušení ledové celiny před hradící konstrukcí jezu a při chodu volně plující ledové tříště a ledových ker menší intenzity se mohou mimořádně podle pokynů Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe provádět krátkodobé manipulace k uvolňování nadjezí. Při těchto manipulacích je možné krátkodobé překročení povolených tolerancí ve zdrži. Zároveň je nutno spolupracovat s ostatními vodními díly.

C.5.7.	Obtoky plavební komory je možné převádět nezamrzající průtok jako prostředek omezující zamrznutí hladiny v komoře a v plavebních kanálech. Velikost nezámrzného průtoku stanoví podle zkušeností vedoucí jezný.

C.5.8.	Pokud dojde ve zdrži k vytvoření ledové bariéry nebo nápěchu, rozhoduje o jakékoli manipulaci Vodohospodářský dispečink Povodí Labe.

C.5.9.	Manipulace při výskytu velkých vod a ledových ker se řeší s přihlédnutím k celkové situaci na toku po dohodě s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, státní podnik a v souladu s požadavky příslušné povodňové komise.

### C.6.	Manipulace k ochraně a zlepšení kvality vody

C.6.1.	Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách jsou všichni uživatelé vodního díla povinni spolupracovat při odstraňování havárie čistoty vody a při zneškodňování jejich následků.

C.6.2.	Pracovníci Povodí Labe se v případě havárie řídí v souladu s havarijním plánem pokyny vodoprávního úřadu.

C.6.3.	V případě, že je na jezu zjištěno jakékoliv havarijní znečištění vody (zabarvení, zápach, pěna na hladině) popř. hromadný úhyn ryb, hlásí obsluha jezu tuto skutečnost na Vodohospodářský dispečink Povodí Labe v Hradci Králové a havarijní pohotovosti závodu Roudnice nad Labem.

C.6.4.	Při havarijních situacích, kdy dojde k výraznému zhoršení jakosti vody, určí manipulaci na jezu vodohospodářský dispečink po dohodě s vodoprávním úřadem.

D.	MANIPULACE S VODOU PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### D.1.	Zajištění funkce vodního díla

D.1.1.	Při opravách a revizích prováděných na vodním díle je bezpodmínečně nutné, aby nebylo mimo provoz více než jedno jezové pole. Opravy a revize je vhodné provádět podle předem stanoveného plánu. V zimním období nesmí být pokud možno zahrazeno žádné jezové pole.

D.1.2.	Po odchodu velkých vod je třeba prověřit stav náplavů a výmolů v podjezí a nadjezí. Ukáže-li se to nezbytné, je nutno zajistit vybagrování plavební dráhy v jezové zdrži pro zajištění plavebních hloubek.

Obsluha MVE provede po odchodu velkých vod kontrolu na vtoku a na výtoku MVE. Zjištěné nedostatky (naplavené předměty, nánosy apod.), které by mohly ovlivnit bezpečnost chodu MVE, musí být před zahájením provozu odstraněny.

D.1.3.	Obsluha jezu podává vodohospodářskému dispečinku pravidelné zprávy o provozních podmínkách na vodním díle (vodohospodářské poměry – zejména doplňující informace mimo běžná hlášení, technický stav objektů, provedené manipulace apod.).

D.1.4.	Obsluha jezu rovněž podává zprávu o všech jevech, které by mohly být příčinou mimořádné manipulace, popř. o provedené mimořádné manipulaci.

### D.2.	Ochrana před povodněmi, hlásná a předpovědní povodňová služba

D.2.1.	Veškeré povinnosti orgánů, organizací a občanů při ochraně před povodněmi stanoví zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

D.2.2.	Hlásná a předpovědní povodňová služba je zabezpečována dle metodického pokynu č. 9/2011 odboru ochrany vod MŽP a dle zákona č.254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

D.2.3.	Předpovědní povodňovou službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav Praha ve spolupráci s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, státní podnik.

D.2.4.	Povodňové situace řeší obsluha vodního díla dle pokynů vodohospodářského dispečinku v operativním styku s příslušnou povodňovou komisí.

D.2.5.	Informace o vývoji hydrometeorologické situace a průtocích na Labi získává obsluha jezu z Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik :

-při běžných průtocích 2 x denně

-při zvýšených průtocích podle potřeby častěji

D.2.6.	Jez v Lobkovicích je zařazen do povodňového úseku Labe Toušeň (pod ústím Jizery) - Mělník (ústí Vltavy). V tomto úseku se vyhlašují stupně povodňové aktivity podle stavu dosaženého na vodočtu v Kostelci nad Labem:

- 1. stupeň povodňové aktivity (bdělost)				520 cm

- 2. stupeň povodňové aktivity (pohotovost)			620 cm

- 3. stupeň povodňové aktivity (ohrožení)				680 cm

Jak ukázala povodeň v srpnu 2002, pro řešení povodňové situace v okolí Neratovic je rovněž potřebná znalost vodočtu v Mělníku:

- 1. stupeň povodňové aktivity (bdělost)				400cm

- 2. stupeň povodňové aktivity (pohotovost)			500cm

- 3. stupeň povodňové aktivity (ohrožení)				550cm

Příslušný stav povodňové aktivity nastává nebo je vyhlašován při dosažení vodního stavu na vodočtu. Vodoprávní úřad může vyhlásit stupně povodňové aktivity i za jiných mimořádných situací, než je povodňový stav.

Četnost hlášení o povodňovém stavu na vodním díle (přítok, odtok, provedené manipulace, technický stav a ohrožení objektů apod.) je určena schváleným Povodňovým plánem pro VD Lobkovice.

### D.3.	Manipulace za mimořádných okolností

D.3.1.	Vznik havarijní situace na stavebním nebo technologickém zařízení vodního díla hlásí jezný v souladu s Organizační směrnicí Povodí Labe státní podnik č. 6/2011 závodu v Roudnici nad Labem a Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe státní podnik v Hradci Králové, který o vzniklé situaci uvědomí příslušného pracovníka technickobezpečnostního dohledu.

Havarijní situaci na stavebním nebo technologickém zařízení MVE hlásí provozovatel MVE obsluze jezu, která tuto skutečnost neprodleně oznámí vodohospodářskému dispečinku.

D.3.2.	Při havarijních situacích vyvolaných náhlou změnou průtoků resp. poklesem hladiny mimo povolené tolerance hlásí obsluha jezu nastalou situaci neprodleně vodohospodářskému dispečinku a obsluhám jezů ve Kostelci nad Labem a v Obříství. Ostatním dotčeným stranám tuto skutečnost oznámí vodohospodářský dispečink.

D.3.3.	Za mimořádných okolností, nepředvídaných manipulačním řádem, rozhodují o způsobu manipulace :

- Nehrozí-li nebezpečí z prodlení:

vodohospodářský dispečink se souhlasem vodoprávního úřadu.

- Hrozí-li nebezpečí z prodlení:

obsluha jezu tak, aby podle svých možností a zkušeností omezil hrozící nebezpečí a škody na nejmenší možnou míru.

Obsluha jezu o provedených opatřeních neprodleně informuje Vodohospodářský dispečink Povodí Labe státní podnik, který podá zprávu vodoprávnímu úřadu.

### D.4.	Opatření k zajištění kvality vody

D.4.1.	Havarijním zhoršením jakosti vody je mimořádně závažné zhoršení, případně ohrožení, jakosti vody, náhlé a nepředvídatelné. Projevuje se zejména závadným zbarvením vody, zápachem, olejovým povlakem, pěnou nebo úhynem ryb. Za havárii se vždy považuje znečištění ropnými látkami, radioaktivními látkami a jedy.

D.4.2.	V případě havarijního zhoršení jakosti vody v toku nebo v nádrži se postupuje podle Plánu opatření pro případ havárie Povodí Labe, státní podnik a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Obsluha jezu a obsluha MVE se v případě havárie řídí pokyny Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik.

D.4.3.	Obsluha jezu je povinna okamžitě upozornit Vodohospodářský dispečink Povodí Labe státní podnik v Hradci Králové (tel. 495 088 720 nebo 495 088 730), který dále informuje havarijního technika podniku, příslušný závod a příslušné instituce (OPIS HZS, vodoprávní úřad a OI ČIŽP).

D.4.4.	K odstranění následků havárie v toku je možné provádět mimořádné manipulace. Manipulace podle druhu znečištění a situace v povodí řídí Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu, havarijního technika nebo vedení závodu v Roudnice nad Labem, po oznámení příslušnému vodoprávnímu úřadu a ostatním dotčeným stranám.

#### E.	POZOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

### E.1.	Zařízení pro kontrolu hospodaření s vodou

Součásti objektu jezu

- vodočet na horní vodě tesaný do kamene na prvním návodním pilíři zprava (údaje v nadmořských výškách, Jadran),

- vodočet na dolní vodě tesaný do kamene na prvním návodním pilíři (údaje v nadmořských výškách, Jadran).

Součásti objektu plavební komory

- vodočet tesaný do kamene na levé vnitřní zdi nad horními vraty plavební komory (údaje v nadmořských výškách, Jadran),

- vodočet tesaný do kamene na levé vnitřní zdi pod dolními vraty plavební komory (údaje v nadmořských výškách, Jadran).

Součásti objektu vodní elektrárny

- plovákové měření na horní vodě s přenosem do strojovny MVE,

- smaltovaná vodoměrná lať na dolní vodě na pilíři lávky spojující objekt MVE s levým břehem.

Monitoring na vodním díle

Vodní dílo Lobkovice je vybaveno automatickým monitorovacím systémem jezu a MVE. Monitorovací systém provádí automatický sběr a archivaci dat potřebných pro řízení a kontrolu vodního díla, zajišťuje sledování následujících měřených veličin: úroveň horní hladiny, úroveň dolní hladiny, poloha jezových uzávěrů, výkon jednotlivých soustrojí MVE, teplota vzduchu, teplota vody, srážkový úhrn. Na základě měřených veličin monitorovací systém vypočítává velikost průtoku jezem a průtoku MVE.

Všechna data jsou přenášena na velín plavební komory a na vodohospodářský dispečink.

### E.2.	Základní povinnosti obsluhy jezu a obsluhy MvE

Obsluha jezu zajišťuje měření stavu hladin horní a dolní vody a stanovuje velikost průtoku jezem. Za normální situace provádí tato měření 2 x denně (7 00 a 13 00).

Výsledky měření zapisuje do knihy vodních stavů a to včetně průtoků MVE. O výsledcích měření informuje při pravidelných relacích vodohospodářský dispečink a obsluhy ostatních jezů.

Za zvýšených vodních stavů se četnost měření vybraných veličin zvýší na pokyn vodohospodářského dispečinku.

V zimním období obsluha jezu provádí měření teploty vzduchu a teploty vody. Podle požadavků vodohospodářského dispečinku sleduje i stav ledových jevů.

Obsluha MVE kontroluje činnost řídicího systému vodní elektrárny. Poruchy řídicího systému popř. poruchy přenosu dat oznamuje obsluze jezu.

### E.3.	Pozorování a měření technickobezpečnostního dohledu (TBD)

E.3.1.	Rozsah a četnost měření a pozorování na zařízeních TBD je stanoveno programem TBD. Obecně se TBD na vodním díle řídí zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) a vyhláškou 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Podle této vyhlášky je VD Lobkovice zařazeno do III. kategorie.

E.3.2.	Program TBD stanoví provádět tato periodická měření : provozní a povětrnostní poměry, deformace konstrukcí jezu a plavební komory, průsak a tlak vody, sledování hladiny spodní vody ve vrtech.

Dále program TBD obsahuje pokyny pro pravidelné obchůzky – pozorování a sledování vyjmenovaných jevů a míst.

#### F.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### F.1.	Dodržování, kontrola a platnost manipulačního řádu

F.1.1.	Za dodržování ustanovení manipulačního řádu (dále rovněž MŘ) je zodpovědný vlastník (provozovatel, správce) jednotlivých částí vodního díla.

F.1.2.	Všichni uživatelé vodního díla jsou povinni dodržovat ustanovení manipulačního řádu.

F.1.3.	Kontrolu dodržování manipulačního řádu provádí příslušný vodoprávní úřad, který má rovněž právo na základě získaných zkušeností projednat změny manipulačního řádu a provést je, když je to nutné z důvodu veřejného zájmu.

F.1.4.	Manipuluje-li se na vodním díle podle ustanovení tohoto MŘ a dojde-li k situacím, za kterých nelze splnit požadavky na vodní dílo kladené, nevzniká nikomu nárok na náhradu škod.

F.1.5.	Vlastníci (provozovatel, správce) jednotlivých částí vodního díla jsou povinni soustavně provádět rozbory a prověřování manipulací stanovených tímto manipulačním řádem a to jak za běžného provozu, tak i při výjimečných průtokových situacích (abnormální sucho, povodně) a v případě nutnosti navrhnout změny k vodoprávnímu projednání.

F.1.6.	Prověrky MŘ budou prováděny v pětiletých intervalech od data schválení MŘ vodoprávním úřadem.

F.1.7.	Vlastník (provozovatel, správce) vodního díla je povinen včas předložit vodoprávnímu úřadu návrh nového MŘ v případě, že se změní požadavky na vodní dílo, kterým tento MŘ nevyhovuje.

F.1.8.	Vydáním a schválením tohoto MŘ se ruší platnost všech dosavadních předpisů pro manipulace na vodním díle.

#### G.	PŘÍLOHY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

### G.1.	Pomůcky k řízení manipulací s vodou

G.1.1.	Přepad přes sklápěnou klapku v jednom poli

G.1.2.	Přepad přes sklopenou klapku v jednom poli při zdvíhání tabule

G.1.3.	Výtok pod tabulí v jednom poli

G.1.4.	Přepad přes pevný jezový práh v jednom poli

G.1.5.	Průtok vodní elektrárnou v závislosti na výkonu (turbína I. u břehu)

### G.2.	výkresová dokumentace vodního díla

G.2.1.	Celková situace								1 : 10 000

G.2.2.	Přehledná situace							1 : 2 500

G.2.3.	Situace jezu a elektrárny						1 : 200

G.2.4.	Příčný řez jezem							1 : 200

G.2.5.	Příčný řez elektrárnou							1 : 200

G.2.6.	Situace plavební komory						1 : 100

G.2.7.	Podélný řez plavební komorou						1 : 100

G.2.8.	Příčný řez plavební komorou						1 : 100

G.2.9.	Shybka v ř.km 851,608							1 : 200

### G.3.	Doklady

G.3.1.	Základní hydrologické údaje

G.3.2.	Povolení k nakládání s vodami

a) pro jez Lobkovice

b) pro MVE Lobkovice /PL/

c) pro MVE Mlýn Lobkovice

G.3.3.	Rozhodnutí o schválení manipulačního řádu