ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		Povodí Labe

Název projektu:	Oprava elektroinstalace VD Bedřichov - dozorna

Zpracoval:		Ing. Miroslav Roztočil

IČ 63587637

602152930

miroslav.roztocil@seznam.cz

Datum zpracování:	16.12.2024

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - ostatní

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  19.5 m

šířka	W =  11.9 m		A D =  7 185.1 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  12.7 m		A M =  816 798.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  3.41 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: osamocená stavba, žádné jiné objekty v sousedství.

V okolí budovy se nacházejí objekty zvyšující rizika škod:

- stožárová trafostanice

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	LJ =  1 m

šířka	WJ =  1 m		A DJ =  4 216.5 m2	(pro údery do stavby)

výška	HJ =  12 m

Poloha TS: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato TS ukončuje síť VN 35kV.

Inženýrské sítě: přípojka napájení

Část 1: přípojka VN

Typ vnějšího vedení: nestíněné venkovní vedení

délka sekce vedení........   900 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Přípojka VN)

A L =  36 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 3 600 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: venkovní

Činitel prostředí pro vedení: venkovské

Činitel typu vedení: Silové VN (s transformátorem VN/NN na konci sekce)

Část 2: Přípojka NN

Typ vnějšího vedení: nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........   72 m

Spojení na vstupu: oddělovací transformátor

Sběrná oblast pro připojenou síť (Přípojka NN)

A L =  2 880 m2   (údery zasahující síť)

A I =  288 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: venkovské

Činitel typu vedení: vedení již transformátor obsahuje

K vedení je připojeno zařízení: vnitřní rozvody objektu

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 10 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Zóny:

Zóna 0

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy: hlína, štěrk

Riziko požáru: požár - nízké

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby: varovné nápisy

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.0001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|      0

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|      0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a její nadřazenou zónou je zóna: Zóna 0

V zóně jsou umístěna zařízení: vnitřní rozvody objektu

Vnitřní systémy

- je provedena mřížová soustava pospojování.

- není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu podlah: lino, keramická

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru: hasicí přístroje

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby: varovné nápisy

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení: výstražné nápisy

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.01

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0  (ztráta není uvažována)

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.0001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0002	0.012	   0	   0	0.0001	0.0064	   0	   0	|   0.019

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	0.0002	0.1225	0.0123	0.0089	0.0001	0.0638	0.0128	0.383	|   0.6037

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0003	0.0123	   0	   0	0.0001	0.0064	   0	   0	   |	0.019	   |   1

R2 |	   ---	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	   |	   0	   |   100

R3 |	   ---	   0	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	   0	   |   10

R4 |	0.0003	0.1225	0.0123	0.0089	0.0001	0.0638	0.0128	0.383	   |	0.6037	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.0003	0.0123	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0125

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	0.0001	0.0064	   0	   0	   |	0.0065

RS |	0.0003	   ---	 ---	 ---	0.0001	   ---	 ---	 ---	   |	0.0004

RF |	   ---	0.0123	 ---	 ---	 ---	0.006	 ---	 ---	   |	0.019

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.