A.     S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Název stavby	 : 	HARMONIZACE PROVOZU II. PAVILONU

Místo stavby 	: 	Hudcova 70, Brno

Investor		:             Výzkumný Ústav Veterinárního Lékařství

Hudcova 70, Brno

Stupeň PD	:	Projekt pro provedení stavby

Projekt 		:             Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

Jakub Tichý

Libušino údolí 76, 623 00 Brno

ZTI, plyn	:	Ing. Drahomír Skalník, 602 710 334

ÚT		:	Ing. Bohumír Konečný, 602 710 581

Elektro.		:	Miloslav Voříšek, 603 720 573

VZT, chlazení	:	Ing. Simona Piskláková, 602 536 980

Technologie	:	Jitka Šebková, 533 332 311

# SEZNAM VÝKRESŮ

A.		PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B                	KOORDINAČNÍ VÝKRESY

B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1.PP - bourací práce

B.2 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1.PP - navrhované řešení

B.3 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1.PP - inženýrské sítě

C.		STAVEBNÍ OBJEKTY

SITUACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 - VÝMĚNA OKEN, ZŘÍZENÍ NOVÝCH ANGLICKÝCH DVORKŮ

( V DŮSLEDKU UMÍSTĚNÍ VZT JEDNOTKY A MOŽNOSTI STĚHOVÁNÍ AUTOKLÁVU ) A STAVEBNÍ ÚPRAVY UVOLNĚNÝCH PROSTOR PO REKONSTRUKCI OTOPNÉHO SYSTÉMU

SO 02 - SBÍRKA MIKROORGANISMŮ

SO 03 - VARNA PŮD

SO 04 - UMÝVÁRNA SKLA

SO 05 - ROZVOD PLYNU

SO 06 - ZATEPLENÍ FASÁDY, REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH

DVORKŮ A OKAPOVÝCH CHODNÍČKŮ

D.		ZTI ( VODA, KANALIZACE SO 01 AŽ SO 04)

E.		ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ (SO 01 AŽ SO 04)

F.		ELEKTROINSTALACE (SO 01 AŽ SO 04)

G.		VZDUCHOTECHNIKA (SO 01 AŽ SO 04)

H.		CHLAZENÍ (SO 02)

I.		VÝKAZY VÝMĚR

SO 01

PS 01.01 - STAVEBNÍ ČÁST

PS 01.02 - ZTI (VODA, KANALIZACE)

PS 01.03 - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

PS 01.04 - VZDUCHOTECHNIKA

SO 02

PS 02.01 - STAVEBNÍ ČÁST

PS 02.02 - ZTI (VODA, KANALIZACE)

PS 02.03 - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

PS 02.04 - VZDUCHOTECHNIKA

PS 02.05 - CHLAZENÍ

PS 02.06 - TECHNOLOGIE

SO 03

PS 03.01 - STAVEBNÍ ČÁST

PS 03.02 - ZTI (VODA, KANALIZACE)

PS 03.03 - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

PS 03.04 - VZDUCHOTECHNIKA

SO 04

PS 04.01 - STAVEBNÍ ČÁST

PS 04.02 - ZTI (VODA, KANALIZACE)

PS 04.03 - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

PS 04.04 - VZDUCHOTECHNIKA

PS 04.05 – TECHNOLOGIE

SO 06

PS 06.01 – STAVEBNÍ ČÁST

C.	STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 - 	VÝMĚNA OKEN, ZŘÍZENÍ NOVÝCH ANGLICKÝCH DVORKŮ

( V DŮSLEDKU UMÍSTĚNÍ VZT JEDNOTKY A MOŽNOSTI STĚHOVÁNÍ AUTOKLÁVU ) A STAVEBNÍ ÚPRAVY UVOLNĚNÝCH PROSTOR PO REKONSTRUKCI OTOPNÉHO SYSTÉMU

1.) BOURÁNÍ

Okna – 	kompletní demontáže všech stávajících okenních výplní. Okenní výplně se skládají z ocelových rámů s dvojitým zasklením, jedná se o typová okna „krystal“.

Parapetní zdivo – z důvodu nutnosti zateplení parapetního zdiva bude zapotřebí jeho část odbourat. Odbourání bude provedeno v tloušťce 130mm.

Klempířské výrobky – všechny klempířské konstrukce na fasádě budou demontovány, jedná se o konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu natřené několika vrstvami barvy. Oplechování bude demontováno s opatrností a s přihlédnutím ke skutečnosti, že po drobné úpravě bude opětovně použito.

Anglické dvorky – kompletní demontáže označených anglických dvorků  cihelné a betonové konstrukce.

Jednotlivé stavební úpravy jsou detailně rozepsány v jednotlivých výkresech.

2.) VÝKOPOVÉ PRÁCE

Při rekonstrukci anglických dvorků výkopové práce v jílovitých zeminách. Výkopy budou prováděny

dílem strojně, dílem ručně. Šíře výkopů bude 1300 mm od líce prováděné konstrukce. Po zhotovení konstrukcí za výkopy bude zemina z výkopů opětovně použita pro zásyp hutněný po vrstvách.

3.)	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nově budou založeny konstrukce anglických dvorků. Založení bude provedeno na betonové desce

s vloženou výztuží, síť kari 6/150/150, viz výkres řezu. Deska bude zhotovena do připraveného výkopu.

4.)  HYDROIZOLACE

Opěrné stěny anglických dvorků budou izolovány proti zemní vlhkosti z vnějšího líce vloženou nopovou folií ( nopy ke stěně ). Folie bude vytažena po horní okraj stěny, kde bude ukotvena.Vodorovné hydroizolace anglických dvorků budou zhotoveny z modifikovaných asfaltových pásů, které budou vytaženy 300mm ve svislém směru a budou se překrývat s nopovou folií. Betonová podlaha bude opatřena nátěrem proti nasákání – LUKOFOB.

6.) VENKOVNÍ ÚPRAVY

V této fázi budou provedeny některé nezbytné práce spojené s následujícím zateplením venkovního líce objektu. S přihlédnutím na budoucí zateplení budou provedeny úpravy parapetů měněných oken, kde již bude vložena tepelná izolace, kterou bude prozatímně krýt upravený stávající parapetní plech. Aby po dobu provizoria bez zateplovacího systému nebyla poškozena struktura PUR pěny kolem okenního rámu, bude překryta bílou plastovou lištou,  polystyren pod parapetními plechy bude natřen do barvy okolní fasády. Ostění z venkovní strany bude doplněno omítkou ve spodní části, ta bude taktéž natřena do barvy okolní fasády. Pro zateplení fasády u terénu v prostoru nově zřizovaných anglických dvorků bude použito desek z XPS s provětrávacími kanálky – perimetrické desky. Tyto budou prozatímně aplikovány do výše 300mm nad úroveň podlahy dvorků a provizorně zajištěny asfaltovými pásy proti zatečení vody za ně.  Za kolmé stěny nově budovaných anglických dvorků bude vložena tepelná izolace, která bude následně napojena na okolní fasádní systém.

7.)  PLASTOVÉ VÝROBKY

Stávající nevyhovující okenní a dveřní výplně na líci budovy budou vyměněny za nové z plastových

profilů zasklených tepelně izolačním dvojsklem s k = 1,1. Výměna bude kompletní, žádná z výplní na povrchu zateplované části objektu nebude ponechána. Okenní rámy budou z důvodů zesílení ostění o fasádní systém doplněny o nastavovací profily, příklad konstrukce rámu je patrný z detailů ostění ve výkresové části projektu.

8. )  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Nově bude provedeno oplechování nových stěn anglických dvorků. Parapety měněných oken budou

oplechovány stávajícími plechy, které budou po demontáži upraveny – zkráceny – a opětovně provizorně použity.

9.)  TERÉNNÍ ÚPRAVY

Plochy zasypaných výkopů budou nově osety travní směsí. Pro dosypání výkopů bude zemina předtím

vykopaná.

10.) STROPNÍ KONSTRUKCE

Nově bude provedena stropní konstrukce v nynější výměníkové stanici místnostech  B 010,  B 011 a B 012,

bude použito ocelových I profilů v kombinaci s trapézovým plechem a nadbetonováním s vloženou výztuží, celá konstrukce je popsána na výkrese, skladba je patrná z  detailu skladby stropní konstrukce.

11.) OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

Do místnosti B 011 do 2.PP bude zhotoveno nové ocelové schodiště svařované z ocelových trubek, se

stupni z PORO roštů, vynesenými na podporách z pásové oceli. Schodiště bude natřeno syntetickou barvou v odstínu RAL 9006. Dále bude zhotoveno zábradlí nad schodišťovým prostorem, taktéž jako svařovaná konstrukce z ocelových trubek průměru 25 a 40mm, s nátěrem v barvě 9006.

12.) REPASOVANÉ  KONSTRUKCE

Repasovány budou některé vnitřní dveře, části podlah a štukových omítek.

Štukové omítky – doplnění omítek max. ze 20%, oškrábání starých nátěrů, nátěr penetrací, nová výmalba v barvě bílé.

13.) VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

Nově budou osazeny dveře s ocelovou zárubní do místností B 010, B 011, B 012 a B 013. Systém klíčů je

určen ve výpisech výrobků, případné doplnění systému provede investor.

14.) ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH

Všechny prostory budou nově vymalovány malbou bílé barvy. Bude použito speciální prodyšné omyvatelné

malby. Plocha za umyvedlem bude obložena bělninovým obkladem, obklad bude zhotovem v ploše 1,5 x 1,5m2.

15.) PODLAHY

Podlahy v 1.PP – místnosti B 010, B 011, B 012, B 013 budou kryté PVC povlakem. Podlahy anglických

dvorků budou betonové, lité, ve spádu a natřené proti nasákání LOKUFOBEM.

SO 02 - 	SBÍRKA MIKROORGANISMŮ

BOURÁNÍ

bourány budou jak nenosné tak i nosné konstrukce. Nenosné konstrukce jsou z plných pálených cihel, nosné taktéž.

Podpůrné konstrukce nahrazující bourané jsou detailně popsány ve stavebních úpravách na příslušných výkresech. Obecně se jedná o konstrukce z ocelových válcovaných profilů doplněné o roznášecí ocelové profily a o pásovou ocel.

V upravovaných místnostech, tak jak je vyznačeno v legendě místností, budou kompletně odstraněny omítky i s obklady, a to do výše zárubní.

U obvodových stěn bude demontována železobetonová konstrukce podhledu tl. 100 mm, a to v pásu 1150mm. Konstrukce musí být demontována s vysokou opatrností, okolní konstrukce, kterými jsou železobetonový pozední věnec a železobetonový stropní trám nesmí být jakkoliv narušeny.

Pro nové rozvody kanalizace pod podlahou bude nutné vyhloubit rýhy o max. hloubce 1100mm a šířce 600mm.

ÚPRAVY POVRCHŮ - VNITŘNÍ

Nově budou provedeny omítky a keramické obklady, obklady i omítky budou nově provedeny do výše zárubní.

Jednotlivé úpravy jsou patrné z tabulek místností, kde jsou barevně vyznačeny. Pro omítání bude použito štukových omítek, keramické obklady budou provedeny z bělniny.

STROPY, PODHLEDY

Stávající stropní konstrukce budou z části repasovány doplněním štukových omítek, částí budou ponechány a bude

pod nimi zhotoven nový SDK podhled krytý impregnovanými deskami. Podhled bude zhotoven co nejtěsněji  pod stávajícími konstrukcemi. U obvodové stěny v místech odbouraného ŽB podhledu a u středové stěny v místě vedení kabelového žlabu elektro bude nový SDK podhled výškově uskočen z důvodů vedení rozvodů plynu. Doplnění podhledů v místnostech stávajících výtahů bude provedeno dvojitě opláštěnou SDK konstrukcí.

PODLAHY

Nově budou provedeny podlahové krytiny z PVC, keramických dlažeb a antistatických podlahových stěrek BCC,

antistatické stěrky budou napojeny na systém zemění obsažený v projektu elektro. Nové povrchy z PVC a stěrek budou provedeny na stávající teracové podlahy, které budou důkladně očištěny. Veškeré nově prováděné podlahy budou zhotoveny včetně soklíku 100mm vysokého.

Po provedení nových rozvodů kanalizace a zasypání a zadusání výkopů budou doplněny podlahové konstrukce v dimenzích stávajících konstrukcí. Bude se jednat o podkladní betonovou vrstvu, doplnění hydroizolace z asfaltových pásů a cementový potěr. Finální úprava betonu bude zatažení hladítkem, horní líc musí mít přesně stejnou výšku jako stávající podlahy, zejména v místnostech kde bude konečná úprava pouze tenkovrstvá, jako stěrka na PVC.

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ

Truhlářské výrobky budou dílem repasovány opálením barvy, tmelením , broušením a novým nátěrem, dílem budou

zhotoveny nové. Plastové výrobky budou zhotoveny nové kompletně. Jednotlivé výrobky plastové i truhlářské jsou detailně popsány ve výpisech výrobků. Systém klíčů a přístupnosti jednotlivých prostor je částečně zachycen ve výpisech výrobků, částečně bude doplněn ze strany investora.

SO 03 - 	VARNA PŮD

BOURÁNÍ

bourány budou jak nenosné, tak i nosné konstrukce. Nenosné konstrukce jsou z plných pálených cihel, nosné taktéž.

Podpůrné konstrukce nahrazující bourané jsou detailně popsány ve stavebních úpravách na příslušných výkresech. Obecně se jedná o konstrukce z ocelových válcovaných profilů doplněné o roznášecí ocelové profily a o pásovou ocel.

V upravovaných místnostech, tak jak je vyznačeno v legendě místností, budou kompletně odstraněny omítky i s obklady, a to do výše zárubní.

U obvodových stěn bude demontována železobetonová konstrukce podhledu tl. 100 mm, a to v pásu 1150mm. Konstrukce musí být demontována s vysokou opatrností, okolní konstrukce, kterými jsou železobetonový pozední věnec a železobetonový stropní trám nesmí být jakkoliv narušeny.

Pro nové rozvody kanalizace pod podlahou bude nutné vyhloubit rýhy o max. hloubce 1100mm a šířce 600mm.

ÚPRAVY POVRCHŮ - VNITŘNÍ

Nově budou provedeny omítky a keramické obklady, obklady i omítky budou nově provedeny do výše zárubní.

Jednotlivé úpravy jsou patrné z tabulek místností, kde jsou barevně vyznačeny. Pro omítání bude použito štukových omítek, keramické obklady budou zhotoveny z bělniny.

STROPY, PODHLEDY

Stávající stropní konstrukce budou z části repasovány doplněním štukových omítek, částí budou ponechány a bude

pod nimi zhotoven nový SDK podhled krytý impregnovanými deskami. Podhled bude zhotoven co nejtěsněji  pod stávajícími konstrukcemi. Doplnění podhledů v místech stávajících výtahů bude provedeno dvojitě opláštěnou SDK konstrukcí.

PODLAHY

Nově budou provedeny podlahové krytiny z PVC, keramických dlažeb a antistatických podlahových stěrek

BCC,antistatické stěrky budou napojeny na systém zemění obsažený v projektu elektro. Nové povrchy z PVC a stěrek budou provedeny na stávající teracové podlahy, které budou důkladně očištěny. Veškeré nově prováděné podlahy budou zhotoveny včetně soklíku 100mm vysokého.

Po provedení nových rozvodů kanalizace a zasypání a zadusání výkopů budou doplněny podlahové konstrukce v dimenzích stávajících konstrukcí. Bude se jednat o podkladní betonovou vrstvu, doplnění hydroizolace z asfaltových pásů a cementový potěr. Finální úprava betonu bude zatažení hladítkem, horní líc musí mít přesně stejnou výšku jako stávající podlahy, zejména v místnostech kde bude konečná úprava pouze tenkovrstvá, jako stěrka a PVC.

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ

Truhlářské výrobky budou dílem repasovány opálením barvy, tmelením, broušením a novým nátěrem, dílem budou

zhotoveny nové. Plastové výrobky budou zhotoveny nové kompletně. Jednotlivé výrobky plastové i 	truhlářské jsou detailně popsány ve výpisech výrobků. Systém klíčů a přístupnosti jednotlivých prostor je 	částečně zachycen ve výpisech výrobků, částečně bude doplněn ze strany investora.

VÝTAHY

Při provádění plánovaných úprav dojde i k úpravám stávajících prokládacích výtahů. Dojde ke svislému zkrácení

pojezdů výtahů ubouráním výtahových šachet v 1.PP. Demontáže a znovuuvedení do provozu provede odborná firma vybraná investorem. Po ubourání zdiva výtahových šachet bude doplněna konstrukce stropu, která bude tvořit nové dno šachet. Doplnění bude provedeno dvojitě opláštěnou SDK konstrukcí, viz stavební úpravy na výkrese.

SO 04 - UMÝVÁRNA

BOURÁNÍ

bourány budou jak nenosné, tak i nosné konstrukce. Nenosné konstrukce jsou z plných pálených cihel, nosné taktéž.

Podpůrné konstrukce nahrazující bourané jsou detailně popsány ve stavebních úpravách na příslušných výkresech. Obecně se jedná o konstrukce z ocelových válcovaných profilů doplněné o roznášecí ocelové profily a o pásovou ocel.

V upravovaných místnostech, tak jak je vyznačeno v legendě místností, budou kompletně odstraněny omítky i s obklady, a to do výše zárubní.

V chodbě bude demontován stávající skloocelový podhled zasklený drátosklem.

Pro nové rozvody kanalizace pod podlahou bude nutné vyhloubit rýhy o max. hloubce 1100mm a šířce 600mm.

Pro zhotovení VZT potrubí bude nutné vybourat i ve vyšších podlažích zdivo jedné instalační šachty, jedná se o cihelné příčky tl. 70mm, dále bude nutné provést prostup střechou z vlnitého eternitu a ŽB stropní deskou.

ÚPRAVY POVRCHŮ - VNITŘNÍ

Nově budou provedeny omítky a keramické obklady, obklady i omítky budou nově provedeny do výše zárubní.

Jednotlivé úpravy jsou patrné z tabulek místností, kde jsou barevně vyznačeny. Pro omítání bude použito štukových omítek, keramické obklady budou zhotoveny z bělniny.

STROPY, PODHLEDY

Stávající stropní konstrukce budou z části repasovány doplněním štukových omítek, částí budou ponechány a bude

pod nimi zhotoven nový SDK podhled krytý impregnovanými deskami. Podhled bude zhotoven co nejtěsněji  pod stávajícími konstrukcemi. Doplnění podhledů v místnostech stávajících výtahů bude provedeno dvojitě opláštěnou SDK konstrukcí.

PODLAHY

Nově budou provedeny podlahové krytiny z PVC, keramických dlažeb a antistatických podlahových stěrek

BCC,antistatické stěrky budou napojeny na systém zemění obsažený v projektu elektro. Dále budou doplněny teracové podlahy v chodbě, doplnění bude provedeno ve stejné barvě jako je stávající. Nové povrchy z PVC a stěrek budou provedeny na stávající teracové podlahy, které budou důkladně očištěny. Veškeré nově prováděné podlahy budou zhotoveny včetně soklíku 100mm vysokého.

Po provedení nových rozvodů kanalizace a zasypání a zadusání výkopů budou doplněny podlahové konstrukce v dimenzích stávajících konstrukcí. Bude se jednat o podkladní betonovou vrstvu, doplnění hydroizolace z asfaltových pásů a cementový potěr. Finální úprava betonu bude zatažení hladítkem, horní líc musí mít přesně stejnou výšku jako stávající podlahy, zejména v místnostech kde bude konečná úprava pouze tenkovrstvá, jako stěrka a PVC.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Při zhotovování VZT potrubí bude nutné doplnění střešní konstrukce. Vzhledem ke stávající střešní krytině

z eternitových vlnitých desek bude doplnění provedeno jako oplechování komínu z titanzinkového plechu.

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ

Truhlářské výrobky budou dílem repasovány opálením barvy, tmelením, broušením a novým nátěrem, dílem budou

zhotoveny nové. Plastové výrobky budou zhotoveny nové kompletně. Jednotlivé výrobky plastové i truhlářské jsou detailně popsány ve výpisech výrobků. Systém klíčů a přístupnosti jednotlivých prostor je částečně zachycen ve výpisech výrobků, částečně bude doplněn ze strany investora.

VÝTAHY

Při provádění plánovaných úprav dojde i k úpravám stávajících prokládacích výtahů. Dojde ke svislému zkrácení

pojezdů výtahů ubouráním výtahových šachet v 1.PP. Demontáž a znovuuvedení do provozu provede odborná firma vybraná investorem. Po ubourání zdiva výtahových šachet bude doplněna konstrukce stropu, která bude tvořit nové dno šachet. Doplnění bude provedeno dvojitě opláštěnou SDK konstrukcí, viz stavební úpravy na výkrese.

SO 06 - 	ZATEPLENÍ FASÁDY, REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ A

OKAPOVÝCH CHODNÍČKŮ

1.) BOURÁNÍ

Okna – 	kompletní demontáže všech označených okenních výplní. Okenní výplně se skládají z ocelových rámů s dvojitým zasklením, jedná se o typová okna „krystal“ a atypy adekvátního provedení.

Parapetní zdivo – z důvodu nutnosti zateplení parapetního zdiva bude zapotřebí jeho část odbourat. Odbourání bude provedeno v tloušťce 130mm.

Klempířské výrobky – všechny klempířské konstrukce na fasádě budou demontovány, jedná se o konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu natřené několika vrstvami barvy.

Okapní chodníček – bude zcela demontován, jedná se betonovou konstrukci litou na terén v průměrné

tloušťce cca 180 mm a šířce 600 mm.

Střecha přístavku – kompletní demontáž stávajícího střešního pláště skládajícího se z dehtového papíru

a plechové drážkované krytiny z pozinkovaného plechu.

Anglické dvorky – kompletní demontáže anglických dvorků  cihelné a betonové konstrukce

Jednotlivé stavební úpravy jsou detailně rozepsány v jednotlivých výkresech.

2.) VÝKOPOVÉ PRÁCE

Při rekonstrukci anglických dvorků a zateplování zdiva pod úrovní terénu budou prováděny výkopové

práce v jílovitých zeminách. Výkopy budou prováděny dílem strojně, dílem ručně. Výkopy budou ve všech případech prováděny do hloubky nutné pro zateplení stěn. Šíře výkopů bude 1200 mm od líce prováděné konstrukce. Po zhotovení konstrukcí za výkopy bude zemina z výkopů opětovně použita pro zásyp hutněný po vrstvách.

3.)	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nově budou založeny konstrukce anglických dvorků. Založení bude provedeno na betonové desce

s vloženou výztuží, síť kari 6/150/150, viz výkres řezu. Deska bude zhotovena do připraveného výkopu.

4.)  HYDROIZOLACE

Opěrné stěny anglických dvorků budou izolovány proti zemní vlhkosti z vnějšího líce vloženou nopovou folií ( nopy ke stěně ). Folie bude vytažena po horní okraj stěny, kde bude ukotvena.Vodorovné hydroizolace anglických dvorků budou zhotoveny z modifikovaných asfaltových pásů, které budou vytaženy 300mm ve svislém směru a budou se překrývat s nopovou folií. Betonová podlaha bude opatřena nátěrem proti nasákání – LUKOFOB.

5.) STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Nově bude zhotoven střešní plášť ploché střechy nad přístavbou. Konstrukce bude provedena ze

zateplovacích panelů z PS v tloušťce 200mm s natavenými pásy z modifikovaných asfaltových

pásů – POLYDEK nebo adekvátního materiálu. Celková plocha rekonstruované střechy je 268,5 m2. Při rekonstrukci bude zachováno stávající spádování.

6.) VENKOVNÍ ÚPRAVY

Vnější líc budovy bude kompletně zateplen fasádním systémem z minerálních vláken. Systém bude opatřen strukturovanou omítkou se zrnitostí 2 a 3, viz pohledy. Při zateplování bude využito sytému, např. BAUMIT s minerálními zateplovacími fasádními deskami s podélnými vlákny, a to kompletně s použitím všech systémových prvků a detailů. Ostění otvorů bude zatepleno 50 mm, v ploše bude systém aplikován v tloušťce 100 mm. Při prováděném zateplování bude plně respektováno architektonického členění fasády, všechny vystouplé a uskočené části budou respektovány. Pro zateplení fasády u terénu bude použito desek z XPS s provětrávacími kanálky – perimetrické desky, uloženými pod terén do hloubky min. 800mm. Na přechod mezi minerálním systémem a systémem z XPS bude osazena plechová lišta a ponechána mezera pod ní, min.10mm max.20mm, pro provětrávání.

7.)  PLASTOVÉ VÝROBKY

Stávající nevyhovující okenní a dveřní výplně na líci budovy budou vyměněny za nové z plastových

profilů zasklených tepelně izolačním dvojsklem s k = 1,1. Okenní rámy budou z důvodů zesílení ostění o fasádní systém doplněny o nastavovací profily, příklad konstrukce rámu je patrný z detailů ostění ve výkresové části projektu. Výjimku tvoří vysoké dveře do prostoru přístavku, které jsou z výrobních důvodů navrženy z hliníku opatřené bílým komaxitem.

8. )  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Veškeré klempířské konstrukce na fasádě budou vyrobeny nově z titanzinkového plechu. Oplechovány

budou veškeré převislé konstrukce jako horní římsa pod střechou, nové opěrné stěny anglických dvorků atd. Dále bude nově provedeno oplechování podokenních

parapetů. Nově bude také provedeno oplechování okapů nad přístavbou pavilonu, a to včetně podkladního plechu  a okapních rýn.

9.)  TERÉNNÍ ÚPRAVY

Nově budou provedeny okapní chodníky, a to z betonových dlaždic kladených do betonového lože a

štěrkopískového podsypu. Nový chodník bude zhotoven kolem celého objektu vyjímaje anglických dvorků. Plochy zasypaných výkopů budou nově osety travní směsí. Pro dosypání výkopů bude zemina předtím vykopaná.

15.) PODLAHY

Podlahy anglických dvorků budou betonové, lité, ve spádu a natřené proti nasákání LOKUFOBEM.

- ZTI ( VODA, KANALIZACE SO 01 AŽ SO 04)

Úvod:

Projekt zdravotechniky  na stavbě  „Harmonizace  provozu  II. pavilonu“  řeší  úpravy v suterénní části  objektu  II. Pavilonu.

1.1.Všeobecné  údaje:

Název  stavby:   Výzkumný  ústav veterinárního lékařství

Místo stavby  :   Hudcova  70,  BRNO

Část                :   Zdravotechnika

Stupeň            :   Prováděcí  projekt

1.2.Podklady pro vypracování  projektu a použité normy:

Podkladem pro vypracování projektu byly následující doklady:

Požadavky technologie a investora předané graficky a sdělené na kontrolních dnech projektování,

Stavební půdorysy objektu a jeho řezy,

Dále uvedené předpisy a normy.

Použité předpisy  a  normy:

Nařízení  vlády  číslo 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky  ochrany  zdraví  zaměstnanců při  práci,

Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 29.června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti  a  výkonu  státního požárního  dozoru – Sbírka zákonů č.246/2001,

ČSN  73 0802   Požární bezpečnost staveb

ČSN  38 6441   Zásobování plynem-Plynovody v budovách-Provozní požadavky

ČSN  73 6760   Vnitřní kanalizace

ČSN  73 6660   Vnitřní  vodovody

Legionella-technické vydavatelství Praha

ČSN  75 6110   Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek,

ČSN  60 0320   Ohřívání užitkové vody + technická pravidla H 1323 98,

ČSN  73 6655   Výpočet vnitřních vodovodů,

Poznámka:  Součástí tohoto projektu  nejsou požadavky  na  bezpečnost práce při realizaci  stavebního díla  a provozní předpisy. Tyto doklady  budou zajišťovány investorem a zhotovitelem.

Koncepce zdravotechniky:

2.1.Koncepce návrhu kanalizace:

Stávající  ležatá  kanalizace  je provedena z potrubí kameninového v základních tří ležatých úseků ve spádu 2-3%. Kanalizace je společná pro splaškovou i chemickou kanalizaci  z laboratoří.  Tato společná kanalizace odvádí splaškové vody do společné neutralizační jímky. Kanalizace dešťová, skládající se ze tří ležatých úseků odvádí samostatně dešťovou vodu z objektu.

Investorem byla před zahájením projektových prací provedena prohlídka videokamerou a bylo konstatováno, že ležaté rozvody jsou technicky způsobilé. V technicky špatném stavu je úsek v ležaté části označené 36-36´.  Tento úsek je projektem navržen na kompletní výměnu v délce  20m, včetně  nového napojení do stávajícího úseku 30-30´,  DN 150 mm.

Doplněny byly úseky pro odvodnění  místností B 013  a  anglického dvorku na severní straně objektu, dále pak  odvodnění jižního anglického dvorku označeného pod číslem 48-48´,  odvodnění anglického dvorku  před místností číslo  B 035, v tomto případě do dešťové kanalizace a odvodnění a připojení vnitřních zařizovacích předmětů dle výkresu  ZTI 02.

Odvodnění a úpravu stávající kanalizace bylo provedeno v místnosti číslo  B 044. V této prostoře byla dodatečně ( požadavek projektu VZT) provedena instalace potrubí odvodu kondenzátu nad stávajícími dveřmi a do podlahy byly umístěny podlahové vpusti  HL 510  v počtu dvou kusů.

V místnosti číslo  B 034.1  byla  provedena na požadavek investora alternativa ( je rozpočtována) připojení stávajících plastových kádí na odpadové potrubí pomocí kulových uzávěrů  ( v případě  se jedná o 2 kusy zařízení)  a  taktéž byla  provedena  alternativa v odvodu splaškových vod z glazovaných kádí dle obr. v příloze. Zde bylo použito  rozvodného potrubí GEBERIT DN 50-63 mm  a  podlahová  vpust DN 100 mm.

Materiál na ležatou kanalizaci byl použit v kombinaci  C-PVC  a  HT  PP uložený do pískového lože a zasypán se zhutněním.  Přípojky k zařizovacím předmětům jsou navrženy z HT PP DN 100-40 mm. Propojovací potrubí mycích dřezů ( kádí ) nebo propojovací potrubí mezi stávajícími a novými  úseky  kanalizace jsou navrženy  z GEBERITU.

Prostupy kanalizačního potrubí přes hydroizolaci  je nutné opatřit  vhodnou stěrkovou  izolací. Tato izolace je součástí stavebního řešení. Odvodnění  prostoru pod místností číslo B 010 je navrženo kalovým čerpadlem umístěným do stávající jímky. Čerpadlo a připojovací potrubí je navrženo projektem nové.

Koncepce  vodoinstalace:

Vodoinstalace  I.PP  objektu  byla  rekonstruována  v roce 1998 a byla provedena rekonstrukce páteřních ležatých rozvodů  a  stoupaček.

Navrhované projektované řešení se týká celého rozsahu připojovacích potrubí  vody pro jednotlivé ( nové ) zařizovací  předměty v podlaží I. PP.

Připojovací potrubí  je navrženo  ze zasíťovaného polyetylénu  VPE REHAU  D 16 – 25 mm. Toto potrubí je vedeno v drážkách ve stěně, nebo volně nebo v podlahových konstrukcích. Všechny varianty umístění potrubí jsou použity. Na patě přípojky je vždy osazen uzávěr pro všechna  procházející potrubí. Přístupnost uzávěrů je volena pokud to dovolují dispoziční možnosti, z místnosti samé. Pokud je potrubí ve stěně, je kryto dvířky( nikou) 300 x 300 mm.

Zařizovací  předměty:

Zařizovací předměty jsou voleny po dohodě s investorem v následujícím členění:

U     umyvadlo  se  stojánkovou pákovou baterií, sifon bez ovládaní

V      výlevka DN 100 mm, horní splachovací nádržka+ baterie

WC  kombi WC+tvrdé sedátko+připojení

SPR sprcha= baterie+držák sprchy+ruční hadice+vpust

UB   umyvadlo s bezdotykovou baterií , napojení na trafo

UN   umyvadlo  s nástěnnou baterií pákovou R = 150 mm, sifon klasický

K      stávající  keramické  kádě +  nástěnné  baterie

KD   stávající  keramické   kádě + nástěnné baterie

Filtr  na  patě přípojky  +  výměna  šoupátek:

Součástí projektu je úprava ve stávající vodovodní šachtě, umístěné  mezi pavilonem I.  a  II.. Jedná se o šachtu půdorysných rozměrů 1200 x 1500 mm, která slouží k rozdělení vodovodního řádu areálu na tři samostatné okruhy. Předmětem projektu je výměna stávajících  uzavíracích šoupátek a tvarovek. Nová šoupátka jsou HAWLE  E-šoupátko s přírubou DN 80, PN 16. Tvarovky jsou taktéž HAWLE a je to přírubový kříž ( TT kus DN 80)  a  přírubový redukovaný  přechod  ( FRR kus  DN 100/80 ).

Na patě objektu II.pavilonu v místnosti hlavního uzávěru vody  ( m.číslo  B 012 ), bylo doplněno rozvodné potrubí z trub pozinkovaných G 2“ – 3“ a osazen filtr ARCAL  na filtraci pitné a užitkové vody do objektu. Požární voda je vedena přímo do hydrantového systému. Součástí  filtru ARCAL je ochoz a sestava vypouštěcích a uzavíracích armatur. Stavebně je  umístění filtru ARCAL provedeno do konstrukce, která zakrývá rozvody a armatury, ale umožňuje jejich přístup a údržbu.

Požadavky na profese:

3.1.    Stavba zajistí:

Bourací práce pro kanalizaci ležatou i svislou,

Zemní práce pro kanalizaci,

Bourací práce pro rozvody vody v podlahách,

Veškeré zásypy, pokladní betony, izolace, dokončovací práce, úpravy povrchů a koordinaci.

3.2.     Elektro:

Zajistí silové napojení kalového čerpadla v místnosti B 010

Zajistí zemnící propojení  plynovodu  a  kovových rozvodů  vnitřního  vodovodu.

VZT osadí:

Vnitřní část chladící jednotky na jižní stranu místnosti B 044.1 v minimální výšce spodní hrany + 2100 mm nad čistou podlahou této místnosti.

Požadavky a zkoušky profese voda, topení a plyn:

Zkoušky  vnitřní  kanalizace:

Zkouška bude provedena dle ČSN a bude se skládat ze zkoušky  vizuální – prohlídkou nových  úseků a připojovacích míst  kanalizace vodorovné  i  svislé. U této rekonstruované kanalizace bude probíhat zkouška plynotěsnosti potrubí. Zkoušku vodotěsnosti potrubí  je možné zajistit pouze  v dílčím úseku  a mimo provoz příslušné části kanalizace.  Projekt tímto doporučuje důsledně zajistit vizuální  zkoušku  a  zkoušku plynotěsnosti potrubí. O provedené zkoušce bude zajištěn zápis.

Zkoušky  vnitřního  vodovodu:

Zkoušení vnitřního vodovodu  se dělí na prohlídku, tlakovou zkoušku a uvedení do provozu ( tj. proplach a dezinfekce). O těchto úkonech je proveden zápis.

Tlaková zkouška dle ČSN 73 6660, ČSN 83 0611 a ČSN 83 0616 ( zdravotně nezávadná voda) je provedena  1,5násobkem provozního přetlaku,  nejméně však přetlakem  1,0 Mpa.  Zkušební  přetlak nesmí klesnout za  900 sec.  více než o  50 kPa.  Proplach potrubí je prováděn nejméně třikrát ( trojnásobným objemem vody v potrubí). Dezinfekce vnitřního vodovodu je prováděna roztokem ( např. vodním  roztokem chlornanu sodného  v koncentraci 0,5mg/l) po dobu nejméně jedné hodiny.

Zkouška pevnosti, zkouška  těsnosti a uvádění do provozu dle ČSN EN 1775:

Zkouška pevnosti  při nejvyšším provozním tlaku  menším než 10kPa bude prováděna  zkušebním tlakem  2,5 násobku  provozního tlaku. Zkouška pevnosti a těsnosti plynovodu  může být provedena společně. Pokud to tak není musí vždy zkouška pevnosti  být provedena  jako první. Zkouška těsnosti  se provádí tlakem  minimálně stejným  jako je tlak provozní a u  plynovodů  do provozního tlaku 10 kPa včetně se provádí  zkušebním tlakem nepřevyšujícím  15 kPa.  Při vpouštění plynu  pověřená osoba  musí vhodným  způsobem  ( např. kapalinovými prostředky)   přesvědčit  o  těsnosti   spojů   mezi   úseky    nového    plynovodu

zkoušeného samostatně  a  mezi  úseky nového  a stávajícího plynovodu, na který jsou napojeny.

Samostatnou kapitolou je uvádění   plynovodu do provozu   a provoz  a údržba.

Technické detaily  a  přílohy:

Umístění vpustí a odvodu kondenzátu   1 A4

Alternativa osazení kameninových dřezů v m.č. B 034.1    1 A4

Diskové filtry  ERA  (ARKAL)   G 3“  TWIN                    1 A4

Chemická  odolnost neměkčeného PVC-U ( kanalizačních materiálů HT PP + PVC –U)  2A4

Alternativní dodávka kameninových dřezů  KZ Poštorná   1 A4

Štěrbinový  žlab …    místnost číslo  B 034.1                      4 A4

Výkaz  výměr

E.		ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ (SO 01 AŽ SO 04)

Úvod

Projekt řeší rekonstrukci ústředního vytápění v souvislosti se zateplením fasády a výměnou oken II. pavilonu VÚVeL v Brně. Projekt navazuje na původní dokumentaci, která uvažovala pouze změnu zdroje tepla tj. kotelnu namísto stávající výměníkové stanice pára-voda. Je navržena plynová kotelna III. kategorie se sestavou 2 kusů závěsných kotlů THERM TRIO na zemní plyn.

Podkladem pro zpracování projektu jsou:

stavební výkresy

původní výkresy ÚT

ČSN 06 0210 výpočet tepelných ztrát budov při ÚT

ČSN 06 0310 ústřední vytápění – projektování a montáž

ČSN 13 4309 pojistné ventily

ČSN 73 4201 komíny a kouřovody – navrhování a provádění

TPG 908 02  větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW

požadavky investora

Výpočet tepelných ztrát

Tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210 činí     			143,757 kW

z toho:	úsek 1 - jih		55,534 kW

úsek 2 – sever	88,223 kW

Příkon DVT ohřevu TUV (převzato z PD ZTI) 2x50kW		100,0 kW

Roční potřeba tepla:

vytápění							1093 GJ

ohřev TUV							  116 GJ

____________

Celkem:    									1209 GJ

Ke krytí tepelných ztrát objektu, ohřev TUV a ohřev vzduchu VZT zařízení je navržena kaskádová kotelna, která bude sestavena ze 2 kusů závěsných plynových kotlů THERM TRIO o tepelném výkonu 2 x 90 kW. Řazení kotlů do kaskády bude řízeno systémem MaR.

Tepelný spád topné vody bude 75/65oC, max. teplota topné vody pak 80oC.

Kotelna bude vybavena dle ČSN 07 0703 § 167.

Komín

K odvedení spalin od kotlů bude namontován kouřovod a tepelně izolovaný komín DN250 z nerezavějící oceli, vedený po fasádě objektu. Tepelná izolace bude ve standardní tloušťce 30 mm.

Napojení komína na kouřovod bude provedeno sopouchem pod úhlem 450. Komín bude ukončen nejméně 1 m nad střechou komínovou hlavou.

Větrání

Větrání kotelny bude přirozené pomocí neuzavíratelných otvorů do venkovního prostředí. Přívod větracího vzduchu bude proveden vzduchovodem 300/300 mm nad podlahu kotelny, sání bude opatřeno protidešťovou žaluzií, vyústění nad podlahou mřížkou. Odvod větracího vzduchu bude zajištěn neuzavíratelným otvorem o min. rozměru 300/300 mm, umístěným pod stropem kotelny a krytým mřížkou. Výpočet větrání kotelny je uveden v příloze.

Pojistné zařízení a strojovna

Ve smyslu ČSN 06 0830 bude systém jištěn proti nedovolenému přetlaku pojistnými ventily osazenými v každém kotli (součást dodávky kotle).

Tepelná roztažnost topné vody bude kompenzována tlakovou expanzní nádobou o objemu 200 l, doplněnou pojistným ventilem DN20.

Objem expanzní nádoby:

350

O = 1400 x 0,033 x 1,3 x ----------------- = 133,5 l  x 1,25 = 166,8 l

350 – 170

O => 200 l

Průměr expanzního potrubí:

d = 10 + 0,6 x  √¯360 = 21,38          => DN 25

Průřez sedla PV:

2 x 360

S0 = ----------------- =  182,15 mm2             d = 15,23 mm  => DN 20

αv x √pot

Nastavení přetlaku v otopném systému:

Hydrostatický přetlak 						170 kPa

Nejnižší provozní přetlak 					195 kPa

Nejvyšší provozní přetlak bude vyznačen na stupnici manometru při topné zkoušce

Nejvyšší dovolený přetlak 					250 kPa

Kotle budou napojeny na systém ÚT pomocí sběrného potrubí, umístěného pod sestavou kotlů. Každý kotel bude na výstupu opatřen zpětnou klapkou a uzavírací armaturou, přičemž nad zpětnou klapkou musí být osazena vypouštěcí armatura. Teplovodní oběhové čerpadlo kotle bude chráněno před znečištěním kohoutem s filtrem (filterball). Kotlový okruh bude oddělen od jednotlivých topných okruhů hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků vel.III.

Odtud bude topná voda přivedena do kombinovaného rozdělovače a sběrače modul 150 mm, opatřeného závitovými trubkovými hrdly pro montáž uzavíracích armatur topných okruhů severní a jižní části objektu, ohřevu TUV a rezervy pro umožnění budoucího napojení např. VZT zařízení.

Každý topný okruh bude opatřen směšovací armaturou ESBE s elektrickým servopohonem, teplovodním oběhovým čerpadlem WILO s elektronickou regulací otáček, které bude na výtlaku opatřeno zpětnou klapkou, filtrem osazeným do zpětného potrubí, dvojicí vypouštěcích kohoutů nad spodními uzavíracími armaturami a jedním vypouštěcím kohoutem nad zpětnou klapkou čerpadla. Dle požadavku ZTI bude třícestná směšovací armatura namontována i do okruhu přípravy TUV. Na přívodním i zpětném potrubí budou osazeny teploměry.

Nucený oběh topné vody zajistí teplovodní oběhová čerpadla WILO s elektronickou regulací otáček, jejichž specifikace je uvedena v příloze.

Příprava TUV bude zajištěna dvojicí pájených deskových výměníků tepla SWEP typ B8Hx20/1P-SC-S4x3/4 (dodávka ZTI) s parametry:

tlaková ztráta výměníku na straně topného media 			18,3 kPa,

tepelný spád 								75/42,10C,

výkon									50 kW

průtok topného media 							0,3690 ls-1

max. provozní tlak 							3,1 MPa

objem 									0,42 dm3

topné medium je připojeno na hrdla ISO-G 3/4A 			F2 / F4

Napájecí voda bude upravována pomocí úpravny vody, která je součástí dodávky ZTI.

Ve stávající výměníkové stanici budou zrušeny výměníky pára-voda, teplovodní oběhová čerpadla, rozdělovač páry a topné vody, sběrač topné vody a stávající rozvodné potrubí.

otopná tělesa

Pro vytápění všech místností jsou navrženy litinové radiátory Kalor. Vložený výkon otopných těles je 146,706 kW. Otopná tělesa budou namontována pomocí konzol na parapetní zdivo. Každé otopné těleso bude po smontování vyzkoušeno vodním tlakem. Označená otopná tělesa budou opatřena odvzdušňovacím ventilem DN 3/8“.

Původní otopná tělesa ( plechové článkové radiátory, trubkové registry a otopná tělesa Univa) budou demontována.

Rozvodné potrubí a armatury

Rozvodné potrubí je navrženo z ocelových bezešvých závitových trubek spojovaných svařením plamenem. Potrubí bude zavěšeno pod stropem suterénu. Potrubí bude smontováno tak, aby je bylo možno snadno vypustit. K tomu účelu budou v nejnižších místech namontovány vypouštěcí kohouty.

Průchod potrubí stěnami bude opatřen průchodkami, které umožní jeho tepelnou dilataci.

Na patách stoupaček budou namontovány regulátory diferenčního tlaku. Na vstupu do otopných těles budou namontovány ventily s termostatickými hlavicemi, na výstupu pak uzavíratelné a regulovatelné šroubení Heimeier.

Původní rozvodné potrubí bude demontováno.

Regulace

Kotelna bude vybavena systémem měření a regulace. Její řešení je obsaženo v samostatném projektu. Systém bude řídit kaskádu teplovodních plynových kotlů, zónovou ekvitermní regulaci topných větví (severní a jižní větev) a maximální teplotu topné vody na vstupu do deskových výměníků tepla dle požadavku projektu ZTI. Topná voda pro VZT zařízení nebude regulována. Směšovací uzel je součástí dodávky VZT. Kromě toho bude hlídat některé provozní stavy v kotelně a v systému ÚT.

Obsluha kotelny bude občasná a bude popsána v provozním řádu kotelny, který zpracuje provozovatel.

Nátěry a tepelné izolace

Tělesa a ocelové potrubí budou opatřena dvojitým nátěrem základní barvou. Ochranným nátěrem budou opatřeny rovněž kovové doplňkové konstrukce s výjimkou těch, které budou galvanicky pokoveny.

Tělesa i potrubí budou opatřena tepelnou izolací z minerální plsti, jejíž povrch bude kašírován Al folií. Tloušťka tepelných izolací bude v souladu s požadavky vyhlášky MPO č. 151/2001 Sb.

Požadavky na ostatní profese

Stavební:

Úprava podlah

Oprava omítek

Zapravení průrazů, zazdění otvorů

Elektroinstalace:

Připojení teplovodních oběhových čerpadel WILO

Přívod elektrické energie pro MaR

ZTI:

Úprava napájecí vody

Odvedení vody z výfuků pojistných ventilů

Odvod kondenzátu ze sběrné jímky komína

MaR:

kaskádové řazení kotlů s denním střídáním vedoucího kotle

ekvitermní regulaci obou topných větví (severní a jižní) a řízení ohřevu TUV

řízení teploty topné vody na vstupu do DVT pro ohřev TUV (max.750C)

hlídání překročení teploty topné vody nad 950C

hlídání překročení teploty v kotelně nad 400C

zaplavení kotelny

hlídání úbytku vody v topném systému (pokles tlaku)

automatické doplňování vody do topného systému (max. doba napouštění 5 min.)

Závěr

Zařízení bude smontováno, propláchnuto a vyzkoušeno dle ČSN 06 0310. při proplachu budou průběžně čištěny filtry a odkalována tělesa (rozdělovač, anuloid, sběrné potrubí pod kotli). Po propláchnutí systému bude provedena zkouška těsnosti, při které bude systém zatížen max. provozním tlakem po dobu 6 hodin  a následně zkoušky provozní (dilatační a topná). Délka topné zkoušky 72 hodin.

Prostředí kotelny bude udržováno v bezprašném stavu, zejména v okolí přívodu spalovacího vzduchu k hořákům.

Obsluha plynové kotelny bude občasná a bude se řídit ustanovením místního provozního řádu. V kotelně bude uložen provozní deník.

F.		ELEKTROINSTALACE (SO 01 AŽ SO 04)

Soupis podkladů, podle kterých byl projekt vypracován

- zadání objednatele

- konzultace s objednatelem, vedoucím projektu a ostatními projektanty profesí na Kontrolních dnech

- prohlídka stávajícího stavu s revizním technikem panem Dvořákem

- stávající PD elektroinstalace z roku 1959  a rekonstrukce z roku 1986

- katalogové listy a projekční podklady  prvků  elektroinstalace

Technické údaje

Rozvodná soustava:

3+PEN  230/400VAC,  TN-C

Objektová přípojka.

Hlavní domovní vedení.

Stávající kabelová vedení.

3+N+PE 230/400VAC,       TN-C-S

Nové rozvody a rozvodnice v této PD řešené TN-C-S

Bilance odběru elektrické energie:

Investor dodal soupis napojených zařízení, dále se vychází z místních znalostí revizního technika a jím prováděných měření na přívodu do objektu a celkové spotřeby areálu.

Instalovaný výkon 		Pi=200kW

Současný maximální výkon 	Ps=60kW

Koeficient současnosti 		 =0,3

Technické řešení

Předmětem PD je rekonstrukce suterénu II. Pavilonu a s tím souvisejících rozvaděčů.

Stávající stav

Suterén dostává jiné určení včetně stavebních úprav –změny příček ap. Stávající elektroinstalace v dotčených místnostech bude komplet odpojena a demontována mimo:

páteřní trasu kovového žlabu pod stropem stávající chodby (zrušené kabely  stávajících obvodů rekonstruovaného I.PP se komplet demontují a tím uvolní prostor pro novou kabeláž), který bude v konečné fázi rekonstrukce zakryt SDK obložením.

RDH I.PP –hlavní rozvaděč objektu rekonstruovaný 03/2005 PD Rekonstrukce hlavního domovního vedení.

Nové řešení

Hlavní rozvaděč objektu RDH I.PP  stávající bude  sloužit k napájení tří podružných rozvodnic RD S  v m.č.B 004, RD D v m.č. B 040 a RD U+V v m.č. B 009 dle v.č. E1. Rozvodnice budou přednostně provedení PO, pokud se v průběhu realizace zjistí nutnost jiného provedení je nutné odsouhlasení s investorem.

Z rozvaděče budou dále napájeny významné odběry  -autoklávy v m.č. B 033 a B 035.

Nové přívody z tohoto rozvaděče řešené v této PD se zapojí na rezervní okruhy jejichž čísla vyplynou po ukončení realizace akce Rekonstrukce hlavního domovního vedení, která v době zpracování této PD právě probíhá.

Kabelové rozvody

Napájení podružných rozvodnic bude z RDH I.PP hvězdicově kabely CYKY. Kabely se povedou stávajícím kovovým žlabem pod stropem. Společně s nimi vede do rozvodnic CYA 16 zž pro přepěťové ochrany.

Kabeláž jednotlivých okruhů napájených z podružných rozvaděčů bude kabely CYKY uloženými PO.

Postup rekonstrukce

Celá stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty

SO 01 – VÝMĚNA OKEN, ZATEPLENÍ FASÁDY, ZŘÍZENÍ ANGLICKÝCH

DVORKŮ A STAVEBNÍ ÚPRAVY UVOLNĚNÝCH PROSTOR PO REKONSTRUKCI OTOPNÉHO SYSTÉMU

SO 02  - SBÍRKA MIKROORGANISMŮ

SO 03  - VARNA PŮD

SO 04  - UMÝVÁRNA SKLA

Prostory SO 01, SO 02 a SO 03 jsou  napájeny z nového společného rozvaděče RD U+V

Prostory SO 02 jsou napájeny ze dvou nových podružných rozvaděčů RD S a RD D.

Těmto skutečnostem je potřeba věnovat pozornost při případném určování etap výstavby po SO.

Stavba zajistí pro Elektro:

drobné stavební výpomoci -zapravení prostupů a případných vzniklých poškození stávající stavby v souvislosti s pracemi profese Elektro

Popis technologického zařízení a jeho hlavní parametry

Vybavení suterénu budovy technologií je z větší části přemístěno ze stávajících prostor investora. Investor vypracoval přiložené tabulky technologie pro jednotlivé SO a jejich místnosti, kde jsou očíslovány jednotlivá známá technologická zařízení, doplněny požadavky na elektroinstalaci a čísla okruhů se způsobem připojení, případně odkaz na prospekt výrobku který je uložen u Stavebního technika investora.

Do těchto tabulek byly zapracovány i předběžné požadavky profese VZT s tím, že detailní upřesnění musí být provedeno před zahájením prací. Projektant VZT neměl v době odevzdání této PD konkrétní typy zařízení a tím jednoznačné požadavky na elektro včetně příkonů.

Pro VZT se dále provede zprovoznění dvou stávajících digestoří v B 037 a B 038. Vymění se ovladače a případně i kabely od ovladačů a motorů. Motory jsou umístěny a jejich napájení je řešeno z V.NP.

U VZT 1A.1 -výdechu na střeše se provede uzemnění na stávající jímací hromosvodovou soustavu FeZn 8mm.

Pro ZTI se k automatickým vodovodním bateriím v m.č.B 007 a B 037 přivede napájení 230VAC zdroje, který je také dodávkou ELEKTRO. Typ zdroje se odsouhlasí se ZTI, stejně jako provedení přívodu  a umístění zdroje , včetně zatrubkování od jeho sekundární části k vlastní baterii.

Pro veškeré vodovodní baterie se provede doplňující pospojování dle ČSN.

Elektroinstalace

Provedení kabeláže v suterénu bude pod omítkou . Výjímku tvoří na  chodbách  pod stropem na povrchu  montovaný kabelových kanálech stávající. Tento bude v závěru rekonstrukce zakryt SDK obkladem. Kabely s měděným jádrem dle typu napojovaného zařízení (CYKY, CYSY, JYTY, JY(St)Y, TCEKPFLE).

Zásuvky, spínače a vypínače budou umístěny ve výšce 120cm nad čistou podlahou místnosti (není li napsána na v.č. E1 resp. E2 u konkrétního přístroje jiná výška).

Přechodová svorka pro AP propojená s HOP min. CY6žz, se umístí ve skříňce PO do výšky 20cm od podlahy. Pro pásek 10x1,5mm z AP podlahy, se založí chránička DN20.

Prostupy kabelových tras (napájecí kabely rozvodnic, vyvíječe páry, ap.) ze suterénu do ostatních pater budovy a přes ostatní nosné zdi  a stropy, se opatří protipožárními ucpávkami (např. HILTI  CP671 katalogový list č.10) . Požární odolnost   protipožárních ucpávek stanovena Požárním technikem ing. Hájkovou pro SO je EI60C1.   Vzhledem k dosavadnímu stavu budovy investor před zahájením rekonstrukce písemně rozhodne o protipožárních přepážkách. Tyto nejsou v cenové kalkulaci.

Osvětlení

Dle určení místností a stanovení vnějších vlivů byly vybrány  svítidla.

V místnostech laboratoří byly požadovány svítidla předběžně schválená hygienikem na omyvatelnost a minimální ulpění prachu (investor má tyto svítidla montována ve stávajících již rekonstruovaných laboratořích).

Osvětlenost požadovaná dle ČSN pro jednotlivé místnosti je podložena výpočty od fy FAKTOR.

Chodby 150 lx, sklady 300 lx,  kanceláře a umývárny skla ap.500 lx, laboratoře 750 lx.

V prostorách vlhkých s možností stříkající vody –oplachy ap. byl požadavek na co nejlepší  omyvatelnost a minimální ulpění prachu také co nejvíce zohledněn a typ svítidel TORNÁDO schválen investorem na KD.

Germicidní (UV) lampy jsou napájeny ze světelných okruhů jednotlivých místností (provoz G není souběžný s osvětlením). Ovládací skříňky jsou dodávkou investora , jejich pořizovací cena je započítána v kalkulaci, je kalkulována i jejich montáž.

V prostoru schodiště a chodeb doporučujeme doplnit nouzové osvětlení (s bezpečnostní směrovou tabulkou) s autonomním zdrojem  min. 30 minut. Tyto nejsou v cenové kalkulaci.

Uzemnění dle ČSN 33 2000-5-54

Tento projekt řeší Hlavní ochrannou přípojnici  objektu, která se umístí vedle RDH I.PP nebo  přímo v něm. HOP se propojí se zemnící soustavou přípojky a budovy.

Na ochrannou přípojnici se připojí všechny hlavní kovové  prvky budovy –kovové potrubní vstupy médií, konstrukce výtahu, zábradlí, komíny ap. –doplňkové pospojování.

Na HOP se připojí uzemnění antistatických podlah AP minimálně vodičem CY6 ž/z .

Na HOP se připojí přepěťové ochrany rozvaděčů.

Ochrana před nebezpečným dotykem a vnější vlivy

Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena dle ČSN 33 2000, kap.4.41 samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S,  230/400VAC ,  zvýšená pospojováním a krytím.

Vnější vlivy –stanovení prostředí, samostatnými protokoly v Souhrnné Technické zprávě stavby.

Upozornění na uživatele a investora:

Požadavky na bezpečnost při práci

Realizace díla bude provedena dle schválené projektové dokumentace, dle podmínek stavebního povolení a podmínek schvalujících orgánů, v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN a ISO a ostatními souvisejícími předpisy.

Veškeré manipulace v elektrické rozvodné síti předmětného technologického zařízení  lze provádět pouze po dohodě a ve spolupráci s rozvodnými závody.

El. zařízení musí být obsluhováno a provozováno dle příslušných pracovních a provozních předpisů, platných ČSN  a pokynů výrobců těchto zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost při práci, ochrana  zdraví a věcí, jak ukládá ČÚBP ve vyhlášce č.48/82 Sb..

Veškeré práce na technologickém zařízení budou provádět pouze osoby k tomu účelu

určené s příslušnou kvalifikací odpovídající charakteru činností podle ČSN 343108.

Při obsluze těchto zařízení musí být respektována ČSN 343103. Ovládání přístrojů mohou provádět jen pracovníci seznámení ve smyslu ČSN 343100 a  to pracovníci poučení podle §4 vyhlášky č.50/78 Sb.

Údržbu a opravy budou provádět znalí pracovníci ve smyslu ČSN 343100  a podle vyhlášky č.50/78 Sb	-§5 pracovníci znalí,

-§6 pracovníci pro samostatnou činnost,

-§7 pracovníci pro řízení činnosti

-§8 pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským

způsobem a pracovníci pro řízení provozu.

Z hlediska zajištění dodávky el. energie náleží zařízení do 3 stupně důležitosti dle ČSN 341610. Projektované zařízení nevyžaduje stálou obsluhu –pouze v rozsahu využívání technologie, která je řízena automatem.

Práci na elektrických zařízeních provádí pracovníci s potřebnou kvalifikací podle ČSN 343100 a přidružených norem. Tito pracovníci i ostatní vedoucí pracovníci pověření k provozování technologického musí být prokazatelně pravidelně přezkušováni z vyhlášky č.50/78 Sb.

Při provádění stavebně – montážních pracích musí být dodrženy následující normy týkající se bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci:

Vyhláška  ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení  při stavebních pracích

ČSN 343100	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 343101	El. předpisy: Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedení

ČSN 343103	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích

ČSN 34 3108	Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením

pracovníky seznámenými

ČSN 33 2000-1 	El.zařízení, rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy

ČSN 332130	El. předpisy: Vnitřní el. rozvody

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2190	Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

ČSN 341610	El. silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN 333320	El. předpisy: El. přípojky

ČSN 341090	Předpisy pro prozatímní el. zařízení

ČSN 733050	Zemní práce

Provozní   podmínky

Všichni pracovníci provozovatele určení pro obsluhu projektovaného zařízení musí být poučeni  podle §4 vyhlášky č.50/78 Sb. o nebezpečích úrazu elektrickým proudem, o postupech a o způsobu poskytování první pomoci při nich, o používání ochranných pomůcek. Poučení musí být periodicky opakováno ve lhůtách podle předpisů tak, aby mohly obsluhovat projektované zařízení.

Elektrická zařízení mohou obsluhovat jen pracovníci pověření provozovatelem a pracovníci servisních organizací na základě smlouvy s provozovatelem. Přitom pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace (poučení podle §4 vyhlášky č.50/78 Sb.) mohou obsluhovat jen jednoduchá zařízení do napětí 1000 V, při jejichž obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím.

Pracovat na elektrických zařízeních mohou jen pracovníci pověření provozovatelem a pracovníci servisních organizací na základě smlouvy s provozovatelem. Musí se jednat o pracovníky s kvalifikací, znalost předpisů se u nich bude ověřovat dle Vyhlášky 50/1978 Sb, § 4 až 6.

Elektrické rozvody, stupeň krytí a izolace el. zařízení a elektroinstalační materiál jsou navrženy podle platných elektrotechnických předpisů a musí být udržovány v řádném stavu. Při návrhu se vycházelo z určení prostředí a charakteru provozu. Úpravu elektroinstalace mohou samostatně provádět jen oprávnění pracovníci s kvalifikací dle Vyhlášky 50/1978 Sb, § 6 až 8.

Závěrečná   ustanovení

Před předáním el.rozvodů do provozu musí být dodavatelem provedena výchozí revize elektroinstalace dle ČSN 33 2000-6. Dále je nutno, aby dodavatel elektroinstalace řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el.proudem.

Doporučujeme provozovateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení funkce zařízení a ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.

Všechny elektro montážní práce je nutno řádně provést dle platných elektrotechnických předpisů ČSN, při montáži musí být použito materiálů zhotovených podle ČSN a schválených státní zkušebnou .

Vzhledem k dosavadnímu stavu budovy investor před zahájením rekonstrukce písemně rozhodne o protipožárních přepážkách. Tyto nejsou v cenové kalkulaci.

V prostoru schodiště a chodeb doporučujeme doplnit nouzové osvětlení (s bezpečnostní směrovou tabulkou) s autonomním zdrojem  min. 30 minut. Tyto nejsou v cenové kalkulaci.

VÝKAZ VÝMĚR a celková rekapitulace rozpočtu

Dále uvedený rozpočet je v rozsahu tohoto stupně projektové dokumentace a jeho členění  navazuje na členění po jednotlivých SO a možné etapy realizace díla.

1.	ÚVOD

Vzduchotechnické zařízení pro realizaci akce „ Harmonizace provozu II.pavilonu, VÚVeL Brno“ zajišťuje nucené větrání požadovaných prostor 1.PP Ostatní prostory 1.PP jsou větrané přirozeně okny. Součástí projektové dokumentace je i chlazení prostor depozitu dle požadavku investora.

Rekonstruované prostory jsou členěny na :

SO 02 – sbírka mikroorganismů, SO 03 -  varna půd a SO 04- umývárna.

Do projektu byly zahrnuty i demontáže stávajícího nefunkčného potrubí a opravy potrubních částí a zařízení dotčených rekonstrukcí objektu- viz SSZ PD VZT.

1.1	VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název stavby:	Harmonizace provozu II.pavilonu

Místo stavby:                    Hudcova 70, Brno

Část:                                 G.Vzduchotechnická zařízení

Stupeň:                              PS

Zpracovatel části PD:	ing.Simona Piskláková

Nádražní 586/35, 664 51 Šlapanice

1.2	OBSAH  PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Obsahem projektu je řešení vzduchotechnického zařízení pro větrání daných prostor.

Podkladem byly:

- stavební půdorysy adaptovaných prostor

- zapracované požadavky investora a architekta

- níže uvedené předpisy a normy

1.3		POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY

- Nařízení vlády ze dne 18. dubna 2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Sbírka zákonů č.178/2001)

- Nařízení vlády ze dne 14. října 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Sbírka zákonů č.523/2002)

- Nařízení vlády ze dne 27. listopadu 2000 o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů č.502/2000)

- Nařízení vlády ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů č 88/2004)

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (Sbírka zákonů č. 107/2001)

- Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – Sbírka zákonů č. 246/2001

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb (prosinec 2000)

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (leden 1996)

- ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

- ČSN 73 0531	Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

1.4	PARAMETRY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ

Místo stavby	Brno

Nadmořská výška	227 m n.m.

Letní výpočtová teplota	tel	=	 32 °C

Zimní výpočtová teplota	tez	=	-12 °C

Letní výpočtová entalpie 	iel	=	       62  kJ/kg s.v.

Relativní vlhkost vzduchu – výpočtová letní	R	=       40   %

1.5	PARAMETRY ENERGIÍ,  JEJICH POUŽITÍ

Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku větrací jednotky bude používána topná voda s rozsahem pracovních teplot 80/60°C  tzv.ostrá. Topná voda bude připravována v rámci části – Vytápění.

Pro chlazení vzduchu je použito přímé chlazení.

Řízení provozu větrací jednotky bude automatické a bude řešeno v rámci elektro a VZT-MaR.

Napojení ventilátorů a propojení s ovládáním a napojení kondenzační jednotky silnoproudem bude řešeno samostatným rozvodem v rámci části – elektro.

2/		KONCEPCE VĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ

Koncepce větracích zařízení vychází z požadavků výše uvedených předpisů doplněných požadavky investora. Zařízení jsou navržena s ohledem na minimalizaci investičních a provozních nákladů, při respektování požadavků platných norem a hygienických předpisů.

Potrubní rozvody pro přívod i odvod vzduchu  jsou zhotoveny z potrubí z pozinkovaného plechu. Potrubní rozvody pro přívod vzduchu budou vedeny vně objketu!! Potrubí bude tepelně izolováno a opatřeno tlumiči hluku. Rozvody budou vybaveny regulačními prvky a distribučními elementy.

2.1		Zařízení č.1,1A – SO 02 – sbírka mikroorganismů

Prostor depozitu budou nuceně větrán s ohledem na tepelné zátěže od instalovaného zařízení (dle podkladů technologie tepelná zátěž max cca 1,8kW) a přítomnost lahví s dusíkem. Místnost dle charakteru provozu musí mít zajištěn přívod filtrovaného vzduchu. Zařízení přívodní bude osazené pod stropem místnosti. Nasávání na severní straně objektu, teplota v místnosti cca 25°C. Min. teplota +5°C bude zachována s ohledem na tepelné zisky.

Odtahové zařízení bude osazeno na protilehlé straně místnosti, zařízení budou ovládaná na základě teplotního čidla a čidla kvality vzduchu ( přítomnost kyslíku).

Zázemí bude nuceně odvětrané ventilátorky vsazenými do potrubí se společným odtahem na fasádu objektu. Pro úhradu vzduchu budou sloužit dveřní a stěnová mřížka – dle PD VZT. Ventilátorky budou ovládány se světlem (WC a úklidu) , sprcha ručně dle potřeby.

Vnitřní místnost pro uchovávání vzorků bude chlazen na teplotu +4 do max.+10°C. Pohyb osob max. 2až 3x za den.Stávající prostory budou dodatešně izolované, předpokladem pro správné zateplení jsou i izolované vstupní dveře. Vnitřní jednotka bude v podstropním provedení propojena chladivem s venkovní kondenzační jednotkou na fasádě ve v.+3m nad terénem. Vnitřní jednotka opláštěná, ovl. automatické čidlem. Při výpadku zdroje chladu není požadován záskok, předpokládá se rychlý servis.

2.2		Zařízení č.3, 3A – SO 03 -  varna půd

V prostoru varny půd není vyžadováno nucené větrání pouze v místnostech s laminárními boxy. Tyto laminární boxy mají vnitřní prostředí čistoty A a vyžadují pro správné laboratorní výsledky pozadí prostředí čistoty tř.B. Navržené vzt zařízení bude v provedení s 2.st filtrace přičemž 3.st filtace HEPA filtry bude osazen v přívodních elementech. Jednotka bude vybavena pouze ohřevem přívodního vzduchu v letním období. Projektant upozorňoval investora na neodpovídající zázemí s ohledem na čistotu, což investor uznal. I když budou prostory mít tř. čistoty B, není možné je validovat s ohledem na chybějící hygienickou smyčku.

Ovládání jednotky – ruční  ( zajistí MaR).

V části umývárny varny bude zajištěno pouze odvětrání prostor s vývodem nad střechu objektu.

2.3		Zařízení č.4A –  SO 04 - umývárna skla

V prostoru umývárny skal bude zajištěno nucené odsávání bez nuceného přívodu vzduchu ( investor nepožaduje). Odtahy jsou řešeny nad káděmi zákrytem a nad ostatními místy pouze odtahovými výustkami osazenými na potrubí. Odtahové potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu a v půdě osazen odtahový ventilátor. Potrubí odtahové a ventilátor bude z plastu s ohledem na přítomnost chemikálií. Ovládání ruční dle potřeby.

V místnosti autoklávu bude taktéž zajištěno odsávání nad místem vzniku tepla apar. Vývod vně objektu, pod angl.dvorkem bude osazena trouba (dodávka stavby) a vyústění bude provedeno mimo objekt.

Ovládání ruční dle potřeby.

3.	VÝKONOVÉ PARAMETRY A NÁROKY NA ENERGIE

Zařízení č. 1,1A –  1.1	přívodní ventilátor potrubní

Vp = 1.000 m3/h P = 0,4 kW 230 V 50 Hz I = 4,9 A  p = 150 Pa                     ks 1

1A.1	odtahový ventilátor potrubní

Vo = 1.100 m3/h P = 0,4 kW  230 V 50 Hz p = 190 Pa          		ks 1                           vzt – MaR propojí chod přívodního a odtahového ventilátoru

1A.2	odtahový ventilátor nástěnný  Vp =  60 (100) m3/h

P = 0,045 kW 230 V 50 Hz  p = 40 Pa vč.doběhu                  ks 3

1.2	vnitřní a venkovní jednotka chlazení - nízkoteplotní Carrier

Q ch = 3 kW  P = 1,6 kW  jistič 20A   230 V 50 Hz 			1 kpl

Zařízení č. 3,3A –  3.1– přívodní jednotka venkovní provedení CIC - 2st.filtrace, ohřívač vodní , ventilátor-1ot

Vp  = 700 m3/h  Qt = 8 kW  80/60°C   p = 0,2kPa Mw = 0,3m3/h

P = 0,55 kW   3x400 V 50 Hz     p = 350Pa  ovl.ruční - ovládač nástěnný dodá VZT

- SI propojí jednotku s rozváděčem MaR ( dodá VZT)    		  ks 1

3A.1	Odtahový ventilátor  Vo = 600 m3/h

P = 200 W 230 V 50 Hz  ovl. ruční tlačítko vyp/zap – napojí SI    	                ks1

Zařízení č. 4A –    4A.1	odtahový ventilátor  autokláv

Vo = 700 m3/h P = 0,2 kW  230 V 50 Hz  p = 120 Pa          		ks 1                           ovl.SI – vyp/zap

4A.2	odtahový ventilátor  - pro umývárnu ( na půdě)

Vo = 900 m3/h P = 0,3 kW  230 V 50 Hz  p = 200 Pa          		ks 1                           ovl.SI – vyp/zap

4/			EKOLOGIE

Odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „ Zákona o ochraně životního prostředí “.

5/			POŽADAVKY NA PROFESE

  - Stavba

zajistí

- veškeré stavební prostupy a jejich utěsnění, doizolování a začištění

- servisní prostupy k ventilátorům a klapkám

- kapotáže potrubí dle potřeby ( zvýšený hluk od ventilátoru)

- možnost osazení přívodní jednotky – ang.dvorek

- koordinace s ostatními subdodavateli navazujících profesí

5.2 	Elektro - SI

- Zajistí silové napojení jednotky VZT - k rozvaděči MaR , ventilátorů a propojení s ovládáním

- Uzemnění vývodů vzt nad střechou

- Napojení chladicí jednotky a propojení s ovládáním

Uvažovaná potřeba energie je brána na instalovaný příkon vzduchotechnického zařízení, skutečná spotřeba energie je pak odvislá na skutečném provozu jednotlivých instalovaných zařízení v jednotlivých ročních obdobích.

5.3 	VZT - MaR

- zajistí spouštění a ovládání vzduchotechnických zařízení

- regulaci výkonu teplovodních ohřívačů vzduchu vzduchotechnických jednotek

- protimrazovou ochranu teplovodních ohřívačů vzduchu

- signalizaci provozního stavu vzduchotechnických jednotek

- zajistí dodávku servopohonů ke směšovacím uzlům a klapkám

- zajistí teplotní a tlaková čidla

5.4	ÚT

- zajistí přívod topného media k ohřívači neregulovanou vodou ( neekvitermní) a dodávku směšovacího uzlu

5.5 	ZTI

- Zajistí odvedení kondenzátu přes sifon do kanalizace  - vnitřní jednotka depozit chlazený

Požadavky na ovládání a regulaci vzt byly předávány zpracovateli v průběhu zpracování projektové dokumentace.

6/		OCHRANA A BEZPEČNOST

6.1 Hluk a vibrace

Při zpracování koncepce vzt zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickými zařízeními. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny přes tlumicí manžety, potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Do potrubních rozvodů budou vsazeny tlumiče hluku tak, aby byly splněny hygienické požadavky na hlučnost vzt zařízení ve větraných místnostech i vně budovy. Všechny prostupy vzt potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny.

6.2  Bezpečnost

- vzduchotechnická zařízení slouží sama o sobě ke zvýšení pocitu pohody osob zdržujících se v objektu. Škodliviny a odváděný vzduch jsou vyfukovány do prostoru, kde není ohrožena pobytová zóna lidí

- veškeré opravy vzt zařízení je možno provádět jen za dodržení všech bezpečnostních předpisů a příslušných opatření

- připojení el. motorů jednotlivých vzt zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ

7/			NÁTĚRY

- vzduchotechnická zařízení mají provedenou povrchovou úpravu od výrobce

- vzt potrubí vyrobené z pozinkovaného ocel.plechu mat.sk.I – SPIRO a měděného plechu, Flexo potrubí v provedení Al se nenatírají

8/			ZÁVĚR

Navržené zařízení musí být po montáži  zaregulováno na projektované parametry. Na provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis odborně způsobilou firmou. S ohledem na adaptaci bude nutné přizpůsobit veškeré vzt instalace prostoru a umožnit po instalaci servis – přístup k filtrům, motorům, klapkám.

Brně 4.4.2005

vypracoval:

Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

ateliér:

Libušino údolí 76,

623 00 Brno