## Výkaz výměr
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení CH 1
CHLADIČ VODY ME 322 - BM KLIMA
chladič vody ME 322 s odděleným kondenzátorem, chladící výkon pro vodu 7/12°C a kondenzační teplotě 50 °C je 96,5 kW, 2 kompresory hermatické SCROLL, 2 nezávislé chladící okruhy, mikroprocesorová regulace se signalizací druhu poruchy a možností dálkového spouštění a vypínání chodu jednotky | ks | 1 | [6 empty] | 422 | 422
solenoidový ventil na kapalinovou stranu | ks | 2 | [6 empty] | 3 | 6
flowswitch-snímač průtoku | ks | 1 | [6 empty] | 4 | 4
manometr 0-400 kPa, DN 15 | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0
KONDENZÁTOR KTNC 1290.3 - BM Klima
kondenzátor KTNC 1290.3-60% CUA vč. rEC ventilátorů | ks | 1 | [6 empty] | 535 | 535
připojovací potrubí Cu 2x 28/35 vč. izolace Armaflex ke kondenzátoru | BM | 15 | [6 empty] | 4 | 60
chladivo R407 C | kg | 60 | [6 empty] | 1 | 60
HYDRAULICKÝ MODUL GP2 11.1.500 - BM KLIMA
hydraulický modul s čerpadlem velikosti 11vč. zásobníkové nádrže s antikorozní povrchovou úpravou o objemu 500 l, automatický odvzdušňovací ventil, pojišťovací ventil, automatický doplňovací ventil, uzavírací ventily, expanzní nádoba, vypouštěcí ventil | ks | 1 | [6 empty] | 170 | 170
manometr 0-400 kPa, DN 15 | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
PODSTROPNÍ OPLÁŠTĚNÝ FANCOIL VCE - BM KLIMA
VCE 11 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 0,65 kW, připojení zleva | ks | 3 | [6 empty] | 14 | 42
VCE 31 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 1,57 kW, připojení zleva | ks | 1 | [6 empty] | 22 | 22
VCE 51 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 1,93 kW, připojení zleva | ks | 3 | [6 empty] | 27 | 81
VCE 71 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 2,67 kW, připojení zleva | ks | 1 | [6 empty] | 30 | 30
VCE 71 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 2,67 kW, připojení zprava | ks | 1 | [6 empty] | 30 | 30
VCE 81 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 3,62 kW, připojení zleva | ks | 5 | [6 empty] | 35 | 175
VCE 81 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 3,62 kW, připojení zprava | ks | 1 | [6 empty] | 35 | 35
VCE 101 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 5,1 kW, připojení zleva | ks | 2 | [6 empty] | 46 | 92
VCE 111 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je5,93 kW, připojení zleva | ks | 1 | [6 empty] | 55 | 55
VCE 111 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je5,93 kW, připojení zprava | ks | 1 | [6 empty] | 55 | 55
PARAPETNÍ OPLÁŠTĚNÝ FANCOIL VCE, sání z čelní strany - BM KLIMA
VCE 48 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 1,52 kW, připojení zleva | ks | 5 | [6 empty] | 23 | 115
VCE 48 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 1,52 kW, připojení zprava | ks | 1 | [6 empty] | 23 | 23
VCE 58 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 1,96 kW, připojení zleva | ks | 1 | [6 empty] | 27 | 27
VCE 68 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 2,54 kW, připojení zleva | ks | 2 | [6 empty] | 28 | 56
VCE 68 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 2,54 kW, připojení zprava | ks | 3 | [6 empty] | 28 | 84
VCE 78 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 2,82 kW, připojení zleva | ks | 1 | [6 empty] | 30 | 30
VCE 78 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 2,82 kW, připojení zprava | ks | 1 | [6 empty] | 30 | 30
VCE 88 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 3,75 kW, připojení zleva | ks | 1 | [6 empty] | 35 | 35
VCE 98 - chladící výkon pro vodu 7/12°C je 4,47 kW, připojení zprava | ks | 1 | [6 empty] | 36 | 36
3-CESTNÝ VENTIL ON/OFF
3-cestný ventil ON/OFF | ks | 19 | [6 empty] | 2 | 38
2x 3-cestný ventil ON/OFF | soub | 16 | [6 empty] | 2 | 32
elekropohon k 3-cestnému ventilu | ks | 51 | [6 empty] | 0 | 0
SDRUŽOVAČ SDI
sdružovač SDI až pro 4 fancoily | ks | 6 | [6 empty] | 0 | 0
VANIČKA KONDENZÁTU
přídavná vanička kondenzátu | ks | 35 | [6 empty] | 0 | 0
KONDENZAČNÍ ČERPADLO
kondenzační čerpadlo | ks | 6 | [6 empty] | 0 | 0
ROZVODY POTRUBÍ
PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ GABOTHERM MV vč. multitvarovek
d 20x2,0 mm | BM | 102 | [6 empty] | 0.4 | 40.8
d 26x3,0 mm | BM | 359 | [6 empty] | 0.6 | 215.4
d 32x3,0 mm | BM | 106 | [6 empty] | 0.7 | 74.2
d 40x3,5 mm | BM | 81 | [6 empty] | 1.1 | 89.1
d 50x4,0 mm | BM | 23 | [6 empty] | 1.5 | 34.5
d 63x4,5 mm | BM | 74 | [6 empty] | 2.3 | 170.2
uchycení potrubí pod stropem (trasa) | BM | 203 | [6 empty] | 0 | 0
uchycení potrubí do zdi (trasa) | BM | 36 | [6 empty] | 0 | 0
uchycení potrubí u podlahy (trasa) | BM | 34 | [6 empty] | 0 | 0
uchycení potrubí v šachtě (trasa) | BM | 16.5 | [6 empty] | 0 | 0
IZOLACE ARMAFLEX AF
izolace Armaflex AF d22x12 | BM | 102 | [6 empty] | 0 | 0
izolace Armaflex AF d28x15,5 | BM | 359 | [6 empty] | 0 | 0
izolace Armaflex AF d35x16 | BM | 106 | [6 empty] | 0 | 0
izolace Armaflex AF d42x20,5 | BM | 81 | [6 empty] | 0 | 0
izolace Armaflex AF d54x28,5 | BM | 23 | [6 empty] | 0 | 0
izolace Armaflex AF d64x39,5 | BM | 74 | [6 empty] | 0 | 0
ARMATURY
kulový kohout KK15 - motýlek | ks | 19 | [6 empty] | 0.2 | 3.8
kulový kohout KK20 - motýlek | ks | 16 | [6 empty] | 0.4 | 6.4
regulační šroubení Veramax DN15 | ks | 19 | [6 empty] | 0.3 | 5.7
regulační šroubení Veramax DN20 | ks | 16 | [6 empty] | 0.4 | 6.4
vyvažovací ventil DN 50 Kombi 2 plus, vnitřní závit | ks | 1 | [6 empty] | 1 | 1
odvzdušňovací ventil DN 10 | ks | 16 | [6 empty] | 0.2 | 3.2
vypouštění ventil DN 15 | ks | 6 | [6 empty] | 0.2 | 1.2
OSTATNÍ
pomocný uchycovací a montážní materiál | soub | 1 | [6 empty] | 0 | 0
zapravení prostupů protipožárním tmelem odpovídající PBŘ | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
doprava zařízení a materiálu | soub | 1 | [6 empty] | 0 | 0
šéfmontáž a zprovoznění | soub | 1 | [6 empty] | 0 | 0
zaškolení obsluhy | h | 8 | [6 empty] | 0 | 0
Zařízení CH 1 - celkem | [9 empty] | 3031.9
Zařízení CH 2
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY HITACHI - AB KLIMATIZACE
vnitřní nástěnná jednotka RAS-35 FH6 a venkovní jednotka RAC-35YH6 - inverter, chladivo R410a, vč. infra ovladače Qch=3,5 kW | ks | 2 | [6 empty] | 45 | 90
vnitřní nástěnná jednotka RAS-25 FH6 a venkovní jednotka RAC-25YH6 - inverter, chladivo R410a, vč. infra ovladače Qch=2,5 kW | ks | 1 | [6 empty] | 38 | 38
POTRUBÍ CHLADIVA
potrubí chladiva Cu 6/10 vč. izolace | BM | 27 | [6 empty] | 2 | 54
OSTATNÍ
konzola pod venkovní jednotku | ks | 3 | [6 empty] | 15 | 45
pomocný uchycovací a montážní materiál | soub | 1 | [6 empty] | 0 | 0
el. zapojení, vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu, předání, zaškolení obsluhy | soub | 3 | [6 empty] | 0 | 0
Zařízení CH 2 - celkem | [9 empty] | 227

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Příloha 1: Výkaz výměr; svazek F.1.4.b Chlazení
Akce | REKONSTRUKCE PAVILONU č. 3
Projekt | DPS
Investor | Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno - Medlánky, 621 00
Z. č. | Z09-44
A. č. | DPS09-44
Smlouva | -
Vypracoval | Ing. Jiří Křivka
Kontroloval | Ing. Vlastimil Fabikovič
Datum | 4.6.2010
Zpracovatel | FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav 690 03, tel.: 519 325 297
CÚ | 2010
Poznámka | Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty
GZS % | 1,50
Provozní vlivy % | 4,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 1,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 5,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 20