#### T01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| OBSAH: |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Úvod	3

2. Projektové podklady	3

3. Provozní podmínky	3

3.1. Rozvodná soustava	3

3.2. Ochrana před úrazem el. proudem	3

3.3. Prostředí, vnější vlivy	4

3.4. Vazba na provozní rozvod silnoproudu	4

4. Předpisy a normy	4

5. Technický popis projektovaného zařízení	5

5.1. Vytápění	5

5.2. Vzduchotechnika	5

5.3. Řídicí systém měření a regulace	6

5.4. Rozvaděče	7

5.5. Kabelové rozvody	7

6. Poruchová signalizace	7

6.1. Porucha úniku plynu	7

6.2. Přehřátí prostoru tech. místnosti	8

6.3. Pokles tlaku systému ÚT	8

6.4. Porucha zaplavení prostoru ÚT	8

6.5. Porucha čerpadla	8

6.6. Protimrazová ochrana na vzduchu	8

6.7. Protimrazová ochrana na vodě	8

6.8. Zanesení filtrů	8

6.9. Porucha ventilátorů	9

7. Požadavky na ostatní profese	9

8. Bezpečnostní a organizační pokyny	9

8.1. Úřední zkoušky	9

8.2. Povinnosti provozovatele	10

# Úvod

Předmětem projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením je měření a regulace vytápění a vzduchotechniky určené ke klimatizaci a teplovzdušnému vytápění daných prostorů           1. etapy rekonstruované stáje č. 1 v areálu VÚVeL, Hudcova 70 v Brně. Projektová dokumentace je zpracována podle požadavků objednatele s cílem dosažení plně automatického provozu vytápění a klimatizace, a to především:

- řazení výkonu kotle

- regulace teploty výstupní vody topné větve

- aut. ovládání klapek VZT						         - aut. spínání ventilátorů	  					         - aut. regulaci teploty výstupního vzduchu

- hlídání poruchových stavů vytápění a VZT:

- zaplavení prostoru strojovny ÚT a VZT

- přetopení prostoru strojovny ÚT a VZT

- pokles tlaku systému topení

- zanesení filtrů								- protimrazová ochrana na vzduchu					- protimrazová ochrana na vodě						- poruchy ventilátorů   							- porucha zdroje chladu

Dále projektová dokumentace bude obsahovat svorky pro připojení ovládání navazujících silových obvodů technologických zařízení a pro signalizaci jejich chodů.

# Projektové podklady

Pokladem pro vypracování této projektové dokumentace byly technologické výkresy vytápění a vzduchotechniky a konzultace s projektanty jednotlivých technologických celků. Dále byly použity technické dokumentace firem, jejichž prvky budou použity v projektové dokumentaci. 		Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány.

# Provozní podmínky

## Rozvodná soustava

silová soustava	:			TN-S, 3 N+PE, 400 V, 50Hz

ovládací napětí	: 			1N+PE, 230V, 50 Hz

ovládací napětí MaR	: 			  24V, 50 Hz

## Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana před úrazem el. proudem      -	základní : samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 v soustavě TN, čl. 413.1

- - zvýšená : ochranným pospojováním vodivých prvků     s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6

Ve  smyslu normy ČSN 33 2000-4-41/00 bude provedena ochrana základní:

- Izolací	čl. 412.1

- Krytím	čl. 412.2

## Prostředí, vnější vlivy

Prostředí dle ČSN 33 2000-3, 33 2000-5-51	:  AB5, dále parametry normální ve 								  	   smyslu tabulky 32 NM 1

## Vazba na provozní rozvod silnoproudu

Do rozvaděče (DT4) určeného pro MaR daných technologii je natažen přívod ze silového rozvaděč (RH) daného objektu. Přívodní napájecí kabel je v dodávce silových instalací. Rozvaděč DT4 určený pro řízení vytápění a vzduchotechniky je umístěn v prostoru strojovny VZT v 2.NP m.č. T1.206.

Rozměr rozvaděče je uveden ve specifikacích. V rozvaděči budou ponechány prostorové rezervy pro 2. etapu! Přívody a vývody horem, texty štítků budou vyplněny na místě montáže dle požadavků a zvyklostí provozovatele.

Přesné umístění rozvaděče bude dořešeno při realizaci v koordinaci s profesí topení a vzduchotechnika.

# Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka je zpracována podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich uvádíme:

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC 4/93.

- ČSN 33 0165 IEC 446 značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytí.

- ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a el.techn. zařízení z hlediska ochrany před úrazem el. proudem a zásady ochran

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el.techn. kvalifikace

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-51 ed.2 Všeobecné předpisy pro elektrická zařízení

- ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-1 Elektrická zařízení - Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

# Technický popis projektovaného zařízení

## Vytápění

Zdrojem tepla pro 1. etapu je plynový kotel. Kotel je vybaven vlastní základní automatikou a zajišťuje dodávku topné vody pro vytápění objektu. Výstupní topná voda z kotle je přivedena přes HVDT do rozdělovače a sběrače topné vody. Z  tohoto rozdělovače jsou napojené dvě topné větve. Jedna topná větev pro ÚT (radiátory) a druhá topná větev je napojená přímo na ohřívací díl vzduchotechnické jednotky č. 1.1. Topná větev pro radiátory je vybavená ekvitermní regulací teploty topné vody podle venkovní teploty a teploty zadané v regulátoru. Součástí této větve ÚT je trojcestný směšovací ventil se servopohonem a oběhové čerpadlo, které je samostatně ovládáno regulátorem podle potřeby tepla v příslušné větvi. Pomocí oběhového čerpadla „podlahovky“ je dále topná voda přivedená i do rozdělovače podlahového vytápění. Oběhové čerpadlo je v provozu pouze když je požadavek alespoň jedné topné větve „podlahovky“ na topení. Teplota výstupní topné vody pro podlahové vytápění je omezená termoregulačním ventilem tak, aby nešlo ke zničení systému podlahového vytápění. Na rozdělovači pro podlahové vytápění je umístěno havarijní teplotní čidlo pro případ, že by došlo k poruše termoregulačního ventilu. V případě překročení nastavené teploty rozdělovače dojde k odstavení oběhového čerpadla „podlahovky“. 					Rozdělovač podlahového vytápění má 3 okruhy. Jednotlivé okruhy jsou vybavené regulačními termoelektrickými ventily, které jsou dodávkou profese ÚT. Tyto ventily jsou ovládané v závislosti na teplotě jednotlivých vytápěných prostorů.  								Ohřev TV je zajištěn pomocí nabíjecího čerpadla a akumulační nádoby. Nabíjecí čerpadlo je ovládáno v závislosti na teplotě vody v akumulační nádobě. Cirkulační čerpadlo je řízené časovým programem zadaným v regulátoru.

Hlídání tlaku v systému ÚT je zabezpečeno tlakovou expanzní nádobou a analogovým snímačem tlaku umístěnými ve sběrači topné vody. Při poklesu tlaku se uvede automaticky v činnost expanzní nádoba, ale při delším poklesu tlaku bude aktivována porucha poklesu tlaku systému.		Regulační systém zabezpečí provoz vytápění proti výskytu havarijních a poruchových stavů (zaplavení prostoru strojovny, únik plynu, přetopení prostoru strojovny, pokles tlaku systému, přetopení média). Tyto stavy budou signalizovány světlem na rozvaděči a na ovládacím panelu regulátoru.

## Vzduchotechnika

Větrání, klimatizaci a teplovzdušné vytápění daných prostorů stáje č.1 zajišťuje jedna vzduchotechnická jednotka umístěna ve strojovně VZT v 2.NP m.č. T1.205.				Vzduchotechnické zařízení označené jako zařízení č.1.1 je určeno k odvětrání a teplovzdušné vytápění prostorů stájí otevřeného chovu. Jednotka je sestavena ze vstupní a výstupní klapky, rekuperátoru, ohřívacího a chladicího dílu, zvlhčovače, filtrů a přívodního a odtahového ventilátoru. Ventilátory budou připojené přes frekvenční měniče. Přívodní vzduch bude dovlhčován vyvíječem páry.													Navrhovaný systém měření a regulace zajistí chod jednotky dle požadavku projektu vzduchotechniky a dle požadavku uživatele daných prostor. Mimo jiné zajistí požadovanou teplotu a vlhkost výstupního vzduchu, signalizaci poruchových stavů jednotky (zanesení filtrů, poruchy ventilátorů, protimrazovou ochranu atd.) a spínání jednotky dle časových programů určených uživateli daných prostor.												Jednotka pracuje se 100% přívodem čerstvého vzduchu. 					Přiváděný čerstvý větrací vzduch je předehříván teplem odpadního vzduchu v deskovém rekuperačním výměníku. Výstupní vzduch z jednotky je pak dále upravován na požadovanou teplotu pomocí ohřívače vzduchu. V letním období bude přiváděný čerstvý vzduch v jednotce ochlazován chladící komorou s přímým výparníkem. 								Ohřívací díl jednotky je vybaven třícestnou směšovací armaturou opatřenou elektrickým servopohonem a oběhovým čerpadlem. Za ohřívacím dílem je umístěná protimrazová ochrana, která zabrání zamrznutí a tím i zničení ohřívacího dílu. 						Chladící díl je napojen na kondenzátní jednotku s přímým výparníkem. Při požadavku jednotky na chlazení přiváděného vzduchu dojde ke spuštění kond. jednotky.  					Otáčky ventilátorů jsou řízeny pomocí frekvenčních měničů. Při zaregulování jednotky se nastaví požadované množství vzduchu a to zůstane konstantní. Při požadavku na změnu tlakových poměrů bude nutné upravit i výkony ventilátorů.

Vzduchotechnické zařízení je dále doplněno o odtahový ventilátor strojovny ÚT a VZT.  Ventilátor strojovny je řízen v závislosti na prostorové teplotě strojovny ÚT a úniku plynu.

Vzduchotechnická jednotka má na vstupní klapce servopohon s havarijní funkcí, který zajistí při poruše nebo při výpadku napájení uzavření přívodu vzduchu do VZT a tím se také zabrání zamrznutí a zničení ohřívacího dílu. Filtry a ventilátory VZT jednotek jsou osazeny snímači diferenčního tlaku.

Regulační systém zabezpečí provoz vzduchotechniky proti výskytu havarijních a poruchových stavů (protimrazové ochrany, porucha ventilátorů, zanesení filtrů, poruchy protipožárních klapek a apod.). Tyto stavy jsou signalizovány světlem na dveřích rozvaděče, na ovládacím panelu regulátoru a na počítači centrálního dispečinku.

Do řídicího systému MaR budou přivedeny také informace o požáru z EPS. Při aktivaci této informace dojde k okamžitému vypnutí vzduchotechnické jednotky.

## Řídicí systém měření a regulace

Vzhledem k tomu, že v areálu VÚVeL je již instalován řídicí systém firmy Siemens a vzhledem k rozsahu a charakteru řízení technologie předpokládáme opět použití odpovídajícího digitálního řídicího systému DDC. 										Digitální řídicí systémy jsou souhrnným označením koncepční řady podstanic pro regulaci a řízení procesů vytápění, vzduchotechniky, klimatizace atd. Jde o podstanice s technologii DDC (Direct Digital Control, dále jen DDC) s modulární koncepcí. Tyto systémy jsou předurčeny především pro řízení budov a soustav centralizovaného zásobování teplem.  					Navrhovaný řídicí systém je tvořený jednou podstanici PXC 128 a pomocnými I/O moduly. Řídící podstanice je umístěna v rozvaděči DT4. V rozvaděči jsou vytvořeny prostorové rezervy pro další rozšíření řídicího systému v 2. etapě.

V autonomním provozu jsou DDC regulátory jak softwarově tak hardwarově pružné, takže se dokáží přizpůsobit rozmanitým řídícím procesům v cílových aplikacích. 					Pomocí displeje připojeného ke stanici lze monitorovat aktuální stav všech připojených technologických zařízení včetně možnosti zásahu do řízené technologie v několika různých úrovních. Výhodou při aplikaci DDC regulátorů je jejich jednoduchá instalace a rychlá zvládnutelnost, regulátory nevyžadují od obsluhy žádné znalosti v oblasti programování počítačů. 	Provoz řídicího systému klade minimální nároky na obslužný i servisní personál, systém přitom poskytuje dokonalý přehled o funkci řízené technologie na jednotlivých regulátorech. 							Dále systém umožňuje ošetření letního provozu zařízení. Při letním provozu je v pravidelných intervalech zajištěno procvičování regulačních ventilů a čerpadel.					Modulová koncepce systému umožní v případě potřeby jeho průběžné rozšiřování, přičemž může být postupně zabezpečeno řízení dalších provozních celků.  Dále je možno sledovat provozní stavy jednotlivých technologických zařízení. U vybraných technologických zařízení je možno sledovat počet provozních hodin a při dosažení stanoveného počtu signalizovat potřebu provozní údržby.

Jelikož je stávající řídicí systém zastoupený regulátory řady PRU, které se již nevyrábí, budou pro řízení nové technologie použity regulátory druhé generace řada PXC. Vzhledem k této záměně je nutné provést aktualizaci stávající řídící centrály tak, aby bylo možné vizualizovat oba systémy na jednom řídícím pracovišti.

Navržená nová podcentrála řídicího systému bude připojena na novou řídící centrálu pomocí ethernetu.													Řídicí centrála bude ještě doplněna o modul tzv. web klient, který umožní sledování a nastavování povolených dat současně dvěma uživatelům.

## Rozvaděče

Rozvaděč určený pro MaR bude umístěn v blízkosti regulovaných technologií tak, aby byly minimalizovány kabeláže na nezbytné minimum. Rozvaděče budou osazené regulačními prvky zajišťujícími regulaci technologických celků. V rozvaděči budou instalovány veškeré regulátory, pomocné, jistící a ovládací prvky.     									Z  rozvaděče bude možné volit režimy chodu jednotlivých zařízení (aut-0-ruč.) pomocí přepínačů. V poloze přepínače „automat“ je chod jednotek ovládán z řídicího systému včetně všech ochran jednotky, v poloze „ruka“ je trvale v chodu, ovšem bez hlídání poruchových stavů, (slouží pouze k ověření funkčnosti zařízení)! Odpovědnost za chod zařízení v ručním režimu přebírá osoba, která tento chod zvolila!!

## Kabelové rozvody

Pro teplotní čidla a pro prvky s analogovým signálem a napětím 24V budou použity stíněné kabely JYTY, pro ostatní akční prvky s napětím 230V budou použity kabely CYKY.

Jako kabelové trasy budou ve strojovně VZT použity oceloplechové kabelové žlaby MARS, pro kabeláže vedené do jednotlivých místností a chodeb (teplotní čidla, apod.) budou použity plastové elektroinstalační lišty. Kabely k prostorovým snímačům teploty a k ovládačům, které budou umístěné v daných místnostech, jsou vedené nad podhledem a v sádrokartonových příčkách. Tam kde nebudou sádrokartonové příčky, jsou kabely k prostorovým snímačům teploty a k ovládačům uloženy pod omítkou.

# Poruchová signalizace

Poruchová signalizace zajišťuje hlídání níže uvedených poruchových stavů. Při aktivaci je porucha zobrazena signálním světlem na čele rozvaděče a na monitoru dispečerského pracoviště.		Při kritických poruchách dojde k odstavení vytápění (vypnutí kotlů a čerpadel, uzavření směšovacích ventilů) a k odstavení odpovídající vzduchotechniky. Znovu zprovoznění daného zařízení bude možné po odeznění poruchy a ručním odblokováním poruchy na dveřích rozvaděče tlačítkem KVITACE.

## Porucha úniku plynu

Tento okruh hlídá koncentraci plynu v prostoru strojoven ÚT. Snímání je realizováno pomocí dvoustupňových čidel. Při sepnutí prvního stupně bude signalizována porucha – nekritická porucha a dojde k sepnutí odtahového ventilátoru. Aktivace druhého stupně vede ke kritické poruše a tudíž k odstavení celého vytápění.									K odblokování poruchy „Únik plynu – II. stupeň“ slouží tlačítko na dveřích rozvaděče. Pomocí tohoto tlačítka je odpojeno napájení ústředny úniku plynu. Tím dojde k opětovné aktivaci ústředny plynu. 													Čidla úniku plynu jsou umístěna v prostoru nad kotly.

## Přehřátí prostoru tech. místnosti

Tento  okruh  zajišťuje   signalizaci  překročení  teploty  v  prostoru  strojoven ÚT  nad stanovenou  mez  35C. Měření je zajišťováno pomocí analogového snímače teploty, který bude umístěn na stěně strojovny ve výšce 1,7-2 m. nad podlahou. Snímač bude umístěn tak, aby byl co nejméně přímo ovlivňován jakýmikoli tepelnými zdroji. Při překročení nastavené teploty dojde k signalizaci poruchy a k sepnutí odtahového ventilátoru.

## Pokles tlaku systému ÚT

Tento okruh hlídá pokles tlaku vody v systémech ÚT pod stanovenou mez. Pokles tlaku je automatický vyrovnávám pomocí doplňovacího zařízení.  Trvá-li však pokles tlaku déle než bude nastavená doba v regulátoru, dojde k indikaci poruchy. Při aktivaci této poruchy dojde k uzavření směšovacích armatur a vypnutí oběhových čerpadel a k odstavení vytápění. 				Měření tlaku je realizováno na sběračích vratné vody.

## Porucha zaplavení prostoru ÚT

Tento okruh hlídá zaplavení prostorů místnosti s technologií vytápění pomocí plováčků umístěných těsně nad podlahou strojoven. Plováčky je nutno umístit do nejnižších míst strojoven ÚT.

## Porucha čerpadla

Tento okruh hlídá poruchy čerpadel systému ÚT. Porucha čerpadel se vyhodnocuje z logické podmínky (je dán povel na chod čerpadla a systém nemá do cca 30s informaci o jeho chodu – tzn. čerpadlo je v poruše).

## Protimrazová ochrana na vzduchu

Tento okruh vzduchotechniky zajišťuje signalizaci poklesu teploty přiváděného vzduchu pod  nastavenou hodnotu 5°C. Při poklesu pod tuto mez, dojde k odstavení vzduchotechniky (uzavření vstupní klapky), k úplnému otevření trojcestného ventilu na přívodu topné vody do ohřívače a ke spuštění čerpadla ohřívače. 										Znovu zprovoznění daného zařízení bude možné po odeznění poruchy a ručním odblokováním poruchy na dveřích rozvaděče tlačítkem KVITACE.

## Protimrazová ochrana na vodě

Tento okruh hlídá pokles teploty vratné vody od ohřívacího dílu vzduchotechniky pod nastavenou mez 15°C – nekritická porucha. Při poklesu pod tuto mez dojde k  úplnému otevření trojcestného ventilu na přívodu topné vody do ohřívače a ke spuštění čerpadla ohřívače, jednotka zůstává v provozu. Pokud nedojde k opětovnému nárůstu teploty vratné vody, bude jednotka po čase odstavena na poruchu protimrazové ochrana na vzduchu.

Protimrazové ochrany ohřívače vzduchu musí být v provozu i při odstavení jednotky z provozu, pokud vnější teplota vzduchu je nižší nebo rovna 0°C.

## Zanesení filtrů

Tento okruh hlídá zanesení filtrů VZT pomocí diferenčních snímačů tlaku. Při aktivaci této poruchy dojde k její signalizaci. Obsluha by měla zajistit vyčištění nebo výměnu daného filtru. Tato porucha není brána jako havárie, proto vzduchotechnika zůstává dále v provozu. Porucha je pouze signalizována světlem na dveřích rozvaděče.

Signalizace zanesení filtru :   250 Pa

## Porucha ventilátorů

Tento okruh zajišťuje signalizaci chodu přívodního a odtahového ventilátoru VZT pomocí diferenčních snímačů tlaku. Regulátor po zapnutí ventilátorů očekává signál od těchto snímačů jako potvrzení chodu ventilátorů. Pokud tento signál nepřijde do stanoveného času (max. 1 min.), zastaví se ventilátory a bude signalizována ztráta dif. tlaku na ventilátoru. Jestliže dojde k poruše chodu alespoň jednoho ventilátoru v jednotce, dojde k odstavení celé jednotky, dokud nebude porucha odstraněna a odblokována.

Kontrolní tlak chodu ventilátorů je cca 80 Pa.

# Požadavky na ostatní profese

Profese elektro:

Zajistí napájení rozvaděče MaR, napájení kondenzátních jednotek a vyvíječů páry. Během montáží zajistí koordinaci MaR a  Silno při propojování souvisejících rozvaděčů silnoproudu.

Profese topení:

Zajistí montáž čidel MaR do určených návarků a regulačních ventilů. Dále zajistí správné hydraulické zaregulování otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl správě fungovat.

Profese VZT:

Zajistí v součinnosti s pracovníkem realizační firmy během uvádění do činnosti nastavení požadovaných průtoků a objemů vzduchu pro jednotlivá zařízení a pro jednotlivé druhy provozu. V součinnosti s pracovníkem profese MaR zajistí montáž protimrazových termostatů v dostatečném předstihu před montáží trubních rozvodů.

Profese stavba:

Zajistí opravení otvorů a zapravení prostupů kabelových tras přes jednotlivé příčky a podlahy objektu. Zapravení svislách tras vedených pod omítkou.

# Bezpečnostní a organizační pokyny

## Úřední zkoušky

Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné normy ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném.

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el. zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a  vystavením výchozí revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi.

Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je provozovatel kotelny povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.

## Povinnosti provozovatele

- Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 343100 a zkouškami z vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Zajistit, aby  do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN 343108.

- S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.

- Zajistit, aby do prováděcího projektu elektroinstalace byly zakresleny všechny dodatečně provedené změny, tzn. aby projekt vždy odpovídal skutečnému stavu elektroinstalace a tento projekt skutečného stavu, aby byl vždy k dispozici při provádění revizí, apod.. způsobit úraz nebo škody na majetku.