# REKONSTRUKCE stáje č.1 # ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 1. ETAPA

## D.6. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### projekt pro PROVEDENÍ STAVBY

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Zakázkové číslo: 2 000 6012-4

Datum: září 2009

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Položka Číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titulní list | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Obsahový list | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Technická zpráva | 4 | 4 | 3-6 |
| 4 | Výpis materiálu | 16 | 16 | 7-22 |
|  | Výkresová část |  |  |  |
| 5 | Schéma hlavních rozvodů | 1 | 2 | E-1 |
| 6 | Půdorys 1.NP - elektroinstalace | 1 | 6 | E-2 |
| 7 | Půdorys 2.NP - elektroinstalace | 1 | 6 | E-3 |
| 8 | Půdorys 1.PP - elektroinstalace | 1 | 2 | E-4 |
| 9 | Hlavní rozvaděč RH | 1 | 4 | E-5 |
| 10 | Rozvaděč RP (2.NP) | 1 | 3 | E-6 |
| 11 | Rozvaděč RS1 (chovy) | 1 | 2 | E-7 |
| 12 | Hromosvod a uzemnění | 1 | 8 | E-8 |
|  | C E L K E M : | 30 | 55 |  |

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Elektrické napájení: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S.

Pro zásuvkové obvody bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči s reziduálním proudem 30 mA dle čl. 415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Ve sprchách, umývárnách bude provedeno doplňující ochranné pospojování dle čl. 415.2. Pospojování bude propojeno na stávající uzemňovací soustavu.

Zdroj el.energie: nová pojistková rozpojovací skříň v pilíři před objektem-jištění 125A

Měření odběru: centrální v rozvodně NN, podružné v rozvaděči objektu RH

Nový soudobý výkon: 23,4 kW

Nové hlavní jištění:  125A – rezerva i pro 2. etapu

Stupeň důležitosti	dodávky:  3

Ochrana proti zkratu a přetížení: jistícími prvky v hlavním rozvaděči a příslušných podružných rozvodnicích

Kompenzace účiníku: stávající centrální v rozvodně NN

Hlavní vypínač objektu: pro případ havárie nebo požáru je osazen v hlavním rozvaděči objektu

Zemnící soustava: nová

Hromosvodní  instalace: nová

| ENERGETICKÁ BILANCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚČEL | Instalovaný výkon | Koeficient současnosti | Současný příkon |
|  | [kW] |  | [kW] |
| Osvětlení | 4,00 | 0,8 | 3,20 |
| Vzduchotechnika | 22,50 | 0,8 | 18,00 |
| Myčka | 2,00 | 1,0 | 2,00 |
| Ostatní (zásuvky,PC) | 10,00 | 0,6 | 6,00 |
| SOUČET | 38,50 |  | 29,20 |
| VÝPOČTOVÝ SOUČASNÝ PŘÍKON PRO OBJEKT | 29,20 | 0,8 | 23,40 |

- POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Jedná se o objekt stáje č. 1, který bude částečně rekonstruován (1. etapa).

Objekty v areálu jsou napojeny zasmyčkováním kabelu AYKY 3x240+120 mm2 přes pojistkové skříně u objektů. Uvedený objekt stáje č.1 je napájen kabelem ze stávající pojistkové skříně R23 ve fasádě objektu. Z R23 je také napojena R24 pro stáj č.2. R23 je napojena ze skříně R22, která je umístěna na druhém rohu téhož objektu a je zní napojena stáj č.6.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Pojistková skříň R23 bude zrušena. R22 bude nahrazena novou SR502/NKW5, umístěnou v pilíři. Kabel mezi R22 a R23 bude zrušen.

Z nové R22 bude napojeno:

- stávající páteřní přívod z R14 – jištění 315A

- stávající vývod pro stáj č.6 – jištění 160A

- nový vývod do R24 (stáj č.2), naspojkovaný na původní – jištění 160A

- nový vývod do objektu (stáj č.1) – jištění 125A

Toto může být provedeno před rekonstrukcí, s tím, že nová skříň R22 bude provizorně umístěna mimo objekt s dostatečnou rezervou kabelů a může sloužit pro připojení zařízení staveniště.

Vlastní napojení objektu bude z nové skříně R22 kabelem zaústěným do hlavního rozvaděče RH, umístěného na chodbě. Připojení se provede kabelem CYKY, uloženým pod omítkou. Z RH se napojí podružný rozvaděč v patře RP, rozvaděč DT4 (MaR), a rozvaděč stájí RS1. V rozvaděči RH bude podružné nepřímé měření spotřeby el. energie a 1.+2. stupeň přepěťové ochrany. Před rozvaděči musí být zachován volný prostor min. 0,8 m. Z rozvaděče RH jsou vyvedeny rezervní kabely do 1. a 2. NP, pro napojení elektroinstalace ve 2. etapě (výhled).

Osvětlení bude provedeno převážně zářivkovými přisazenými nebo vestavěnými svítidly. Svítidla budou v patřičném krytí, dle charakteru vnějších vlivů v jednotlivých místnostech. Svítidla v podhledech budou součástí jejich dodávky (GEA). Ovládání světel bude spínači umístěnými u vstupních dveří. Na chodbě budou světla ovládána tlačítky přes paměťové relé v rozvaděči RH. Ve vybraných prostorách (stáje) bude osvětlení spínané v režimu den/noc pomocí časového spínače v rozvaděči RS1. Na únikových trasách, schodištích a komunikačních prostorách se instalují nouzová svítidla s vlastními zdroji. Automatika těchto svítidel musí být připojená na přímou fázi.

Běžné instalační zásuvky jsou napojeny přes proudový chránič s vybavovacím rozdílovým proudem 30mA. Samostatně budou napojeny zásuvky pro výpočetní techniku a budou barevně odlišeny. Výška zásuvek bude většinou 1,2m nad podlahou nebo jak určí investor na stavbě. Vybrané PC budou zálohovány lokálními UPS.

Velké spotřebiče jako je zařízení VZT budou napojeny samostatně z rozvaděčů. Část vzduchotechnických zařízení (jednotky GEA a některé ventilátory) budou napojeny a ovládány MaR. Pro napojení kotle je vyčleněna zásuvka Z1. Ventilátory na sociálních zařízeních jsou ovládány buď pohybovými čidly, nebo spínacími hodinami, v souladu s požadavky VZT.

Elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely CYKY uloženými pod omítkou, v lištách a v podhledech.

Řešení ochrany před bleskem je provedeno dle ČSN EN 62 305. Objekt stáje je zařazen do třídy ochrany III. Návrh jímacího zařízení je proveden metodou ochranného úhlu. Před účinky atmosférické elektřiny je tedy objekt chráněn jímacím zařízením ve formě  hřebenového vedení tvořeného vodičem FeZn 8mm s pomocnými jímači.

K jímací soustavě budou vodivě připojeny  všechny kovové konstrukce osazené na střeše (např. kovové komínky).

Jímací soustava bude spojená svody přes zkušební svorky SZ s uzemněním, tvořeným páskem FeZn 30/4 mm, uloženým v zemi podél objektu, nebo v základové rýze. Jednotlivé svody  musí být opatřeny popisnými štítky.

Na uzemnění se připojí přípojnice hlavního pospojování budovy. Do tohoto pospojování musí být navzájem spojeny: ochranný vodič (PE), uzemňovací přívod, rozvod kovového potrubí v budově (plyn, voda), kovové konstrukční části, ÚT apod. Pospojování se provede vodičem H07V-U/16 mm2 (CY). PHP je napojená uzemňovacím přívodem na společné uzemnění hromosvodu dle ČSN 33 2000-5-54. Uzemňovací přívod při průchodu zdí se musí vhodně chránit uložením do trubky. Uzemňovací přívod se značí jako ochranný vodič – žluto/zelený.

4. ZÁVĚR

Výrobky které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Uvedené druhy a typy použitých výrobků jsou zaměnitelné, pokud budou vykazovat shodné vlastnosti a parametry, v PD jsou uvedeny a použity pouze jako příklad.

Veškerý použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám. Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61.

Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb. Před zakrytím vedení provede technický dozor investora kontrolu provedených prací a toto zaznamená do stavebního deníku.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Použité normy:

ČSN 33 2000-3; 33 2000-4-41; 33 2000-4-43; 33 2000-5-51; 33 2000-5-523; 33 2000-5-54; 33 2000-5-52;33 2000-7-701; EN 62305; 34 1610; 36 0451;  a další související normy a předpisy

Brno,září 2009

Vypracoval:Ing.Karel Boudný