# REKONSTRUKCE stáje č.1 # ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM- 1.ETAPA

## D.1. Stavební část

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### projekt pro PROVEDENÍ STAVBY

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Zakázkové číslo: 2 000 6011-4

Datum: září 2009

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Položka číslo | #### Název |  | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technická zpráva |  | 16 | 16 |
| 2 | Půdorys 1.NP – návrh úpravy dispozice |  | 1 | 2 |
|  | Stávající stav |  |  |  |
| 3 | Stávající stav/bourání –půdorys suterénu | M 1: 100 | 1 | 2 |
| 4 | Stávající stav/bourání – půdorys 1.NP | M 1: 50 | 1 | 6 |
| 5 | Stávající stav/bourání – půdorys 2.NP | M 1: 100 | 1 | 2 |
| 6 | Stávající stav/bourání – schematický řez | M 1: 50 | 1 | 2 |
| 7 | Stávající stav - pohledy | M 1: 100 | 1 | 2 |
|  | Nový stav |  |  |  |
| 8 | Nový stav – půdorys suterénu,základy | M 1: 100 | 1 | 2 |
| 9 | Nový stav – půdorys 1.NP | M 1: 50 | 1 | 6 |
| 10 | Nový stav – půdorys 2.NP | M 1: 50 | 1 | 6 |
| 11 | Nový stav – řez A-A´ | M 1: 50 | 1 | 2 |
| 12 | Nový stav – řez A1-A1´ | M 1: 50 | 1 | 2 |
| 13 | Nový stav – řez B-B‘ | M 1: 50 | 1 | 2 |
| 14 | Nový stav – řez C-C´ | M 1: 50 | 1 | 3 |
| 15 | Nový stav – řez C1-C1‘ | M 1: 50 | 1 | 3 |
| 16 | Nový stav – řez C2-C2‘ | M 1: 50 | 1 | 2 |
| 17 | Nový stav – řez D-D‘ | M 1: 50 | 1 | 2 |
| 18 | Nový stav – pohled jihovýchodní,pohled severovýchodní | M 1: 100 | 1 | 2 |
| 19 | Nový stav – pohled severozápadní,pohled jihozápadní | M 1: 100 | 1 | 2 |
| 20 | Nový stav – úpravy stropu nad 1.NP | M 1:50 | 1 | 6 |
| 20A | Nový stav – úpravy stropu nad 1.PP | M 1:50 | 1 | 2 |
| 21 | Nový stav – půdorys 1.Np-prostupy ve stěnách | M 1:50 | 1 | 2 |
| 22 | Nový stav – schema podhledu | M 1:50 | 1 | 2 |
| 23 | Nový stav – půdorys krovu | M 1:50 | 1 | 6 |
| 24 | Nový stav – půdorys střechy | M 1:100 | 1 | 2 |
| 25 | Nový stav – výpis PSV |  | 10 | 19 |
| 26 | Nový stav – dřevěný obklad stěn fasády | M 1:100 | 1 | 2 |
| 27 | Nový stav- situace- úprava okolí objektu | M 1:200 | 1 | 2 |
| 28 | Výkaz výměr |  | 25 | 25 |
|  | CELKEM |  | 77 | 134 |

Technická zpráva

- Úvod

Projekt změny stavby před dokončením    na akci Rekonstrukce stáje č.1 byl zpracován na základě  požadavku investora.,navazuje na projekt pro stavební povolení vydané  pod č.j. ÚVŽPZ – 1551/08.

Podklady: projekt pro územní řízení a projekt pro stavební řízení + vyjádření dotčených orgánů státní správy

Konzultace se specialisty jednotlivých profesí

- Stavební a konstrukční řešení – stávající stav

Původní stavba byla realizována  v 60. letech minulého století, z důvodu nevyhovujících podmínek pro chov laboratorních zvířat vzhledem ke stávající legislativě a požadavkům na akreditované stáje je nutno provést celkovou rekonstrukci stáje.

Stávající objekt o zastavěné ploše cca 23,3 x 9,4 neumožňuje umístění požadovaných prostor chovu a příslušenství v 1. NP a bude nutné zvětšit jeho půdorys a to přístavbou podél stávajícího podloubí.

Stávající objekt je zděný,částečně podsklepený.V přízemní části (1.NP) byly umístěny stáje pro chov zvířat  a v podkroví (2.Np) byly rovněž umístěny malé chovné koje a navazující půdní prostory sloužily jako sklad krmiva a steliva.Přízemní část je zděná dle předpokladu z plných cihel,půdní prostory jsou částečně zděné a částečně tvořené dřevěnou konstrukcí s opláštěním.Střecha je sedlová s vlnitými azbestocementovými vlnovkami.

Po důkladné analýze všech souvislostí bylo za účasti investora rozhodnuto objekt celkově rekonstruovat objekt jak v přízemní části i v podkroví.Suterén zůstane zachován,ale nebude využíván .

Požadavkem investora je zachovat stávající architektonický ráz objektu ve vazbě na již zrekonstruované sousední objekty stáje č. 2 a 3.

Venkovní architektonický vzhled bude  proveden ve obdobném stylu jako jsou stáje č.2 a č.3.  Toto se týká především střech a fasád.

V 1.NP, které  je určeno pro chov zvířat budou umístěny jednotlivé stáje, a jejich přidružené prostory. 2.NP (podkroví) je určeno pro technické zázemí, kancelář vedoucího,  prostor pro vzduchotechniku, kotelna.

- Charakteristika rekonstrukce

  - Dispoziční řešení

Stáj č.1 je určena pro chov laboratorních zvířat.Z důvodu urychleného řešení obnovení provozu nevyhovujících stájí,bude rekonstrukce rozdělena na dvě etapy.Tento projekt nyní řeší dispoziční úpravy  části stájí pro otevřený chov  zvířat-1.etapa ,a zároveň celé technické zabezpečení stávající budovy.

Zvířata budou chována ve třech chovných místnostech  – jedná se o otevřený systém chovu .Objekt bude rozdělen na dvě samostatné části  – etapa 1 a etapa 2-prováděna výhledově dle možností investora.

Otevřený systém chovu stáje č. 1

Vstupní dveře pro osoby vedou do  chodby,odtud je možný přístup do umývárny a do manipulační místnosti, k sociálnímu zázemí(WC) a ke schodišti.Přes manipulační místnost  je zajištěn vstup do 3 chovných místností třemi samostatnými vchodovými dveřmi, a do místností určených  jako místnost pro sklad krmiva a steliva.Zaskladňovacími dveřmi je umožněn přístup do špinavé chodby otevřeného chovu .Ze špinavé chodby otevřeného chovu je zajištěn vstup do 3 chovných místností a do umývárny.

Chodba před chovnými místnosti je na jednom konci navazuje na umývárnu a na druhé straně je zakončena příčkou.( případným otvorem v příčce bude zajištěno propojení dalších místností provedených v 2.etapě výstavby)

Vstup ošetřovatelů a výzkumných pracovníků  do otevřeného systému chovu přes rohože s účinným dezinfekčním prostředkem.

Stávající suterén zůstane zachován a nebude využíván,z důvodu změny dispozice.

Podkroví objektu stáje bude přístupno stávajícím schodištěm.V podkroví budou umístěny v jednotlivých místnostech doplňující technologie –technologie vzduchotechniky včetně měření a regulace, kotelna, kancelář a sklad.

Původní stavba o rozměru 23,3 x 9,40 m bude rekonstruována,provedena vestavba a rozšíření do prostorů původního podloubí.

Venkovní architektonický vzhled bude  proveden ve obdobném stylu jako jsou stáje č.2 a č.3.  Toto se týká především střech a fasád.

Úroveň podlahy +-0,000 je zvolena 260,85 m.n.m.,tj.úroveň stávající podlahy.

- Technické a stavební provedení

Jedná se o stavební úpravy stávající budovy pro Výzkumný ústav veterinárního lékařství na ulici Hudcova 70 v Brně .

Stávající objekt má 2 nadzemní podlaží a je podsklepen. Půdorys domu je obdélníkového tvaru, cca 9,40 x 23,30 m. Staticky se jedná o trojtrakt rovnoběžný s delším rozměrem půdorysu, do něhož je kolmo v rohu domu vnořen trakt schodišťový. Dům je projektován z klasických materiálů, nosné obvodové a vnitřní stěny jsou z cihelné, strop nad 1.NP je stávající z desek PZD.

Základy  z části  stávající ( suterénní zdivo) s napojením nových základových pasů.Stávající sklep bude zachován.

Krov domu je sedlový, krokve + kleštiny.

  - Bourání

Po důkladné analýze všech souvislostí bylo za účasti investora rozhodnuto stávající objekt upravit tak,ponechat 1.NP se zachovám suterénu a zbourat  pouze části podkroví- demontáž stávající střechy a rozebrání stávajícího opláštění obvodových stěn podkroví.(dřevěné prkna na dřevěné konstrukci).Rovněž bude demontován strop nad podloubím s nosnou konstrukcí ocel. sloupů, které bude tímto zrušeno.

Bouraví práce:

V suterénu:

- vybourají se stávající anglické dvorky pro odvětrání sklepních prostor,

- demontáž stávajících sklepních okének

- odstranění stávající omítky v suterénu,spáry vyškrábány

V přízemí – 1.NP

- stávající podlaha nad sklepem se odstraní v celé tloušťce až po stávající zastropení z PZD

- v místech ,kde není sklep se odstraní stávající podlahy i s podkladními vrstvami,zároveň se zruší stará ležatá kanalizace a revizní šachty

- vybourána stávající okna a cihly tvořící vnější parapet a odstraněny stávající dveře,včetně zárubní.Pouze ponechána ocelová zárubeň dveří do suterénu.

- ve stěnách vybourány nové otvory pro dveře, popřípadě ve stávajících otvorech přebouráno nadpraží otvorů z důvodu nutnosti osazení plastových dveří v rámci otevřeného chovu

- vybourání příček kolem stávající výtahu a WC a vybourání příček ve stávajících přípravnách,rozebrání stropní konstrukce u stávající WC z důvodu nového zastropení otvoru po výtahové šachtě

- v prostoru  podloubí odstranit stávající betonovou podlahu včetně podkladních vrstev, vybourat stávající základy nosné konstrukce podloubí.

- opatrně demontovat stropní konstrukci nad podloubím(z důvodu následného využití stávajících desek PZD) , včetně odstranění nosné ocelové konstrukce – ocelové sloupky a ocelový průvlak

- místnosti zádveří se schodištěm zůstane zachována stávající podlaha – lité teraso

- v místech původního shozu rozebráno část stropu z PZD a prostoru předpokládaných prostupů pro potrubí VZT.

V podkroví – 2.NP

- vybourány stávající okna a dveře.

- odstraní se stávající střecha s dřevěným krovem (se střešním okny)

- demontáž stávající  střešní krytiny obsahující azbest- nutno zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle požadavků příslušných zákonů a vyhlášek

- demontáž stávajícího dřevěného opláštění svislých stěn - krov

- odbourá se střední stěna tl. 300 mm,kterou prochází svislé sloupky dřevěné konstrukce krovu

- odbourání části zdiva štítových stěn a stávajících nadezdívek  z důvodu nových ztužujících věnců

- odbourání stávajících příček – v prostoru náležející pro 1.etapu

- demontována konstrukce výtahu spolu se strojovnou, odbourány stěny výtahové šachty jsou tl. 150 mma 300 mm na maltu cementovou.

- ve stávající přípravně odbourána stávající podlaha až na stropní konstrukci, včetně stávajících malých základků.

Před zahájením stavebních prací budou provedeny potřebné sondy pro skutečné provedení stávajících konstrukcí .

Při bouracích pracích je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy.

Při nakládání s azbestem (demontáž stávající střešní krytiny) je třeba pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí dodržovat požadavky zákona 185/2001 Sb., Z 258/2000 Sb.,vyhláška č. 383/2001 Sb. a NV č.361/2007 Sb.,

  - Zemní práce

Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu pro lokalitu stáje č.1 - základové půdy dle vrtu V-3:

-hlíny prachové F6 (CI) tuhé až pevné konzistence

- vysoce plastické jíly F6 (CI),tuhé konzistence

Základové hlíny mají tabulkovou únosnost Rdt=100-150 kPa.

Nové základové pasy budou betonovány do vykopaných rýh- jedná se o základ pod přístavbou v místech bývalého podloubí objektu..Hloubka založení navazuje na stávající základy suterénu -  je cca-3,15,0m odstupňovaná až po -1,6 m od +-0,00 po obvodu, respektive -1,35m až -0,90m vnitřních pasů do rostlého terénu.( do nezámrzné hloubky min. 1100 mm pod upravený terén a zároveň min. 500 mm do rostlého terénu)

Během zemních a základových prací je nutný stálý dozor.Základovou spáru převezme autorizovaný geolog pro ověření geomechanických vlastností,předpokládaných ve statickém výpočtu.

Všechny zbytky stavební suti nebo zdiva,které se vyskytnou v základové spáře,budou odebrány až na rostlý terén a nahrazeny stejným materiálem jako starý sklep.

  - Základy

Základy budou z části využity stávající ,s neposuvným napojením nových základových pasů.

Nové základové pasy navazující na stávající základy sklepa budou po úsecích odstupňovány až na jejich spodní úroveň tj. – základovou spáru sklepa.Propojení nových a stávajících pasů bude pomocí trnů R 10 505, pr.20 mm délky  cca 500 mm á 200 mm vlepovaných do betonu na chemickou patronu.

Starý sklep bude zachován,stávající omítka odstraněna a nevyužívané sklepní prostory budou pouze provětrávány.

Základové pasy z prostého betonu C 16/20 budou betonovány do vykopaných rýh. Základová spára bude min. 1100 mm pod upravený terén a zároveň min. 500 mm do rostlého terénu.Musí být splněna podmínka ochrany základové spáry před nepřízní počasí a začištěna ručně, nejlépe odstraněním poslední 200 mm vrstvy těsně před betonáží. Základy pod novou obvodovou stěnou budou z prostého betonu C 12/16 a  podkladní beton C 16/20 tl. 150 mm vyztužen sítí Kari(1x KARI síť 5/100x5/100 mm),která bude zatažena do základů.

Na vyzrálý podkladní beton bude provedena nová hydroizolace  ( např.Np+ 1x Sklobit)s napojením na stávající hydroizolaci.Tam,kde dle skutečných podmínek je hydroizolace přerušena,bude nutno  stěnu podříznout provést novou hydroizolaci.Novou izolaci rovněž vytáhnout cca 400 mm stěny v místnostech,kde bude prováděna zvýšená četnost čistění a oplach podlahy a stěn- např. chovné místnosti,umývárna,manipulační místnost atd.

  - Vodorovné konstrukce

Stropy nad suterénem ,tak nad  1.NP zůstanou stávající žel. beton. desek.Pouze nad stájemi jsou stropy ( v úrovni +3,30)provedeny z prefabrikovaných vložek do žel. beton. prefa nosičů.

Zastropení zděné přístavby,která je navržena v místech bývalého podloubí, bude provedeno dle předpokladu ze stávajících desek PZD ( zachovalých při opatrné demontáži stávajícího stropu).

V předpokládaných místech pro potrubí VZT byly vynechány (nebo demontovány)stávající stropní desky, kolem otvorů byly vloženy ocelové výměny prostor dobetonován, betonem C 25/30 s vloženou sítí Kari.

Otvory ve stropech kolem výtahové šachty budou dobetonovány mezi ocelové výměny se sítí Kari( nebo nad suterénem s vložením trapez. plechu Vikam na ocel. nosníky a zabetonováním).Navržené stavební úpravy budou provedeny dle projektu s ohledem na skutečné podmínky a rozměry a stav stavebních konstrukcí.

Nový věnec( v úrovni h.h.+2,30 m-v.1.NP)v obvodové stěně přístavby je proveden pro uložení stropních desek PZD nad přístavbou a  další samostatné věnce v 2.NP v obvodových stěnách pro uložení dřevěných pozednic a ve střední stěně pro kotvení vaznic a kleštin  krovu. Věnce vyztuženy  ocelí R – 10 505, profily 4x R 10 a dvojstřižné třmínky R6 á 200 mm.

Beton všech vodorovných konstrukcí mimo základů je třídy C 25/30 XC1(B30), výztuž

R 10 505.

Překlady nad otvory budou prefabrikované RZP nebo ocelové nosníky.

  - Svislé konstrukce

Stávající zdivo suterénu a  přízemí je dle předpokladu cihelné na maltu vápennou.

Nové nosné zdivo je provedeno z keramických tvárnic tl. 300 mm P10 na M 10 (viz.statická část) se zateplovacím pláštěm tl. 100 mm na obvodových stěnách.Zděné pilíře tl.  uvnitř objektu (v místech velkého zatížení od stropu) budou vyzděny z plných cihel CP  P 10 na M 10. Nové příčky budou vyzděny z keramických příčkovek na maltu M 5.Všechny nové přizděné stěny a příčky budou zakotvené do kapes ve stávajícím zdivu nebo pomocí ocelové pásoviny,

Veškeré prostupy ve stěnách a stropem je nutno utěsnit nehořlavým materiálem.

  - Schodiště

Stávající schodiště ze sklepa do přízemí je betonové, podsypané z prostého betonu.

Z přízemí do podkroví je schodiště železobetonové s teracovým povrchem.Stávající schodiště zůstane zachováno, dle skutečnosti bude repasováno.

Celá venkovní rampa se schody je železobetonová zatřená. Povrch jak beton. rampy, tak i schodů bude sanován.

  - Střešní konstrukce

Krov je sedlový, složený ze dvou pultových střech o nestejném sklonu ve vrcholu od sebe svisle posunutých. Krov je dřevěné konstrukce tvořené krokvemi s kleštinami a vodorovnými vazničkami.Zastřešení bude provedeno z vlnitého  trapézového plechu Vikam Tr 40S/160 tl. 0,75 mm.

Krokve jsou dřevěné  80/180 a 80/200 mm  á 0,9 m  a jsou uloženy na pozednici a na vrcholovou vaznici , přibližně uprostřed jsou rozepřeny kleštinami 80/160 mm,které jsou uloženy na pomocné hranoly zakotvené do střední stěny.

Všechny dřevěné konstrukce budou provedeny ze dřeva třídy S I.

Všechny dřevěné prvky krovu je nutno  impregnovat ochrannými  prostředky proti dřevokazným houbám ( např. Bochemit).

Střešní konstrukce bude zateplená rohožemi z minerální vaty,krytina navržena z vlnitých trapézových plechů Vikam (barevné řešení dle sousedních stájí). Vikam plech – oboustranně žárově pozinkovaný plech, na pohledové straně s lakem na polyesterové bázi v odstínu – dle sousedních objektů.

Střecha bude jednoplášťová větraná s vrstvou tepelné izolace z minerální vaty  tl. min 20 cm s krytinou z vlnitých trapezových plechů.

Skladba:

- trapézový plech  Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm

- vazničky 70/70 mm á cca 1.00 m

- kontrakte 60/40 mm

- difuzní folie- kontaktní

- konstrukce krovu – krokve 80/180 mm a 80/200 mm

- tepelná izolace – minerální rohož tl. 180 mm mezi krokvemi

- pohled Knauf s parotěsnou zábranou + 40 mm tepel. Izolace

na kov. Roštu   D 112

  - Podlahy

Podlahy budou betonové s finální nášlapnou vrstvou  ze keramické dlažby s požlábkem – např. Taurus(minimalizace spar) - a na terénu i s tepelnou izolací.Keramická dlažba lepena tmelem-  odolný agresivním čisticím prostředkům.

Tepelná izolace bude vložena i do podlahy oddělující prostory s různým tepelným režimem.

Beton.mazanina podlahy bude z betonu min. tř. C 25/30,oddilatována od stěn po obvodě místností.

Podlahy v 2.NP – chodba budou z keramické dlažby do tmelu,v kanceláři PVC a ve strojovně VZT pouze úpravy stávajícího stropu (stávající beton. mazanina)stěrkou.V prostoru skladu bude podlaha rovněž upravena stěrkou.(jak stávající mazaniny v části skladu, tak v místech nového zastropení)

  - Úpravy povrchů

Vnitřní stěny   budou opatřeny vápenocementovou omítkou.

Obklad stěn  keramickým obkladem až nad podhled (velkoplošný obklad – minimalizace spar)

Stěny chovných místností obložené po strop  - obklady budou velkoplošné z důvodu minimalizace spar.

Podhled v chovných místnostech otevřeného chovu  v přízemí bude řešen s možností čištění a desinfekce,např. lehký strop – podhled - lehké podhledové stropní kazety – modul 625 x625 mm,spoje vytmeleny  - např. technik. postup fy. GEA LVZ a.s.)

Ve  místnostech stájí bude použito čistých podhledů firmy LVZ Liberec. Toto zařízení zajišťuje  hygienické provedení místností a snadnou údržbu / omyvatelnost /. Lehký strop je přizpůsoben pro montáž svítidel a čistých nástavců pro VZT.(V podhledech bude osazeno osvětlení splňující výše uvedené požadavky).

Podhled-  v podkroví bude tvořen sádrokartonovým podhledem Knauf.

Vnější stěny -celý objekt bude zateplen  - kompletní zateplovaní systém ( s fasádním polystyrenem tl. 100 mm se akrylátovou omítkou). Části stěn obložit dřevěnými prkny na roštu z latí( kotvených přes zateplovací systém do stěn)dle vzhledu např. stáje č.2 a 3.  Venkovní architektonický vzhled bude  proveden ve obdobném stylu jako jsou stáje č.2 a č.3.  Toto se týká především střech a fasád.

Sokl bude rovněž zateplen soklovým zateplovacím systémem s mozaikovou omítkou- např. marmolit (alt. obložen. keramic. obkladem ) .Vnitřní parapety oken budou  obloženy dlažbou.

Kolem budovy bude proveden okapový chodník z beton. dlaždic a okapový chodník ze zámkové dlažby s obrubníkem  podél stávající budovy u asfaltové plochy s parkovicími místy.

  - Výplně otvorů

Všechna okna a venkovní  i vnitřní dveře v 1.NP budou plastové. Okna členěná poutcem na sklápěcí a pevně zasklená v otevřeném chovu, okna zasklená izolačním sklem , zalícovaná s vnitřním povrchem stěny.Výplně otvorů osazeny tak,aby lícovaly s obkladem na vnitřním líci stěny s tím,že spáry mezi obkladem a osazenou výplní budou vyplněny tmelem,překryty plastovou lištou.

Všechny dveře vnitřní v přízemí budou plastové s plnou výplní bez skla,pouze vstupní dveře  budou prosklené opatření ochrannou folií proti UV záření.U  vstupních dveří musí být  zábrany proti úniku zvířat, zajištěno blokování- zajištění dveří proti otevření, čip.

Dveře z místností – strojovny VZT ( T1. 206)  budou s požární odolností EW 15 D3.

  - Ostatní výrobky PSV

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky ( oplechování střechy ,oplechování parapetů,podokapní žlab a dešťové svody…) budou z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm dle ČSN 733610.Barevné řešení dle střešních trapez. Plechů.(popřípadě oplechování čel a boků střechy součástí dodávky střechy)

Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky-  jedná se především  kotevní desky pro rámovou konstrukci  pro rozepření nadezdívky střešní konstrukce .

Zábradlí u rampy a u schodiště do strojovny VZT  -  bude   ocelové,žárově pozinkované a kotveno do betonové  desky rampy. Venkovní zábradlí u vstupu bude ocelové žárově pozinkované.

Truhlářské výrobky

V podkroví budou vnitřní dveře dřevené typové dle ČSN.

  - Tepelné izolace

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu fasádního tl 10 cm., na kterém bude provedena akrylátová omítka  , probarvená ve hmotě.

Střecha bude jednoplášťová větraná s vrstvou tepelné izolace z minerální plsti  tl. min 20 cm s krytinou z vlnitých trapezových plechů.

Hodnota součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí  a podlahy bude navržena tak, aby vyhovovala doporučeným hodnotám ČSN 730540

  - Venkovní úpravy kolem stáje č.1

Směrem jihovýchodním  podél budovy stáje č.1  je navržen  malý  chodník š.0,75m ze zámkové dlažby se silničním obrubníkem. Dále kolem budovy stáje č. 1 bude proveden okapový chodník

Při rozšíření budovy směrem  k pavilonu č.3 bude stávající asfaltová plocha,sloužící jako parkoviště zmenšena,a to o zaříznutím asfaltu  dle šířky chodníku se silničním obrubníkem.

Přístupová cesta k naskladňovacím a vstupním dveřím stáje č.1 do otevřeného chovu(cesta je umístěna v  prostoru mezi stájí č. 1 a stájí č. 2)  je stávající betonová,navazující na malou manipulační zpevněnou plochu ze zámkové dlažby přede dveřmi.

Definitivní úprava přístupové cesty ke  stáji č.1  bude řešena v budoucnu v rámci opravy kanalizace.

- Požadavky bezpečnosti práce

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních úpravách, tak při budoucím užívání objektu musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,zákonná ustanovení (vyhlášky) a příslušné ČSN. Za jejich dodržování odpovídá prováděcí firma resp. uživatel (provozovatel).

Jedná se především o tyto předpisy:

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- při provádění stavebních a montážních prací  je nutno respektovat příslušná ustanovení NV č. 591/2006Sb. a NV č. 362/2005 Sb.Rovněž některé  části vyhlášky č.48/ 1982 Sb. byly zrušeny.Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví NV č.101/2005Sb.

Bourací práce stávajících konstrukcí nutno provádět  v souladu s požadavky Přílohy 3,části XII. K NV č. 591,2006 Sb. a § 29 vyhl. Č. 137/1998 sb.

Objekt je nutno vybavit bezpečnostními  značkami dle NV č. 11/2002 Sb.

Zejména je nutno dbát na to aby :

- na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám (staveniště provizorně oplotit)

- práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni (i hosté) předepsanými ochrannými pomůckami

- byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem,s dopravními prostředky a stavebními stroji

- skladovaný materiál musí být zajištěn proti uvolnění

V Brně, září 2009            	 	    Vypracoval: 	Ing. Vlastislav REMEŠ

Ing. Naďa LUKEŠOVÁ