# REKONSTRUKCE stáje č.1 ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM – 1.ETAPA

## b. požárně bezpečnostní řešení stavby

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### projekt pro provedení stavby

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Zakázkové číslo: 2 000 6012-4

Datum: září 2009

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

- Úvod

Tato změna projektové dokumentace řeší okolnosti, které nastaly po odevzdání realizační dokumentace v roce 2008. Změna je vyvolaná investorem na základě nedostatku investičních prostředků potřebných k realizaci původně navrženého rozsahu rekonstrukce stáje č.1.

Upravený rozsah rekonstrukce je  specifikován v zadávacích podmínkách a ve smlouvě o dílo.Návrh byl u investora několikrát konzultován s příslušnými pracovníky jednotlivých sekcí, variantně  upravován a následně investorem odsouhlasen.

- Základní údaje charakterizující stavbu a provoz

  - Základní požadavky a podklady

Stáj č. 1 je určena pro chov laboratorních zvířat (např.myši, potkani, křečci, morčata, králíci apod.) Stáří stavby cca 35 let již neumožňuje v objektu provádět kvalitní výzkum a je třeba jej zrekonstruovat.

V rámci původně navržené „rekonstrukce“ objektu  byl zvětšen jeho půdorys a to přístavbou po obou podélných stranách. Celý objekt  se měl zbourat se zachováním pouze suterénu  a části základů a postavit znovu, čímž by se vyřešili dispoziční souvislosti i stavební stav.

Nyní je požadavkem investora konstrukce objektu v maximální míře zachovat a rekonstruovat v rámci 1. etapy pouze jeho část (větší polovinu)  pro umístění pouze 3.chovných místností (otevřený chov) a obslužných provozů a prostor. Zbývající část objektu (1. NP) bude odpojena od všech médií a bude rekonstruována v blíže nespecifikované  budoucnosti v rámci 2. etapy. Kolaudací pro dokončení tedy projde pouze 1. etapa jako samostatný provozní celek bez jakýchkoli provozních a stavebních souvislostí na zbývající část objektu, která nebude prozatím nijak využívána.  Zároveň je požadováno  zachování stávajícího architektonického rázu objektu ve vazbě na již zrekonstruované sousední objekty stáje č. 2 a 3 v nedávné době.

Na základě těchto základních požadavků byla navržena nová dispozice předmětné části 1. NP (minimalizace dispozičních úprav)  a bylo dohodnuto odstranění celé střechy a krovu včetně všech dalších  konstrukcí nacházejících se nad stropem 1. NP, a  jejich nahrazení novou nadezdívkou, jednoduchým krovem a novou střechou, zároveň panovala shoda v otázce výměny výplní v obvodových konstrukcí nerekonstruované části a opatření celého objektu zateplovacím systémem a novou fasádou.

V rekonstruované  části 1..NP, které  je určeno pro chov zvířat budou umístěny jednotlivé stáje, a jejich přidružené prostory. 2.NP (podkroví) je určeno pro technické zázemí (sklady), kancelář vedoucího, prostor pro vzduchotechniku a umístění zdroje tepla , kotelna. Obdobná dispozice se předběžně uvažuje i v rámci 2. etapy a to jak v původních prostorách 1. NP, tak v nových prostorách 2. NP, které budou prozatím půdou.

  - Údaje o provozu

Stavba je určena pro chov laboratorních zvířat (např.myši, potkani, křečci, morčata, králíci apod.). Zvířata budou chována ve třech oddělených chovných místnostech  Jedná se o otevřený systém chovu, kde budou chováni králíci pro účely výzkumu ve stojanových klecích o půdorysném rozměru 740 x 640 mm a  výšce 1840 mm (předpokládaná kapacita 72 králíků).

- Stavební a konstrukční řešení – stávající stav

Původní stavba byla realizována  v 60. letech minulého století, z důvodu nevyhovujících podmínek pro chov laboratorních zvířat vzhledem ke stávající legislativě a požadavkům na akreditované stáje je nutno provést celkovou rekonstrukci stáje.

Stávající objekt o zastavěné ploše cca 23,3 x 9,4 je zděný,částečně podsklepený. V přízemní části (1.NP) byly umístěny stáje pro chov zvířat  a v podkroví (2.NP) byly rovněž umístěny malé chovné koje a navazující půdní prostory sloužily jako sklad krmiva a steliva.Přízemní část je zděná dle předpokladu z plných cihel,půdní prostory jsou částečně zděné a částečně tvořené dřevěnou konstrukcí s opláštěním.Střecha je sedlová s vlnitými azbestocementovými vlnovkami.

- Charakteristika rekonstrukce

  - Dispoziční řešení

Stáj č.1 je určena pro chov laboratorních zvířat.

Otevřený systém chovu stáje č. 1

Vstupní dveře pro oprávněné osoby vedou ze vstupní rampy přes bývalý výtah do vstupní chodby, ze které je  manipulační místnost řešen vstup do 3 chovných místností třemi samostatnými vchodovými dveřmi, a do místností skladů krmiva a steliva umístěných v dozděném „podloubí“. Ze vstupní chodby je přístup na WC a do umývárny, přes níž se dostaneme do „špinavé obslužné chodby na odvrácené straně chovných místností. Tato chodba slouží především pro naskladňování zvířat a vyvážení odpadů (hnoje). Využití umývárny je pro umývání   chovných klecí a dalších pomůcek .

Stávající suterén bude zachován, ale nebude využíván (pouze provětráván).

Podkroví objektu stáje bude přístupno stávajícím schodištěm.V podkroví budou umístěny v jednotlivých místnostech doplňující technologie – technologie vzduchotechniky včetně měření a regulace a zdroj tepla (kotelna),kancelář a sklad.

Původní stavba o rozměru 23,3 x 9,40 m bude v 1. NP zachována a ve 2. NP provedena znovu.  Venkovní architektonický vzhled bude  proveden ve obdobném stylu jako jsou stáje č.2 a č.3.  Toto se týká především střech a fasád.

  - Stavební provedení

Jedná se přestavbu budovy pro Výzkumný ústav veterinárního lékařství na ulici Hudcova 70 v Brně. Nově rekonstruovaný objekt  má nadále 2 nadzemní podlaží s částečným nevyužívaným  podsklepením. Půdorys domu se nemění. Staticky se jedná o trojtrakt rovnoběžný s delším rozměrem půdorysu, do něhož je kolmo v rohu domu vnořen trakt schodišťový. Dům je projektován z klasických materiálů, nosné obvodové a vnitřní stěny jsou z cihel a  keramických bloků, strop nad 1.NP je stávající  železobetonový prefabrikovaný.

Krov domu je dřevěný sedlový bez vaznic (kladení krokví ze zdi na zeď).

- Řešení požární bezpečnosti

Navrhovaná změna stavby před dokončení nemá žádný podstatný vliv na řešení požární bezpečnosti předmětného objektu.

Objekt lze ovšem ke změněnému rozsahu stavebních úprav nyní  možno považovat za změnu stavby skupiny II  dle ČSN 730834 – Změny staveb. Zatřídění do změny skupiny I brání pouze nová vzduchotechnika stájí  se strojovnou ve 2. NP.

Dále je přihlédnuto k ostatním normám  platného kodexu norem požární bezpečnosti staveb včele s kmenovou ČSN 730802.

Na objekt stáje se vztahuje ČSN 730842 – Objekty pro zemědělskou výrobu, i když se nejedná o chov užitkových zvířat. Dle čl. 2.2 ČSN 730842 je stájí i ustájení zvířat v provozech (m.j. výzkumné ústavy), které nespadají do zem. výroby.

V rámci řešení je  přihlédnuto k dalším souvisejícím normám požární bezpečnosti staveb především ČSN 730804. V objektu se nenachází další žádný prostor, který by bylo nutno řešit dle jiné věcně příslušné normy např. ČSN 730804, 730831, 730833, 730835, 730845 ap. V objektu se tedy nevyskytují nesouvisející výrobní prostory, garáže, shromažďovací prostory, prostory pro ubytování resp zdravotní péči ani sklady.

Skladová norma ČSN 730845   na objekt není aplikována , jelikož se zde nevyskytují  sklady o ploše větší  než 300 m2 ve vícepodlažním objektu dle čl. 4.1.b).

V objektu se tedy vyskytují pouze stájové prostory dle čl. 2.2.2 ČSN 730842 a provozní prostory stájí dle. čl. 2.2.1. V objektu nebude umístěna přípravna krmiva dle čl. 3.1.7.a) ČSN 730842 – toto je dodáváno již připravené.

V objektu bude umístěna strojovna vzduchotechniky se zdrojem tepla jako součást provozního prostoru stáje , která je dle čl. 2.7 ČSN 730842  „stabilním ohřívačem“umístěným v samostatné místnosti a je nutno ji posuzovat  dle čl. 3.1.7 této normy.

  - Charakteristika objektu z hlediska PO

    - Hořlavost konstrukčního systému

Zatřídění je ponecháno dle původního i přes skutečnost, že novelizovaná ČSN 730810 umožňuje méně přísné zatřídění KS.

Nosná konstrukce a obvodový plášť všech podlaží částí budovy jsou  nehořlavé (zděné stěny z keramických bloků a bloků z lehčených betonů, ž.b. stropy). Vnější zateplení obvodových stěn z polystyrenu  zatřiďuje obv. stěny jako DP2.

Konstrukční systém objektu je tedy v plném rozsahu  hořlavý (dle čl. 5.7.1.c1) s konstrukcemi druhu pouze DP2 dle ČSN 730810.

    - Podlažnost  a výška objektu

Objekt je nepodsklepený (ponechaný suterén bez využití) a má  celkem 2 užitná nadzemní podlaží .

Výška objektu i   h = 3,6 m. Podlažnost np = 2.

  - Požární úseky

Pro členění celého objektu do požárních úseků jsou určující normativní požadavky ČSN 730842.

Jelikož objekt obsahuje pouze stáje a jejich provozní prostory může být zařazen do jednoho požárního úseku s provedením konstrukcí strojovny VZT  dle. čl. 6.4. ČSN 730842. Plocha požárního úseku stáje se vlivem nerealizace přístavby zmenšila na cca S = 400 m2.

Žádný jiný  prostor uvedený v  ČSN 730802,730804 a 730842  který vyžaduje oddělení do samostatného PÚ  v objektu není (trafo, elektrorozvodna větší než 50 m2, strojovna náhradního zdroje, kotelna nad 140 kW  s jedním kotlem do 70 kW atd.).

Předpokládá se, že v rámci 2. etapy budou v 1. NP realizovány opět stáje se  strojovnou ve 2. NP a tyto budou přiřazeny k prostorům 1. etapy do jednoho požárního úseku.

  - Požární a ekonomické  riziko a stupeň požární bezpečnosti

    - Požární riziko

Požární riziko lze převzít z přílohy B ČSN 730842 a to pro stáje pro drůbež kde Tau e = 20 minut čemuž dle ČSN 730804 odpovídá I. SPB.

Velikost požárního úseku z pohledu ekonomického rizika nedosahuje mezních hodnot.

    - Ekonomické riziko

tab. A1 pol.4.1 ČSN 730842 – stáje pro drůbež (4.skupina  provozů v zemědělské výrobě) p1 = 1,0, p2 = 0,10, Z= 14 560		P1 = 1,0	 P2 = 240

Velikost ekonomického rizika neovlivňuje stavebně navržené požárně bezpečnostní řešení objektu , velikost požárního úseku je vyhovující , Smax = 10400 m2 (stáje pro drůbež).

  - Stavební konstrukce

    - Požární odolnost konstrukcí

Všechny rozhodující konstrukce objektu  musí splňovat požadavky požární odolnosti na I. SPB. tedy 15 minut v provedení R až REI dle druhu kce.

Konstrukce zděného konstrukčního systému (nosné stěny a strop nad 1. NP) vykazují odolnost minim R 60. Obvodové zděné stěny vykazují odolnost minim REW 180.

Nosná dřevěná konstrukce krovu (krokve, kleštiny) tradičních dimenzí splňují odolnost R 15, stejně jako  ocelové prvky svařené do  krabice (sloupky, vaznice – 2 U 100, resp. 2 U 140). Tabulka 10 ČSN 730804 navíc odolnost nosných konstrukcí střech v I.SPB pouze doporučuje.

Na střešní plášť v I. SPB nejsou kladeny žádné požárně odolnostní požadavky.

Obvodové stěny  strojovny VZT s instalovaným zdrojem tepla („stabilní ohřívač“) musí být provedeny jako vnitřní dělící konstrukce  dle čl. 6.4.ČSN730842 tedy druhu DP 1 s odolnosti REI 30 s dveřmi EW 15 D3 – je stavebním návrhem splněno (příčka z keramických příčkovek tl 150 mm resp. z tvárnic Ytong 200 mm – skut odolnost REI 120 a více .

Okna a dveře v obvodových stěnách 1. a 2.  NP jsou požárně otevřenými plochami (POP).

  - Evakuace

Pouze po nechráněných únikových cestách. Ze stájových prostorů   otevřeného chovu jsou navrženy dvě cesty a to hlavním vchodem  a dále s naskladňovacím resp. vyskladňovacím  otvorem na „špinavé straně“  chovu.

Ve 2. NP se nacházejí pouze provozní prostory stáje, kde postačí jedna cesta za předpokladu splnění kriterií tab. 19 ČSN 730804 a mezní doby evakuace – vyhovuje.

Z hlediska obsazení objektu osobami dle ČSN 730818 je toto minimální jelikož v otevřeném chovu (OCH)  je uvažováno ve vyjímečných případech s max. 5 ošetřovatelkami resp. výzkumnými pracovníky a dále s cca  5 technickými pracovníky v kancelářích a technických prostorách v 1. a celého 2. NP. S jistotou lze tedy předpokládat toto obsazení  :

1. NP...........10 osob

2. NP .......... 10 osob

Délka únikových cest se měří od jejich začátku, který je:

- ve 2 NP u dveří mezi strojovnami  VZT (1. a 2. etapa), resp. dveří mezi sklady (1.a 2. etapa) a celková délka cesty měří 25 m.

- v 1. NP je to  u trojice dveří mezi chodbou (m.č. T1.110) a jednotlivými stájemi  (m.č. T1.107-109) včetně dveří do umývárny č. T1.111 na jedné straně, a mezi m.č. T1.105 a T1. 101, resp T1.111 a T1.101 na straně druhé, přičemž nejdelší z těchto cest měří 8 m

Výpočet předpokládané doby evakuace tu z 2.NP:

tu = 0,75 lu / vu + E . s / Ku . u = 0,75 . 35 / 25 + 10 . 1 / 30 .1,5 =

= 1,05 + 0,22 = 1,27 minuty, ČSN 730804 v tab. 16 připouští až 2,5 minuty.

Z hlediska kapacity únikových cest je obsazení osobami zanedbatelné – všude postačuje navržená kapacita 1,5 ú.p.

Dveře na únikových cestách

Ve smyslu ČSN 730802  se nacházejí na únikové cestě ve 2. NP pouze vstupní dveře do strojovny VZT č. T1.205  a do skladu č. T1.206

V 1. NP se na  ÚC nachází pouze  východové  dveře na volné prostranství.

Dveře na ÚC s vyjímkou venkovních východů se musejí otvírat ve směru úniku otáčením křídel (nebo být vodorovně posuvné)  a nesmí být opatřeny prahy.

Čl. 5.6.22 ČSN 720834 umožňuje z dispozičních důvodů otvírání těchto i proti směru úniku pokud jimi neprochází více jak 200 osob. Tato podmínka je splněna (obsazení strojoven VZT a skladů ve 2. NP osobami je zanedbatelné) a proto mohou být dveře mezi m.č. T1.205 a T1.202 resp. T1. 206 a T1.202 otvírané proti směru úniku.

Všechny dveře na ÚC musí mít ve směru úniku kování, které umožní v v případě ohrožení otevření dveří  z této strany bez jakýchkoliv nástrojů. Tento požadavek lze vyřešit klasickým panikovým kováním s madlem (jako např. u shromažďovacích prostorů) nebo jiným     opatřením, které vyhoví požadované funkci (dveře úplně bez zámku, nebo se zámkem, který je z vnitřní strany opatřen neodnímatelným  odjišťovacím mechanizmem apod). Takto musí řešeny samozřejmě i dveře, které jsou za normálních provozních okolností trvale uzavřené .

  - Požárně nebezpečný prostor (PNP)

Odstupy je nutno  stanovit pro všechny fasády mající požárně otevřené plochy (sálání tepla).Odstupy vytvářené padáním hořících částí nepřipadají v úvahu jelikož střecha je s malým sklonem  a obvodový plášť není konstrukcí druhu DP3.

Je nutno posoudit případný vliv zateplovacího systému použitého na obvodových stěnách.

Obvodové stěny budovy jsou  druhu DP2 a  jsou opatřeny vnějším kontaktním  zateplovacím systémem z polystyrénu (tl. max.10 cm a obj. hmotnost 30 kg/m3) s třídou  reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1)  a tudíž dle čl. 8.4.5. a 8.4.7 ČSN 730802 je není nutno považovat za 100% ani částečně požárně otevřené plochy. Množství uvolněného tepla je max.94 MJ /m2 (30 kg * 0,1 m * 39 MJ/kg = 117 MJ /m2), což je méně než 150 MJ /m2.

Povrchová vrstva (omítka) musí vykazovat index šíření plamene is = 0 podle ČSN 730863.

    - Odstupy vlivem sálání tepla

Výpočet je proveden pro podélnou fasádu  a pro štítovou fasádu v požárním úseku stáje s hustotou tepelného toku Tau e + 15 = 20 + 15 = 35 minut

- podélná stěna  20 % POP z plochy.24 x 12 m - šířka PNP dle ČSN 730804 o = 1,35 m

jedinný otvor (2 okna + 1 dveře) 30 % POP z plochy 4,5 x 3 m - šířka PNP dle ČSN 730804 o = 1,2 m - nerozhoduje

- štítová stěna  20 % POP z plochy.9 x 6 m - šířka PNP dle ČSN 730804 o = 0,65 m

jedinný otvor (mont. otvor VZT) 26 % POP z plochy 4,5 x 3 m - šířka PNP dle ČSN 730804 o = 1,0 m - rozhoduje

    - Vyhodnocení PNP

Vypočtené odstupové vzdálenosti vymezující PNP objektu stáje neovlivňují blízké objekty areálu a zasasoahují pouze na vlastní pozemek investora č. 750/1, což je v souladu s ČSN 730802 a vyhl.č.137/98 Sb.

Zároveň lze reálně tvrdit, že novostavba stáje č. 1 se nebude nacházet v PNP jiného objektu v areálu. Nejbližší objekty a to pavilon II, pavilon III stáj č. 2a stáj č. 8 jsou vzdáleny cca 19 m, 15 m, 10 m resp. 11 m.

  - Technická a požárně bezpečnostní zařízení

Bez zvláštních opatření, objekt není třeba vybavovat žádnými požárně bezp. zařízeními.

  - Zařízení pro protipožární zásah

    - Zásobování požární  vodou dle ČSN 730873

Vnější odběrní místa

Potřebu požární vody budou pokrývat stávající  venkovní požární hydranty na  vod.řadu v areálu  minim. dimenze DN 100 s max.vzdáleností od  objektu  do 150 m (nevýrobní objekty o ploše PÚ do 1000 m2).

Vnitřní odběrní místa

Vnitřní požární vodovod nyní nemusí být instalován, dle čl.4.4. od něj lze upustit jelikož součin požárního zatížení a podlahové plochy je menší než 9000 (14,5 x 400 = 5800).

Požární zatížení pn = 9,5 kg/m2 a ps = 5 kg/m2.

    - Příjezdy, přístupy,zásahové cesty,nástupní plochy

Příjezd k objektu stáje č.1  je zpevněnou areálovou komunikací napojenou na veřejnou komunikaci  místního  významu .

Takto vysoký objekt nemusí být vybaven vnitřní zásahovou cestou. Jako vnější zásahovou cestu postačí v případě tohoto objektu zřídit přístup na střechu a to požárními žebříky. Nástupní plochy se nevyžadují.

Ruční hasící přístroje (PHP)

Výpočet hasících přístrojů je proveden pro celý  požární úsek stáje:

nr = 0,1 (S . P1)1/2 = 0,1 (400 . 1,0)1/2 = 2 PHP

Do vstupní chodby T1.101   doporučuji umístit  po 1 ks PHP práškového s náplní 6kg  a 1 ks PHP vodního s náplní 10 kg. Tyto PHP  pokryjí potřebu  v celém objektu.

  - Opatření vyplývající z požární  zprávy

V rámci provádění stavby je třeba dodržet předpoklady vyplývající z PBŘ, použít konstrukce s požadovanou požární odolností nebo tyto patřičně chránit, osadit požární uzávěry a   PHP.  Jinak není nutno provádět žádná zvláštní protipožární opatření.

V Brně, září 2009            	 	    Vypracoval: 	Ing. Vlastislav REMEŠ